离子交换除盐中为什么阳床漏钠阴床必漏硅

水的除盐有离子交换、反渗透、蒸馏法、电渗析等，目前使用最多的仍为阴、阳离子交换法，即使用阳离子交换树脂去除水中的阳离子，用阴离子交换树脂去除水中的阴离子，从而达到除盐的目的。因为钠盐在水中溶解，不会产生沉淀，故往往认为对中、高压锅炉用水在阳离子交换器中出现漏钠影响和危害不大。但没有认识到或足够的认识到阳床漏钠阴床必漏硅，不能达到除硅的目的。本文将论述阳床漏钠阴床产生漏硅的原因和过程。

- 强碱ROH阴离子交换树脂的工艺特性

水经强酸RH离子交换后，水中的Fe3+、Ca2+ 、Mg2+ 、Na+、K+等阳离子基本去除了，还剩下的是SO42-、Cl-、HCO3- 、NO3-、HSiO3-等离子，这些阴离子常用强碱ROH才能去除，其反应式为：

ROH+H2SO4=RHSO4+ H2O            （1）

2 ROH+H2SO4=R2SO4+2H2O           （2）

ROH+HCl=RCl+H2O                   (3)

ROH+H2CO3=RHCO3+H2O              (4)

ROH+H2SiO3=RHSiO3+H2O             (5)

反应式（1）和（2）是同时进行的，代表了ROH与SO42-交换的两种情况。当树脂主要是ROH存在时，反应式（2）占优势；当水中H2SO4浓度超过树脂上OH-时主要是反应式（1）。因此，运行刚开始都是ROH型，故是（2）式反应；当树脂从上到下逐渐形成R2SO4型时，再进入的H2SO4，其交换结果转为RHSO4型，反应式为：

R2SO4+H2SO4=2RHSO4                          (6)

从式（1）~（6）可见，水经ROH呈中性。但为什么在离子交换除盐中，水要先经过阳离子交换后再进入阴离子交换呢？水不经过阳床行吗？现在我们来论述一下这方面问题。

- 强碱树脂的选择性

树脂的选择性也称交换势，亲和力，结合力等，其选择性的次序为：

SO42-＞NO3-＞Cl-＞OH-＞F-＞HCO3- ＞HSiO3-

可见SO42、NO3-、Cl-的选择性都大OH-，吸着能力强；而F-、HCO3-、、HSiO3-是弱酸阴离子，选择性小于OH-，吸着能力差，从交换势可见：

- 强酸阴离子SO42-、NO3-、Cl-能顺利的交换ROH上的OH-离子而被去除，而且按选择性的大小，后来的NO3-交换RCl上的Cl-，后来的SO42-又交换RNO3上的NO3-（当然也交换Cl-），随着交换的进行，逐渐形成R2SO4在最上层，第二层为RNO3（如果水中无硝酸，则该层没有），第三层为RCl（如图1）

R2SO4 RNO3 RCl RHCO3 RHSiO3 ROH

图1  阴离子交换次序

- 弱酸阴离子HCO3-、HSiO3-，一是选择性小于OH-离子；二是水中的含量相对来说又少；三是H2CO3、H2SiO3必须要在较强的碱性条件下才能离解为H++ HCO3-和H++ HSiO3-。因此从理论上讲，HCO3-、HSiO3-不能除去。

那么用强碱ROH如何达到去除弱酸阴离子和除硅的目的呢？要做到去除HCO3-、HSiO3-，就要做到避开交换势OH-＞HCO3-与HSiO3-的状况，就是说，设法把ROH中的OH-去掉，则HCO3-、HSiO3-就能附到R上去，那么如何去除ROH上的OH-离子呢？首先要使H2CO3和H2SiO3离解为H++ HCO3-和H++ HSiO3-形式存在，用离解出来的H+去与ROH上的OH-结合成为H2O，然后再把HCO3-、HSiO3-附到R上去。可见要去除HCO3-、HSiO3-必须做到二点：一是要使H2CO3和H2SiO3以离子状态存在；二是用H+去与OH-结合成H2O，消除水中OH-的反离子，即消除OH-对HCO3-、HSiO3的影响。

但H2CO3和H2SiO3是弱酸，要使他们电离为H+与HCO3-、HSiO3必须在碱性的条件下，虽然ROH本身是强碱树脂，PH可达14，但这仅仅是树脂本身，并不是水中的碱性条件。从碳酸平衡可知：当等于8时，有97.1%的H2CO3电离为H+与HCO3-离子，可见要使H2CO3电离，必须使PH≥8以上；而对于H2SiO3来说，PH=10时，71.3%电离为H++ HSiO3-，PH=11时，94.34%电离，因此要使大多数H2SiO3电离为H++ HSiO3，必须使PH=10~11。

那么如何达到除硅的目的呢？其巧妙的方法是先阳离子交换后阴离子交换，即先经RH交换器，除去水中的Fe3+、Ca2+ 、Mg2+ 、Na+、K+等离子，出水为H2SO4、HCl、H2CO3 、H2SiO3等，再经ROH交换，强酸中SO42-、Cl-直接交换OH-生成RSO4、RCl，H+与OH-结合生成H2O，而使H2CO3 、H2SiO3它电离为H+与HCO3-、HSiO3-，利用H+与ROH上的OH-结合成H2O，使HCO3-、HSiO3-附到R上去，成为RHCO3和RHSiO3达到了去除H2CO3 、H2SiO的目的。

现在的问题是要使H2CO3 、H2SiO3电离必须在碱性的条件下，而阳床出水呈酸性，如何创造碱性条件？下面我们来分析讨论此问题。

- 强碱树脂去除阴离子的过程

阳床出水的强酸H2SO4、HCl电离度很大，而且选择性SO42-＞Cl-＞OH-，故SO42-、Cl-很容易交换ROH上的OH-，从而被除去。

强酸H2SO4、HCl在阴床上部被去除后，水中酸度大大降低，因而使PH值上升。

ROH+ H2CO3=RHCO3+H2O            （7）

（强碱+弱酸=碱性环境）

使PH值达8以上时H2CO3有97.1%以上被电离为H+与HCO3-，这就创造了用H+去与ROH上的OH结合成H2O，使HCO3-附到R上去的条件，如果水中无NO3-，则就是图1中第三层的情况。到这步时，水中的H2SO4、HCl、H2CO3均被去除，剩下的是最弱的酸H2SiO3，水中的酸度进一步下降，则第四层为：

ROH+ H2SiO3=RH SiO3+H2O                    （8）

（强碱+最弱酸→碱性环境增强）

强碱ROH的PH值可达14，在反应式（8）中，可使PH≥11，即H2SiO3有94.35%以上电离为H+、HSiO3-，同样道理，用H+去与ROH上的OH-结合成H2O，使HSiO3-附到上去，达到除硅的目的。

以上分析了先阳床后阴床去除强酸和弱酸的过程和内在联系，得到了纯水，达到了除硅的目的。那么如果阳床漏Na+，则阴床出水如何呢？能否达到除硅的目的？这是又要讨论的问题。

- 阳床漏Na+阴床必漏硅

阳床出水呈酸性，在酸性条件下H2SO4、HCl以H+与SO42-、Cl-存在，而弱酸H2CO3、H2SiO3不能电离，故没有HCO3-、HSiO3-存在。如果阳床漏Na+，则与SO42-、Cl-结合为Na2SO4、NaCl，那么进入阴床后有会R如何呢？

在前述中可知，阴床在去除阴离子过程中，其自上而下的分布为：R2SO4→RCl→RHCO3→RHSiO3那么按选择性的大小，阳床出水中的Na2SO4、NaCl进入阴床第一层不起反应作用；进入第二层时NaCl不起交换反应，而Na2SO4中的SO42-把RCl中的Cl-交换下来，与Na+结合成NaCl，因此进入第三层时均为NaCl，因选择性Cl-＞HCO3-，故NaCl中的Cl-交换了RHCO3中的HCO3-，生成NaHCO3而进入第四层。同样道理，在第四层中HCO3-交换了RHSiO3上的HSiO3-，生成NaHSiO3，而生成的NaHSiO3中的HSiO3-离子，对强碱ROH中的OH-离子不起交换作用，则阴床出水中存在NaHSiO。可见：在原水中有HSiO3-存在的条件下，阳床漏多少Na+，则阴床必漏多少HSiO3-。

强碱ROH要达到除硅目的，必须要注意以下两点：

- 再生条件要求高，要彻底。

强碱ROH是顺流再生，要使阴床底部有足够的ROH，则再生必须要彻底。这是因为如果下部没有足够的ROH，就难以创造碱性条件和环境，如果下部再生不彻底，没有足够的，就不能创造碱性环境，就会产生漏HCO3-和HSiO3-，达不到去除的目的。

- 进阴床水中应不含Na+或含少量Na+

因阴床漏HSiO3-量正比于阳床漏Na+量，故阳床出水中应不含Na+或含Na+量控制在阴床允许的漏硅范围内。