凝结水精处理运行规程

1.总则

1.1概述

我厂二期＃３、４机组凝结水处理采用美国US.Filter公司Fullsep完全分离法的体外再生中压混床系统，可以实现凝结水精处理氨型运行。全套设备分前置过滤器、运行混床、体外再生和再生辅助设备三大部分。设计凝结水100%处理。每台机组配备２×50％的管式微孔前置过滤器和3×50％的球形高速混床。正常运行时两台高混投运，一台备用，不设备用前置过滤器，正常运行时可将前置过滤器切除。高混单元和前置过滤器单元分别设有100％凝结水流量的旁路，设备异常时可将高混单元和前置过滤器单元分别断掉，并发出报警。

机组启动初期，凝结水含铁量小于1000μg/l时，投入凝结水精处理系统，迅速降低系统中的溶解盐类和铁悬浮物含量，使机组尽早转入运行阶段。当前置过滤器发生压降过高，表明截留了大量固体，前置过滤器退出运行，用反洗水泵和压缩空气进行反洗。整个凝结水系统由一套程序控制系统来控制，可实现完全的自动控制。

1.2 设备规范

| 序 号 | 名 称 | 数 量 | 型号及规范 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前置过滤器（PF） | 2台 | DN1600 P=4.4MPa t＜50℃ 出力：正常730 m3/h； 最大812 m3/h 压差：正常0.02～0.08MPa 最大0.12 Mpa 滤元数量：350根（DN50聚丙烯缠绕式） |
| 2 | 高速混床（CD） | 3台 | DN3000 P=4.0MPa t＜50℃ 出力：正常725 m3/h 最大809 m3/h 正常运行流速：100m/h 最大流速 ：120m/h 运行压差：正常0.175Mpa 最大0.35MPa 树脂层高：1200mm 树脂装载体积：8.02 m3 树脂比例：阳／阴＝1:1 阳树脂：AMBERJET 1500H 阴树脂：AMBERJET 4400Cl |
| 3 | 树脂分离塔（SPT） | 1台 | DN1600/DN2600（锥体） ｈ=9285mm P=0.7MPa t＝5～50℃ 树脂层高度：4800mm |
| 4 | 阴再生塔（ART） | 1台 | DN1600 ｈ=4850mm P=0.7MPa t＝5～50℃ 树脂层高度：2000mm |
| 5 | 阳再生塔兼贮存塔（CRT） | 1台 | DN1600 ｈ=7350mm P=0.7MPa t＝5～50℃ 树脂层高度：4000mm |
| 6 | 树脂捕捉器 | 3台 | DN600 P=4.0MPa t＜50℃ 运行压差：正常0.02MPa 最大：0.05MPa |
| 7 | 再循环泵 | 2台 | 型号：ZE250-4400 Q=430m3/h P=0.30MPa N=55kW |
| 8 | 电热水箱 | 1台 | 材质：1Cr18Ni9Ti DN1800 V=8m3 P=0.7MPa 工作温度：≤95℃ 电加热器4×50KW |
| 9 | 酸贮存罐 | 1个 | DN2500 V=25m3 |
| 10 | 碱贮存罐 | 1台 | DN2500 V=25m3 |
| 11 | 冲洗水泵 | 2台 | 型号：AZ80-200 Q=120m3/h P=0.50MPa N=30kW |
| 12 | 罗茨风机 | 2台 | 型号：BK5006 Q=8.51m3/min P=70kPa N=22kW |
| 13 | 卸酸泵 | 1台 | Q=20m3/h、H=0.098MPa |
| 14 | 卸碱泵 | 1台 | Q=20m3/h、H=0.098MPa |
| 15 | 酸计量泵 | 2台 | MilroyalB Q=2603L/h N=2.2kW 最大出口压力：0.7 MPa |
| 16 | 碱计量泵 | 2台 | MilroyalB Q=2080L/h N=2.2kW 最大出口压力：0.7 MPa |
| 17 | 酸雾吸收器 | 1台 | DN500 |
| 18 | 废树脂捕捉器 | 1台 | DN1200 |
| 19 | 树脂填料斗 | 1台 | V=0.04m3 φ400mm |
| 20 | 酸雾吸收器 | 1台 | DN500 碱液中和式 |
| 21 | CO2吸收器 | 3台 | φ350mm |
| 22 | 树脂喷射器 | 1台 | DN80/50mm |
| 23 | 压缩空气贮罐 | 2台 | DN1800 V=10m3 ｐ=1.0 MPa |

1.3高速混床出水控制标准

| 项 目 | 二氧化硅 μg/L | 钠 μg/L | 电导（25℃） μs/cm | 铁 μg/L | 铜 μg/L | YD μmol/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 准 | ≤15 | ≤5 | ≤0.20 | ≤8 | ≤3 | 0 |

2.前置过滤单元的操作

每台机组的前置过滤器系统由2台50％的前置过滤器组成，一般情况下两台过滤器全部投入运行。

每套前置过滤器单元设有一套旁路系统，由一个开度为50％和100％可调的电动旁路和一个并联的手动旁路阀组成，设在过滤器进、出口母管之间，是凝结水前置过滤系统的重要安全保障。当运行中的两台过滤器之一的进、出口压差超过设定值时，发出报警信号，旁路自动打开50％，并关闭压差高的过滤器的进、出口阀门，退出过滤器运行。失效的的过滤器按照程序自动执行反冲洗。当前置过滤器的自动反洗程序完成后，该过滤器再一次投入运行，旁路自动关闭。当前置过滤器系统由于某种原因造成压差高于0.12MPa时，或前置过滤器系统进水温度高于55℃时，发出报警，旁路自动全部打开，同时关闭运行过滤器的进、出口阀门，前置过滤器系统停止运行。

前置过滤器投运前必须注水加压，使前置过滤器的压力升至＞3.5MPa，才允许投运。停运时应卸压，使压力＜0.1 MPa，才允许对其进行反洗等操作。前置过滤器的投入、停运和反洗等步序操作以及前置过滤单元旁路的开关、调整均按程序控制自动进行。

2.1前置过滤器投运前检查

- 凝结水水水质应达到前置过滤器投运的条件，即铁含量小于1000μg/L。

- 检查压缩空气压力不低于0.4MPa。

- 检查前置过滤器本体、管道正常，严密无泄漏。

- 检查冲洗水泵处于良好备用状态，水箱水位正常。

- 所有阀门功能良好，无泄漏，开关位置正确。

- 所有表计处于良好备用。

2.2前置过滤器的投运：

2.2.1前置过滤器注水加压：

凝结水→PF增压门→PF排气门

说明：当排气门出水后关闭PF排气门开始升压，压力升高至＞3.5MPa后升压成功。

2.2.2前置过滤器的投运：

顺序开PF进口门，PF出口门。

2.2.3关旁路门

说明：一台PF投运时旁路关50％，两台PF都投运时旁路门全关。

2.3前置过滤器的停运：

2.3.1开PF旁路门

说明：一台PF停运时旁路开50％，两台PF都停运时旁路门全开。

2.3.2顺序关闭PF出口门、进口门。

2.3.3卸压

开PF排气门

说明：卸压至PF内压力＜0.1 MPa，关闭PF排气门，PF停运。

2.4前置过滤器的反洗：

2.4.1卸压：开PF排气门

说明：时间1秒钟，PF内压力必须降到低于0.1MPa。

2.4.2排水并冲洗至2/3：

冲洗水泵→PF反洗进水门→PF反排门， PF排气门

说明：时间140秒，反洗进水流量56m3／h。

2.4.3进压缩空气：

冲洗水泵→PF反洗进水门→PF反排门

压缩空气→PF压缩空气总门→PF进气门→PF排气门

说明：时间2秒钟，反洗进水流量56m3／h，进气压力＞500kPa。

2.4.4排水并冲洗至1/3：

冲洗水泵→PF反洗进水门→PF反排门，PF排气门

说明：时间120秒，反洗进水流量56m3／h。

2.4.5进压缩空气：

冲洗水泵→PF反洗进水门→PF反排门

压缩空气→PF压缩空气总门→PF进气门→PF排气门

说明：时间2秒钟，反洗进水流量56m3／h，进气压力＞500kPa。

2.4.6排水并冲洗至管板：

冲洗水泵→PF反洗进水门→PF反排门，PF排气门

2.4.7进压缩空气：

冲洗水泵→PF反洗进水门→PF反排门

压缩空气→PF压缩空气总门→PF进气门→PF排气门

说明：时间2秒钟，反洗进水流量56m3／h，进气压力＞500kPa。

2.4.8进水至1/3：

冲洗水泵→PF反洗进水门→PF排气门

说明：时间120秒钟，反洗进水流量56m3／h。

2.4.9进压缩空气：

冲洗水泵→PF反洗进水门→PF反排门

压缩空气→PF压缩空气总门→PF进气门→PF排气门

说明：时间2秒钟，反洗进水流量56m3／h，进气压力＞500kPa。

2.4.10进水至2/3：

冲洗水泵→PF反洗进水门→PF排气门

说明：时间120秒钟，反洗进水流量56m3／h。

2.4.11进压缩空气：

冲洗水泵→PF反洗进水门→PF反排门

压缩空气→PF压缩空气总门→PF进气门→PF排气门

说明：时间2秒钟，反洗进水流量56m3／h，进气压力＞500kPa。

2.4.12进水至元件顶部：

冲洗水泵→PF反洗进水门→PF排气门。

说明：时间120秒钟，反洗进水流量56m3／h

2.4.13排水并冲洗至2/3：

冲洗水泵→PF反洗进水门→PF反排门， PF排气门

说明：时间140秒，反洗进水流量56m3／h。

2.4.14进压缩空气：

冲洗水泵→PF反洗进水门→PF反排门

压缩空气→PF压缩空气总门→PF进气门→PF排气门

说明：时间2秒钟，反洗进水流量56m3／h，进气压力＞500kPa。

2.4.15排水并冲洗至1/3：

冲洗水泵→PF反洗进水门→PF反排门，PF排气门

说明：时间120秒，反洗进水流量56m3／h。

2.4.16进压缩空气：

冲洗水泵→PF反洗进水门→PF反排门

压缩空气→PF压缩空气总门→PF进气门→PF排气门

说明：时间2秒钟，反洗进水流量56m3／h，进气压力＞500kPa。

2.4.17排水并冲洗至管板：

冲洗水泵→PF反洗进水门→PF反排门，PF排气门

2.4.18进压缩空气：

冲洗水泵→PF反洗进水门→PF反排门

压缩空气→PF压缩空气总门→PF进气门→PF排气门

说明：时间2秒钟，反洗进水流量56m3／h，进气压力＞500kPa。

2.4.19排水并冲洗：

冲洗水泵→PF反洗进水门→PF反排门，PF排气门

说明：时间30秒，反洗进水流量56m3／h。

2.4.20充水：

冲洗水泵→PF反洗进水门→PF排气门

说明：时间750秒，进水流量56m3／h，至PF充满水，关闭各阀门。

2.5程控步序表

| 设备阀门 项目及步骤 |  |  | PF 排 气 门 | PF 增 压 门 | PF 进 水 门 | PF 出 水 门 | 旁 路 电 动 门 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 停运到备用 | 1 | 排气 | █ | █ |  |  | █ | 充满，液位联锁关排气门。 |
|  | 2 | 加压 |  | █ |  |  | █ | 压力升至P>3.5MPa |
| 备用到运行 | 1 | 开进口门 |  |  | █ |  | █ |  |
|  | 2 | 开出口门 |  |  | █ | █ | █ |  |
|  | 3 | 关旁路门 |  |  | █ | █ |  | 一台PF投运时旁路开50％，两台都投运时全关旁路。 |
| 运行到备用 | 1 | 开旁路门 |  |  | █ | █ | █ | 一台PF停运时旁路开50％，两台均停运时旁路全开。 |
|  | 2 | 关闭出口门 |  |  | █ |  | █ |  |
|  | 3 | 关闭进口门 |  |  |  |  | █ |  |
| 备用到停运 | 1 | 卸压 | █ |  |  |  |  | P＜0.1MPa |
|  | 2 | 停运 |  |  |  |  |  |  |

前置过滤器的投停操作

| 设备阀门 项目及步骤 |  | 冲 洗 水 泵 | PF 排 气 门 | PF 疏 水 门 | PF 反 洗 进 水 门 | PF 压 缩 空 气 门 | PF 进 气 门 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卸压 |  | █ |  |  |  |  | t=1s,卸压至P＜0.1MPa |
| 2 | 疏水并冲洗至2/3 | █ | █ | █ | █ |  |  | t=140s |
| 3 | 进压缩空气 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | t=2s |
| 4 | 疏水并冲洗至1/3 | █ | █ | █ | █ |  |  | t=120s |
| 5 | 进压缩空气 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | t=2s |
| 6 | 疏水并冲洗至管板 | █ | █ | █ | █ |  |  | t=120s |
| 7 | 进压缩空气 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | t=2s |
| 8 | 进水至1/3 | █ | █ |  | █ |  |  | t=120s |
| 9 | 进压缩空气 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | t=2s |
| 10 | 进水至2/3 | █ | █ |  | █ |  |  | t=120s |
| 11 | 进压缩空气 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | t=2s |
| 12 | 进水至元件顶部 | █ | █ |  | █ |  |  | t=120s |
| 13 | 疏水并冲洗2/3 | █ | █ | █ | █ |  |  | t=120s |
| 14 | 进压缩空气 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | t=2s |
| 15 | 疏水并冲洗至1/3 | █ | █ | █ | █ |  |  | t=120s |
| 16 | 进压缩空气 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | t=2s |
| 17 | 疏水并冲洗至管板 | █ | █ | █ | █ |  |  | t=120s |
| 18 | 进压缩空气 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | t=2s |
| 19 | 疏水并冲洗 | █ | █ | █ | █ |  |  | t=30s |
| 20 | 进水 | █ | █ |  | █ |  |  | t=750s |
| 21 | 停运状态 |  |  |  |  |  |  | t=1s |

前置过滤器的反洗操作

3.混床单元的操作

精处理高混采用H/OH型运行方式，两台机共配备七套进口大孔均粒离子交换树脂，六套在两台机混床内，一套再生后储存在阳塔中。每台机组混床单元由三台725 m3/h的中压球形混床和二台再循环泵组成。一般情况下两台混床运行，一台备用。当运行的混床接近失效时，备用混床就升压并开启再循环泵，备用混床开始再循环清洗，当备用混床再循环水质合格后，并入系统参加运行。然后关闭失效混床的进、出口门，停运失效高混准备再生。

高混单元配备有一套100％超温、超压旁路系统。当精处理系统进水温度高于55℃时，或精处理系统压差大于0.35MPa时，为了保护树脂，防止引起热力系统供水事故，旁路门在发出报警后自动全开，关闭所有运行混床的进、出口阀门，精处理停止运行。旁路系统还设有一个100％　手动旁路门，以备自动旁路检修或其它情况下使用。

混床单元旁路在以下条件100％开启：

- 进口水温大于设定值55℃；

- 进口、出口母管压差大于设定值0.35MPa；

- 机组运行状态下混床均因故停运时；

- DCS系统要求旁路门开100％；

- 控制系统失电失气故障。

3.1备用混床的投运

3.1.1在下列情况下应及时将混床停运，正常失效停运时应先投入备用混床。

- 高速混床出水水质超标或接近预计失效点。

- 高速混床设备漏水或有其他异常情况。

- 凝结水混床进出口压差高于报警值。

- 树脂捕捉器压差超过0.1MPa。

- 高速混床及树脂捕捉器漏树脂。

3.1.2投运前检查

- 凝结水温度小于50℃

- 前置过滤器运行正常，凝结水水质符合投运标准。

- 检查混床内是否满水，树脂混合是否均匀。

- 所有用电设备已送电，压缩空气压力不低于0.4MPa。

- 所有表计具备投运条件。

- 再循环泵良好备用。

- 所有管道、阀门良好备用，无泄漏，阀门开关位置正确。

3.1.3高速混床的投运步骤：

3.1.3.1高速混床注水加压：

凝结水→CD增压门→CD排气门

说明：当排气门出水后关闭CD排气门开始升压，压力升高至3.5MPa后升压成功。

3.1.3.2再循环系统加压：

凝结水→CD增压门→CD再循环出口门→再循环泵入口门

说明：时间1分钟。

3.1.3.3再循环：

CD混床出水再循环门→再循环泵进口门→再循环泵→CD进口门

↑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

说明：时间5分钟，流量470m3／h，至出水电导率＜0.2μg/cm。

3.1.3.4停止再循环

先停再循环泵，然后关闭CD再循环出口门和再循环泵进口门

3.1.3.5高速混床的投运：

开CD出口门，高混投运。

3.1.3.6关旁路门

说明：一台CD投运时旁路关50％，两台CD都投运时旁路门全关。

3.2高速混床的停运：

3.2.1开CD旁路门

说明：一台CD停运时旁路开50％，两台CD都停运时旁路门全开。

顺序关闭CD出口门、进口门。

3.2.2卸压

开CD排气门

说明：卸压至CD内压力＜0.1 MPa，关闭CD排气门，CD停运。

3.3停运高混内失效树脂的输出

3.3.1卸压：开CD排气门。

说明：时间1分钟，卸压至CD内压力＜0.1 MPa，关闭CD排气门。

3.3.2气送：

高压空气→压缩空气总门→CD再循环出口门→CD树脂输出门→失效树脂输送门→树脂输送阀→SPT树脂输入阀→SPT正排门

说明：时间15分钟，空气通过容器下部进入，进气量140Nm3/h。

3.3.3气水合送：

冲洗水泵→CD顶部管道冲洗门→CD树脂输入阀——

↓

高压空气→压缩空气总门→CD再循环出口门→CD树脂输出门→失效树脂输送门→树脂输送阀→SPT树脂输入阀→SPT正排门

说明：时间10分钟，进气量140Nm3/h，进水流量30m3/h。

3.3.4混床排水和树脂输出管道冲洗：

CD排气门→CD再循环出口门→CD排水门

冲洗水泵→树脂输出管道冲洗水门→失效树脂输出阀→树脂输送阀→SPT树脂输入阀→SPT正排门

说明：时间5分钟，冲洗水流量30Nm3/h。

3.3.5混床排水和双向冲脂至树脂分离塔：

CD排气门→CD再循环出口门→CD排水门

冲洗水泵→树脂输出管道冲洗水门→失效树脂输出阀→树脂输送阀→SPT树脂输入阀→

↓                                              ↑

―――――――――再生区冲洗水门――――――――

SPT正排门

说明：时间5分钟，冲洗水流量均为 30m3/h 。

3.4备用树脂送入高混

3.4.1气送：

高压空气→CRT压缩空气进气门→CRT树脂输出阀→树脂输送阀→再生树脂输送阀→CD树脂输入阀→CD再循环出口门→CD排水门

说明：时间15分钟，从阳罐顶部进气，进气量140Nm3/h。

3.4.2气水合送：

冲洗水泵→CRT反洗进水门――

↓

高压空气→CRT压缩空气进气门→CRT树脂输出阀→树脂输送阀→再生树脂输送阀→CD树脂输入阀→CD再循环出口门→CD排水门

说明：时间10分钟，进气量140Nm3/h，进水量4.9 m3/h。

3.4.3水送：

启冲洗水泵→CRT正洗进水门→CRT树脂输出阀→CD树脂输送阀→再生树脂输送阀→CD

↓                    ↑

――CRT反洗进水门――

树脂输入阀→CD再循环出口门→CD排水门。

说明：时间5分钟，正洗进水量44.6 m3/h，反洗进水量4.9 m3/h。

3.4.4冲脂至混床和混床充水：

冲洗水泵→再生区冲洗水门→树脂输送阀→再生树脂输送阀→CD排气门，CD再循环门

↑

CD输入管道冲洗水门→CD树脂输入阀―――――――――

说明：时间12分钟，CD输入管道冲洗水门每隔300秒开5秒，冲洗流量均为 30 m3/h。

3.4.5混床充水：

冲洗水泵→CRT正洗进水门→CRT排气门

说明：时间20分钟，流量44.6 m3/h，至充满。

树脂输送前一定要对混床加以确认，防止送错混床。送出树脂时，应先对混床卸压，否则不允许输送。

3.5程控步序表

| 设备阀门 项目及步骤 |  |  | 再 循 环 泵 | CD 进 口 门 | CD 出 口 门 | CD 排 气 门 | CD 增 压 门 | CD 再 循 环 出 口 门 | 再 循 环 泵 入 口 门 | 旁 路 电 动 门 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 停运到备用 | 1 | 排气 |  |  |  | █ | █ |  |  |  | 充满，液位联锁关排气门。 |
|  | 2 | 加压 |  |  |  |  | █ |  |  |  | 压力升至P>3.5MPa |
| 备用到运行 | 1 | 再循环泵加压 |  |  |  |  | █ | █ | █ |  | t=1s |
|  | 2 | 打开入口门 |  | █ |  |  |  | █ | █ |  | t=1s |
|  | 3 | 再循环 | █ | █ |  |  |  | █ | █ |  | t=5s |
|  | 4 | 停止再循环泵 |  | █ |  |  |  | █ | █ |  | t=1s |
|  | 5 | 关闭再循环门 |  | █ |  |  |  |  |  |  | t=1s |
|  | 6 | 打开出口门 |  | █ | █ |  |  |  |  |  | t=1s |
| 运行至备用 | 1 | 打开旁路 |  | █ | █ |  |  |  |  | █ | 一台CD停运时旁路开50％，两台均停运时旁路全开。 |
|  | 2 | 关闭出口阀 |  | █ |  |  |  |  |  | █ |  |
|  | 3 | 关闭入口阀 |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |
| 备用至停运 | 1 | 卸压 |  |  |  | █ |  |  |  |  | 卸压至P＜0.1 MPa |
|  | 2 | 停运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

高混的投停操作

| 设备阀门 项目步骤 |  |  | 时间（分） | 冲 洗 水 泵 | CD 排 气 门 | CD 再循环出口门 | CD 树脂输入门 | CD 树脂输出门 | CD 排 水 门 | CD 压缩空气总 门 | CD树脂输入管道冲洗门 | CD树脂输出管道冲洗门 | SPT树脂输入门 | SPT正 排 门 | CRT树脂输出门 | CRT正洗进水门 | CRT反洗进水门 | CRT压缩空气进气门 | CRT排 气 门 | 再生区树脂管道冲洗门 | 树 脂 输 送 门 | 再生树脂输送阀 | 失效树脂输送门 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 从混床到分离罐 | 1 | 卸压 | 1 |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卸压至P＜0.1MPa。 |
|  | 2 | 气送 | 15 |  |  | █ |  | █ |  | █ |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  | █ |  | █ | 进气量140Nm3/h。 |
|  | 3 | 水气合送 | 10 | █ |  | █ | █ | █ |  | █ | █ |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  | █ |  | █ | 进气量140Nm3/h进水量30m3/h |
|  | 4 | 混床排水、树脂管道冲洗 | 5 | █ | █ | █ |  | █ | █ |  |  | █ |  | █ |  |  |  |  |  |  | █ |  |  | 进水量30m3/h |
|  | 5 | 混床排水、树脂 管道对冲 | 5 | █ | █ | █ |  | █ | █ |  |  | █ |  | █ |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  | 进水量30m3/h |
| 从再生罐到混床 | 1 | 气送 | 15 |  |  | █ | █ |  | █ |  |  |  |  |  | █ |  |  | █ |  |  | █ | █ |  | 进气量140Nm3/h |
|  | 2 | 水气合送 | 10 | █ |  | █ | █ |  | █ |  |  |  |  |  | █ |  | █ | █ |  |  | █ | █ |  | 进气量140Nm3/h进水量4.9m3/h |
|  | 3 | 水送 | 5 | █ |  | █ | █ |  | █ |  |  |  |  |  | █ | █ | █ |  |  |  | █ | █ |  | 进水量44.6＋4.9m3/h |
|  | 4 | 管道冲洗、混床充水 | 12 | █ | █ |  | █ |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ |  | 进水量30m3/h,CD树脂输入管每300s开5s。充满水。 |
|  | 5 | 阳再生罐充水 | 20 | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  | █ |  |  |  |  | 进水量44.6m3/h |

树脂的输送操作

4.树脂的再生

再生系统设备由离子交换树脂分离塔（SPT）、阴离子交换树脂再生塔（ART）、阳离子交换树脂再生兼离子交换树脂贮存塔（CRT）以及与之相配套的辅助设备组成。两台机组共用一套体外再生设备。树脂送入分离塔后，首先对离子交换树脂进行空气擦洗和水清洗，除去离子交换树脂表面的有害污物、金属氧化物等。然后利用阴、阳树脂的湿真密度的差异，将树脂彻底分成、分离。阴、阳树脂在各自再生塔内分别用6％左右的NaOH热稀溶液和５％左右的HCl稀溶液进行再生，再生好的树脂在阳再生塔兼树脂贮存塔中进行混合正洗，洗至出水导电度小于0.2μs/cm备用。

4.1再生前的检查

- 检查树脂分离塔内树脂总量正常。

- 再生系统所有阀门开关正确，动作灵活，管道、阀门无泄漏。

- 冲洗水箱内水位处于高位，热水箱能够正常投运，出水三通阀调节正常。

- 冲洗水泵、罗茨风机处于备用状态，压缩空气系统压力高于0.4Mpa。

- 酸罐、碱罐内液位正常，酸、碱计量泵正常备用，再生液浓度计测量正确。

4.2树脂在分离罐的反洗分层操作

4.2.1充水：

冲洗水泵→SPT正洗进水门→SPT排气门

说明：时间5分钟，流量22 m3/h。

4.2.2排水：

SPT压缩空气进气门→SPT正排门

说明：时间10分钟，进气量200Nm3/h，排水至高于树脂面约300mm 。本步结束前30s风机空载运转，为下一步做准备。

4.2.3空气擦洗：

罗茨风机→SPT反洗进气门→SPT排气门，SPT反排门

说明：时间15分钟，进气量360Nm3/h。

4.2.4初始分离I：

SPT辅反洗进水门

↓              ↓

冲洗水泵→SPT反洗调节门——→SPT反排门，SPT排气门

↑              ↑

SPT反洗进水门

说明：时间1分钟，流量为：调节47 m3/h / 主53 m3/h / 辅4.9 m3/h ，使树脂快速提高到分离塔的锥体内。同时开再生区冲洗水门为下一步作准备。

4.2.5初始分离II：

――― SPT辅反洗进水门——――

↑                              ↓

冲洗水泵→SPT反洗调节门——――――――――→SPT反排门，SPT排气门

↓                              ↑

再生区冲洗水门→SPT阳树脂输出门

说明：时间30分钟，反洗调节流量由47 m3/h降到22m3/h，反洗辅助流量4.9 m3/h。SPT阳树脂输出门每300s脉动5s。

4.2.6初始分离III：

SPT辅反洗进水门

↑              ↓

冲洗水泵→SPT反洗调节门—→SPT反排门，SPT排气门

说明：时间30分钟，反洗调节流量由22 m3/h降到11m3/h，反洗辅助流量4.9 m3/h。

4.2.7初始分离IV：

SPT辅反洗进水门

↑              ↓

冲洗水泵→SPT反洗调节门―→SPT反排门，SPT排气门

说明：时间30分钟，反洗调节流量由11m3/h降到0m3/h，反洗辅助流量4.9 m3/h。

4.2.8初始分离V：

冲洗水泵→SPT辅反洗进水门→SPT反排门，SPT排气门

说明：时间30分钟，反洗辅助流量4.9 m3/h。

4.2.9等待输送命令：

冲洗水泵→SPT辅反洗进水门→SPT反排门，SPT排气门

说明：时间4分钟，反洗辅助流量4.9 m3/h。值班员应检查分层情况，分层不正常应重新从4.2.4开始；正常继续下一步。

4.2.10送出阴树脂至阴再生罐：

冲洗水泵→SPT正洗进水门→SPT阴脂输出阀→ART正排门

↓              ↑

SPT辅反洗进水门

说明：时间10分钟，正进水33.1 m3/h / 反洗进水 4.9 m3/h。

4.2.11二次分离I：

同4.2.5初始分离II，时间10分钟。

4.2.12二次分离II：

同4.2.6初始分离III，时间10分钟。

4.2.13二次分离III：

同4.2.7初始分离IV，时间10分钟。

4.2.14二次分离IV：

同4.2.8初始分离V，时间10分钟。

4.2.15等待输送命令：

同4.2.9等待输送命令，时间1分钟。值班人员目检分离情况，若分离情况异常，则选择从第4.2.11重新分离。

4.2.16送出阳树脂至阳再生罐：

冲洗水泵→SPT正洗进水门→SPT阳脂输出阀→CRT树脂输入阀→CRT正排门

↓              ↑

SPT辅反洗进水门

说明：时间15分钟，正洗进流量33.1 m3/h ，反洗流量 4.9 m3/h。

4.2.17管道冲洗：

冲洗水泵→树脂输出管道冲洗水门→失效树脂输出阀→树脂输送阀→CRT树脂输入阀→

↓                                              ↑

―――――――――再生区冲洗水门――――――――

CRT正排门

说明：时间5分钟，冲洗流量均为 30 m3/h。

4.2.18CRT充水：

冲洗水泵→CRT正洗进水门→CRT排气门

说明：时间1分钟，冲洗流量38.3 m3/h。

4.2.19ART充水：

冲洗水泵→ART正洗进水门→ART排气门

说明：时间1分钟，冲洗流量38.3 m3/h。

4.3阴树脂再生操作

4.3.1排水：

ART压缩空气进气门→ART中排门

说明：时间3分钟，进气量154Nm3/h，排水至再生支管。罗茨风机同时空载运转为下一步作准备。

4.3.2空气擦洗：

启罗茨风机→ART反洗进气门→ART排气门

说明：时间10分钟，进气量398Nm3/h，气洗除去数值碎屑。

4.3.3气水合洗：

罗茨风机→ART反洗进气门－→ART排气门

↑

冲洗水泵→ART辅反洗进水门

说明：时间2分钟，进气量398Nm3/h，进水量4.9 m3/h。

4.3.4加压：

开ART压缩空气进气门

说明：时间1分钟，进气量154Nm3/h，同时罗茨风机和冲洗水泵运转作准备。

4.3.5侧面排污：

ART压缩空气进气门→ART中排门

说明：时间1分钟，进气量154Nm3/h，同时罗茨风机和冲洗水泵运转作准备。

4.3.6底部和侧面排污：

ART压缩空气进气门→ART中排门

↓

ART正排门

说明：时间1分钟，进气量154Nm3/h，同时罗茨风机和冲洗水泵运转作准备。

4.3.7注水：

冲洗水泵――→ART正洗进水门―――→ART排气门

↓                       ↑

碱混合三通进水门→ART进碱门

说明：时间２分钟，冲洗水流量分别为44.6 m3/h和14.3 m3/h。风机启动作准备。

根据情况，1～7步可重复数次。

4.3.８进碱：

碱计量泵→碱计量泵出口总门――

↓

冲洗水泵→热水箱三通调节阀→碱混合三通进水门→ART进碱门→ART正洗排水门

↓                                              ↑

――→再生区冲洗水门―――→ART树脂输出门―――

说明：时间60分钟，碱稀释水流量14.3 m3/h，碱液浓度6％。ART树脂输出门每5min脉动5s。

报警值：稀释水流量＜9.5 m3/h流量低报警；温度＜43℃温度低报警；温度＞54℃温度高报警；碱液浓度＜5.50％浓度低报警；碱液浓度＞6.50％浓度高报警。

4.3.9置换：

冲洗水泵→热水箱三通调节阀→碱混合三通进水门→ART进碱门→ART正洗排水门

↓                                              ↑

――→再生区冲洗水门―――→ART树脂输出门―――

说明：时间45分钟，碱稀释水流量14.3 m3/h，ART树脂输出门每5min脉动5s。稀释水流量＜9.5 m3/h流量低报警。

4.3.10快速冲洗：

冲洗水泵――→ART正洗进水门―――→ART正洗排水门

↓                            ↑

再生区冲洗水门→ART树脂输出门

说明：时间20分钟，冲洗流量44.6m3/h，ART树脂输出门每5min脉动5s。同时应投入在线电导率表，洗至出水电导率＜8.0μs/cm。

4.3.11排水：

ART压缩空气进气门→ART中排门

说明：时间3分钟，进气量154Nm3/h，排水至再生支管。罗茨风机同时空载运转为下一步作准备。

4.3.12空气擦洗：

启罗茨风机→ART反洗进气门→ART排气门

说明：时间10分钟，进气量398Nm3/h，气洗除去数值碎屑。

4.3.13气水合洗：

罗茨风机→ART反洗进气门－→ART排气门

↑

冲洗水泵→ART辅反洗进水门

说明：时间2分钟，进气量398Nm3/h，进水量4.9 m3/h。

4.3.14加压：

开ART压缩空气进气门

说明：时间1分钟，进气量154Nm3/h，同时罗茨风机和冲洗水泵运转作准备。

4.3.15侧面排污：

ART压缩空气进气门→ART中排门

说明：时间1分钟，进气量154Nm3/h，同时罗茨风机和冲洗水泵运转作准备。

4.3.16底部和侧面排污：

ART压缩空气进气门→ART中排门

↓

ART正排门

说明：时间1分钟，进气量154Nm3/h，同时罗茨风机和冲洗水泵运转作准备。

4.3.17注水：

冲洗水泵――→ART正洗进水门―――→ART排气门

↓                       ↑

碱混合三通进水门→ART进碱门

说明：时间２分钟，冲洗水流量分别为44.6 m3/h和14.3 m3/h。风机启动作准备。

根据情况，11～17步可重复数次。

4.3.18快速冲洗：

冲洗水泵―――→ART正洗进水门――――→ART正洗排水门

↓                          ↑

再生区冲洗水门→ART树脂输出门

说明：时间20分钟，冲洗水流量44.6m3/h，ART树脂输出门每5min脉动5s。同时投入出口在线电导率表，洗至出水电导率＜8.0μs/cm。

4.4阳树脂再生操作

4.4.1排水：

CRT压缩空气进气门→CRT中排门

说明：时间3分钟，进气量154Nm3/h，排水至再生支管。罗茨风机同时空载运转为下一步作准备。

4.4.2空气擦洗：

启罗茨风机→CRT反洗进气门→CRT排气门

说明：时间10分钟，进气量398Nm3/h，气洗除去数值碎屑。

4.4.3气水合洗：

罗茨风机→CRT反洗进气门－→CRT排气门

↑

冲洗水泵→CRT辅反洗进水门

说明：时间2分钟，进气量398Nm3/h，进水量4.9 m3/h。

4.4.4加压：

开CRT压缩空气进气门

说明：时间1分钟，进气量154Nm3/h，同时罗茨风机和冲洗水泵运转作准备。

4.4.5侧面排污：

CRT压缩空气进气门→CRT中排门

说明：时间1分钟，进气量154Nm3/h，同时罗茨风机和冲洗水泵运转作准备。

4.4.6底部和侧面排污：

CRT压缩空气进气门→CRT中排门

↓

CRT正排门

说明：时间1分钟，进气量154Nm3/h，同时罗茨风机和冲洗水泵运转作准备。

4.4.7注水：

冲洗水泵――→CRT正洗进水门―――→CRT排气门

↓                       ↑

酸混合三通进水门→CRT进酸门

说明：时间２分钟，冲洗水流量分别为44.6 m3/h和13.9 m3/h。风机启动作准备。

根据情况，1～7步可重复数次。

4.4.８进酸：

酸计量泵→酸计量泵出口总门

↓

冲洗水泵→酸混合三通进水门→CRT进酸门→CRT正洗排水门

↓                           ↑

再生区冲洗水门→CRT树脂输出门

说明：时间60分钟，酸稀释水流量13.9m3/h，碱液浓度5％。CRT树脂输出门每5min脉动5s。

报警值：稀释水流量＜4.5m3/h流量低报警；酸液浓度＜4.50％浓度低报警；酸液浓度＞5.50％浓度高报警。

4.4.9置换：

冲洗水泵→酸混合三通进水门→CRT进酸门→CRT正洗排水门

↓                           ↑

再生区冲洗水门→CRT树脂输出门

说明：时间45分钟，碱稀释水流量13.9m3/h，CRT树脂输出门每5min脉动5s。稀释水流量＜4.5 m3/h流量低报警。

4.4.10快速冲洗：

冲洗水泵――→CRT正洗进水门―――→CRT正洗排水门

↓                            ↑

再生区冲洗水门→CRT树脂输出门

说明：时间20分钟，冲洗流量44.6m3/h，CRT树脂输出门每5min脉动5s。同时应投入在线电导率表，洗至出水电导率＜8.0μs/cm。

4.4.11排水：

CRT压缩空气进气门→CRT中排门

说明：时间3分钟，进气量154Nm3/h，排水至再生支管。罗茨风机同时空载运转为下一步作准备。

4.4.12空气擦洗：

启罗茨风机→CRT反洗进气门→CRT排气门

说明：时间10分钟，进气量398Nm3/h，气洗除去数值碎屑。

4.4.13气水合洗：

罗茨风机→CRT反洗进气门－→CRT排气门

↑

冲洗水泵→CRT辅反洗进水门

说明：时间2分钟，进气量398Nm3/h，进水量4.9 m3/h。

4.4.14加压：

开CRT压缩空气进气门

说明：时间1分钟，进气量154Nm3/h，同时罗茨风机和冲洗水泵运转作准备。

4.4.15侧面排污：

CRT压缩空气进气门→CRT中排门

说明：时间1分钟，进气量154Nm3/h，同时罗茨风机和冲洗水泵运转作准备。

4.4.16底部和侧面排污：

CRT压缩空气进气门→CRT中排门

↓

CRT正排门

说明：时间1分钟，进气量154Nm3/h，同时罗茨风机和冲洗水泵运转作准备。

4.4.17注水：

冲洗水泵――→CRT正洗进水门―――→CRT排气门

↓                       ↑

酸混合三通进水门→CRT进酸门

说明：时间２分钟，冲洗水流量分别为44.6 m3/h和13.9 m3/h。风机启动作准备。

根据情况，11～17步可重复数次。

4.4.18快速冲洗：

冲洗水泵―――→CRT正洗进水门――――→CRT正洗排水门

↓                          ↑

再生区冲洗水门→CRT树脂输出门

说明：时间20分钟，冲洗水流量44.6m3/h，CRT树脂输出门每5min脉动5s。同时投入出口在线电导率表，洗至出水电导率＜8.0μs/cm。

4.5阴树脂送入阳罐

4.5.1快速清洗：

冲洗水泵→ART正洗进水门→ART正排门。

说明：时间5分钟，正洗流量44.6m3/h。

4.5.2气水合送到储存罐：

ART压缩空气进气门―――→ART树脂输出口门→CRT树脂输入门→CRT正排门

↑

冲洗水泵→ART辅反洗进水门

说明：时间10分钟，进水量4.9m3/h，进气量154Nm3/h。

4.5.3水送：

ART辅反洗进水门

↑              ↓

冲洗水泵→ART正洗进水门→ART树脂输出门→CRT树脂输入门→CRT正排门

说明：时间10分钟，上部进水量44.6m3/h，反洗进水量4.9 m3/h。

4.5.4冲洗树脂管道：

——————————再生区冲洗水门——————————

↑                                                    ↓

冲洗水泵→混床树脂输出管道冲洗水门→失效树脂输送阀→树脂输送阀→CRT树脂输入门→CRT正排门

说明：冲树脂至阳再生罐，时间5分钟，冲洗流量均为30m3/h。

4.5.5对阴罐注水：

冲洗水泵→ART正洗进水门→ART排气门

时间：为下次使用准备，时间12分钟，进水量：44.6m3/h至设定液位。

4.6树脂混合清洗

4.6.1充水：

冲洗水泵→CRT正洗进水门→CRT排气门。

说明：时间5分钟，冲洗流量44.6m3/h，充至设置液位。

4.6.2排水：

CRT压缩空气进气门→CRT中排门

说明：时间3分钟，进气量154Nm3/h，同时启风机为下一步准备。

4.6.3空气混合：

罗茨风机→CRT反洗进气门→CRT排气门

说明：从底部进低压空气混合树脂，时间10分钟，进气量398Nm3/h。

4.6.4树脂沉降：

罗茨风机→CRT反洗进气门→CRT排气门，CRT中排门

说明：从底部进低压空气混合树脂，同时从中排排水，使树脂沉降。时间5分钟，进气量398Nm3/h。

4.6.5充水：

冲洗水泵→CRT正洗进水门→CRT排气门

说明：时间5分钟，冲洗流量44.6m3/h。

4.6.6快速冲洗：

冲洗水泵→CRT正洗进水门→CRT正洗排水门

说明：冲洗30分钟，冲洗流量44.6m3/h。同时投入在线电导率表，洗至电导率＜0.2μs/cm。

如果电导率＞0.2μs/cm，应转为重复再生，并将树脂送回树脂分离塔。

4.7再生不合格树脂送回树脂分离塔

再生不合格的树脂应认真分析原因，送回分离塔内，从4.2树脂在分离罐的反洗分层操作

开始重新再生。

4.7.1气送：

CRT压缩空气进气门→CRT树脂输出门→SPT树脂输入门→SPT正排门

说明：时间15分钟，进气量154Nm3/h。

4.7.2气水合送：

CRT压缩空气进气门―――→CRT树脂输出门→SPT树脂输入门→SPT正排门

↑

冲洗水泵→CRT辅反洗进水门

说明：时间10分钟，进气量154Nm3/h，进水量4.9m3/h。

4.7.3冲洗CRT：

CRT正洗进水门―――――→CRT树脂输出门→SPT树脂输入门→SPT正排门

↑

冲洗水泵→CRT辅反洗进水门

说明：时间10分钟，正洗进水量44.6 m3/h反洗，进水量4.9m3/h。

4.7.4冲洗树脂管道：

―――――――――→再生区冲洗水门——————————————

↑                                                            ↓

冲洗水泵→混床树脂输出管道冲洗水门→失效树脂输送阀→树脂输送阀→SPT树脂输入门→SPT正排门

说明：冲树脂至分离塔，时间5分钟，冲洗流量均为30m3/h。

4.7.5CRT充水：

冲洗水泵――――→正洗进水门———→CRT排气

↓                        ↑

酸混合器进水门→CRT进酸门

说明：充水至设置位置，时间12分钟，冲洗水流量44.6/ 13.9 m3/h。

4.8再生过程的监督：

- 记录再生剂的用量；

- 记录再生液的浓度、流量，酸碱罐的液位；

- 注意废水池的液位，及时排出废水；

- 检查酸碱计量泵和冲洗水泵的运行情况；

- 注意监督热水箱的加热温度和三通调节阀的调节功能；

- 阴阳树脂正洗出水电导率小于8.0μs/cm，混合正洗至出水电导率小于0.2μs/cm。

4.9程控步序表

| 设备阀门 项目步骤 |  | 时间（分） | 冲 洗 水 泵 | 罗 茨 风 机 | SPT正 洗 进 水 门 | SPT排 气 门 | SPT 压 缩 空 气 门 | SPT正 洗 排 水 门 | SPT擦 洗 进 气 门 | SPT反 洗 排 水 门 | SPT反 洗 调 节 门 | SPT反 洗 进 水 门 | SPT反洗辅助进水门 | SPT阳 脂 输 出 门 | SPT阴 脂 输 出 门 | ART正 洗 排 水 门 | CRT树 脂 输 入 门 | CRT正 洗 排 水 门 | 失效树脂输出门 | 树 脂 输 送 门 | CD 树脂输出管道冲洗门 | 再生区树脂管道冲洗门 | 罗茨风机 出口 排污 门 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充水 | 5 | █ |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流量22m3/h |
| 2 | 排水,启风机 | 10 |  | █ |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | 排至树脂上30cm |
| 3 | 空气擦洗 | 15 |  | █ |  | █ |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进气量360Nm3/h |
| 4 | 初始分离1 | 1 | █ |  |  | █ |  |  |  | █ | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  | 反洗调节门开度20％，反洗总流量 m3/h |
| 5 | 初始分离2 | 30 | █ |  |  | █ |  |  |  | █ | █ |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  | █ |  | 流量47/22+4.9m3/h |
| 6 | 初始分离3 | 30 | █ |  |  | █ |  |  |  | █ | █ |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流量22/11+4.9m3/h |
| 7 | 初始分离4 | 30 | █ |  |  | █ |  |  |  | █ | █ |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流量11/0+4.9m3/h |
| 8 | 初始分离5 | 30 | █ |  |  | █ |  |  |  | █ |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流量4.9m3/h |
| 9 | 等待输送 | 4 | █ |  |  | █ |  |  |  | █ |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查分层情况 |
| 10 | 送出阴脂 | 10 | █ |  | █ |  |  |  |  |  |  |  | █ |  | █ | █ |  |  |  |  |  | █ |  | 流量33.1+4.9 m3/h |
| 11 | 二次分离1 | 10 | █ |  |  | █ |  |  |  | █ | █ |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  | █ |  | 流量47/22+4.9m3/h |
| 12 | 二次分离2 | 10 | █ |  |  | █ |  |  |  | █ | █ |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流量22/11+4.9m3/h |
| 13 | 二次分离3 | 10 | █ |  |  | █ |  |  |  | █ | █ |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流量11/0+4.9m3/h |
| 14 | 二次分离4 | 10 | █ |  |  | █ |  |  |  | █ |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流量4.9m3/h |
| 15 | 等待输送 | 1 | █ |  |  | █ |  |  |  | █ |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查分层情况 |
| 16 | 送出阳脂 | 15 | █ |  | █ |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  | 流量33.1+4.9 m3/h |
| 17 | 冲洗输送管道 | 5 | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ | █ | █ | █ |  |  |
| 18 | 阳、阴罐充水 | 2 | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正洗进水门、排气门 |

树脂的反洗分层

| 设备阀门 项目步骤 |  |  | 时间（分） | 冲 洗 水 泵 | 罗 茨 风 机 | 碱 计 量 泵 | ART正 洗 进 水 门 | ART正 洗 排 水 门 | ART反 洗 进 水 门 | ART擦 洗 进 气 门 | ART进 碱 门 | ART中 部 排 水 门 | ART树 脂 输 出 门 | ART压 缩 空 气 门 | ART排 气 门 | 碱 稀 释 水 门 | 再生区树脂管道冲洗门 | 碱计量泵出口总门 | 热水箱三通调节阀 | 风机出口母管排污门 | 仪 表 取 样 门 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可 循 环 | 1 | 排 水 | 3 |  | █ |  |  |  |  |  |  | █ |  | █ |  |  |  |  |  | █ |  | 排至再生支管 |
|  | 2 | 空气擦洗 | 10 |  | █ |  |  |  |  | █ |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  | 进气量398Nm3/h |
|  | 3 | 气水合洗 | 2 | █ | █ |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  | 进气量398Nm3/h，进水4.9m3/h |
|  | 4 | 加 压 | 1 | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  | █ |  | 进气量154Nm3/h |
|  | 5 | 中部排水 | 1 | █ | █ |  |  |  |  |  |  | █ |  | █ |  |  |  |  |  | █ |  | 进气量154Nm3/h |
|  | 6 | 排 水 | 1 | █ | █ |  |  | █ |  |  |  | █ |  | █ |  |  |  |  |  | █ |  | 进气量154Nm3/h |
|  | 7 | 充 水 | 2 | █ | █ |  | █ |  |  |  | █ |  |  |  | █ | █ |  |  |  | █ |  |  |
| 8 |  | 进 碱 | 60 | █ |  | █ |  | █ |  |  | █ |  | █ |  |  | █ | █ | █ | █ |  |  | 稀释水流量14.3m3/h，NaOH6% |
| 9 |  | 置 换 | 45 | █ |  |  |  | █ |  |  | █ |  | █ |  |  | █ | █ |  | █ |  |  | 稀释水14.3m3/h |
| 10 |  | 快速冲洗 | 20 | █ |  |  | █ | █ |  |  |  |  | █ |  |  |  | █ |  |  |  | █ | 流量44.6m3/h，洗至DD＜8.0μs/cm |
| 11~17 |  |  | 同1～7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 快速冲洗 | 20 | █ |  |  | █ | █ |  |  |  |  | █ |  |  |  | █ |  |  |  | █ | 流量44.6m3/h，洗至DD＜8.0μs/cm |

阴树脂的再生

| 设备阀门 项目步骤 |  |  | 时间（分） | 冲 洗 水 泵 | 罗 茨 风 机 | 酸 计 量 泵 | CRT正 洗 进 水 门 | CRT正 洗 排 水 门 | CRT反 洗 进 水 门 | CRT擦 洗 进 气 门 | CRT进 酸 门 | CRT中 部 排 水 门 | CRT树 脂 输 出 门 | CRT压 缩 空 气 门 | CRT排 气 门 | 酸 液 稀 释 水 门 | 再生区树脂管道冲洗门 | 酸计量泵出口总门 | 风机出口母管排污门 | 仪 表 取 样 门 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可 循 环 | 1 | 排 水 | 3 |  | █ |  |  |  |  |  |  | █ |  | █ |  |  |  |  | █ |  | 排至再生支管 |
|  | 2 | 空气擦洗 | 10 |  | █ |  |  |  |  | █ |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  | 进气量398Nm3/h |
|  | 3 | 气水合洗 | 2 | █ | █ |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  | 进气量Nm3/h，进水4.9m3/h |
|  | 4 | 加 压 | 1 | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  | █ |  | 进气量54Nm3/h |
|  | 5 | 中部排水 | 1 | █ | █ |  |  |  |  |  |  | █ |  | █ |  |  |  |  | █ |  | 进气量154Nm3/h |
|  | 6 | 排 水 | 1 | █ | █ |  |  | █ |  |  |  | █ |  | █ |  |  |  |  | █ |  | 进气量154Nm3/h |
|  | 7 | 充 水 | 2 | █ | █ |  | █ |  |  |  | █ |  |  |  | █ | █ |  |  | █ |  |  |
| 8 |  | 进 酸 | 60 | █ |  | █ |  | █ |  |  | █ |  | █ |  |  | █ | █ | █ |  |  | 稀释水流量13.9m3/h，HCl浓度4% |
| 9 |  | 置 换 | 45 | █ |  |  |  | █ |  |  | █ |  | █ |  |  | █ | █ |  |  |  | 稀释水14.3m3/h |
| 10 |  | 快速冲洗 | 20 | █ |  |  | █ | █ |  |  |  |  | █ |  |  |  | █ |  |  | █ | 流量44.6m3/h，洗至DD＜8.0μs/cm |
| 11~17 |  |  | 同1~7步 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 快速冲洗 | 20 | █ |  |  | █ | █ |  |  |  |  | █ |  |  |  | █ |  |  | █ | 流量44.6m3/h，洗至DD＜8.0μs/cm |

阳树脂的再生

树脂的混合正洗

| 设备阀门 项目步骤 |  |  | 时间（分） | 冲 洗 水 泵 | 罗 茨 风 机 | ART 正 洗 进 水 门 | ART正 洗 排 水 门 | ART反 洗 进 水 门 | ART树 脂 输 出 门 | ART压 缩 空 气 门 | ART排 气 门 | CRT正 洗 进 水 门 | CRT正 洗 排 水 门 | CRT中 部 排 水 门 | CRT擦 洗 进 气 门 | CRT树 脂 输 入 门 | CRT排 气 门 | CRT压 缩 空 气 门 | 树 脂 输 送 阀 | 失效树脂输送阀 | CD树脂输出管道冲洗门 | 再生区树脂管道冲洗门 | 风机出口排污门 | 仪 表 取 样 门 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 将阴脂送至阳罐 | 1. | 快速清洗 | 5 | █ |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正洗流量44.6m3/h |
|  | 2 | 气水合送 | 10 | █ |  |  |  | █ | █ | █ |  |  | █ |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  | 进水4.9 m3/h，进气154 Nm3/h |
|  | 3 | 水 送 | 10 | █ |  | █ |  | █ | █ |  |  |  | █ |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  | 进水量44.6+4.9 m3/h |
|  | 4 | 冲洗送脂管 | 5 | █ |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  | █ |  |  | █ | █ | █ | █ |  |  |  |
|  | 5 | ART充水 | 12 | █ |  | █ |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阳罐内树脂混合清洗 | 1 | 充 水 | 5 | █ |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  | 流量44.6m3/h |
|  | 2 | 排 水 | 3 |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  | █ |  |  |  |  | █ |  | 进气量154 Nm3/h |
|  | 3 | 空气混合 | 10 |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |  | █ |  |  |  |  |  |  |  | 进气量398 Nm3/h |
|  | 4 | 沉 降 | 5 |  | █ |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  | █ |  |  |  |  |  |  |  | 进气量398 Nm3/h |
|  | 5 | 充 水 | 5 | █ |  |  |  |  |  |  |  | █ |  |  |  |  | █ |  |  |  |  |  |  |  | 流量44.6m3/h |
|  | 6 | 快速冲洗 | 30 | █ |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | 流量44.6m3/h |

5.其它设备的操作

5.1热水箱

5.1.1设备规范

材质：1Cr18Ni9Ti

容积：8m3内径DN1800mm

设计压力：0.69MPa

设计温度：95℃

工作温度：≤95℃

电加热棒：4组，每组50kW

5.1.2控制系统

热水箱热水出口有三通调节阀控制，出口安装在热水箱顶部。三通调节阀出口管道上装有温度探头，根据需要的温度设定控制三通调节阀开度，同时热水箱装温度开关。液位开关参与控制电加热棒的启停。当热水箱水位不满时，电加热棒自动切断电源。如热水箱水压过高（大于0.6MP），热水箱顶部压力安全阀自动泄压打开。

保温时加热棒二组同时启动。当分离塔阴树脂送入阴塔后，加热棒会自动启动。当温度低于70℃时，四组加热棒全部自动启动；当温度处于78至70℃，只启动保温加热棒进行保温；当温度高于78℃，四组加热棒全部停加热。

5.1.3操作步骤

5.1.3.1任何情况下，热水箱初次使用，操作人员应首先打开热水箱底部进水阀、顶部排气阀，向热水箱进水，直到排气门出水后，关排气门并检查就地压力表。并检查就地压力表、温度表指示是否正常。

5.1.3.2加热棒送电：就地电源开关合上，电加热棒通电，四组加热棒置自动，检查四组加热棒是否启动；当温度升至70℃时，二组加热棒是否自动停止加热；当温度升至78℃时，另两组保温加热棒是否自动停止。

5.1.3.3现场手动打开阴塔底部出水阀、进碱阀、碱稀释水阀、三通调节阀的进气门，检查稀释水温度是否在40℃。如达不到40℃，可打开三通调节阀的控制盒，轻微旋转温度调节旋钮，三通调节阀内的阀杆会上下自动作，直至温度调至40℃。

5.1.4注意事项

a）加热棒后的电源为380V，操作人员在通断电时，应按有关规定带绝缘手套。

b）热水箱遇有检或停运时间过长时，初次使用，操作人员应通知电气对电加热棒进行绝缘测试，合格后方可使用。

c）就地电加热棒控制箱按钮有手动、自动、关闭，如果手动开启电加热棒，一定要注意这时电加热棒不受温度控制。

5.2卸酸（碱）操作

5.2.1 酸（碱）汽车来到后，化学运行值班人员应及时联系化验班取样化验，合格后方能准许卸车。

5.2.2 卸酸（碱）前，值班人员应检查卸酸（碱）泵处于良好的备用状态，并将酸（碱）罐的进酸（碱）门打开，并仔细检查系统正常。

5.2.3 酸（碱）槽车阀门的开启和软管的安装由装卸工负责，值班人员应检查无泄漏。

5.2.4 通知装卸工打开酸（碱）槽车出口门，启动卸酸（碱）泵，将酸打入酸（碱）罐。

5.2.5 卸酸（碱）的过程中，值班员不得离开现场，防止管道泄漏或酸（碱）罐高位溢流。

5.2.6 酸（碱）卸完后，值班人员应将洒落地上的酸（碱）冲洗干净，登记数量并签字。

5.3  AZ（IH、AE）型离心式水泵的运行操作

5.3.1启动前的检查

- 泵的本体和周围应清洁，无杂物和积水。

- 泵和电动机的地脚螺丝完整牢固，靠背轮连接牢固，保护罩完好紧固，手动盘车时，应轻快无阻，    无卡涩和摩擦声。

- 电动机电源安全可靠，外壳有良好的接地。

- 应检查泵内有充足的清洁润滑油，油面应控制在油镜中心线上下2mm范围之内。有补偿油杯的，油杯内应保持有油。油的牌号为20号机油。

- 各水箱、药液箱内液位正常，泵的入口门开启，离心泵出口门关闭。

5.3.2 泵的操作

5.3.2.1 开启泵的空气门或出口门，将泵内空气放净后关闭。

5.3.2.2 按“启动”按钮，启动电机。

5.3.2.3检查电机转向是否正确。电流表、压力表指示正确，泵运转无杂音，无明显振动和串轴现象，盘根无发热冒烟现象。否则立即停泵，查找原因。

5.3.2.4泵出口压力达额定值时，缓慢开启泵出口门，调整到正常流量，开始供水。

5.3.2.5停止用水时，先关闭出口门，再按“停止”按钮停止泵的运行。

5.3.3 运行中的检查与维护

- 当泵内无液体时，严防空转、干磨。

- 泵应在关闭出口阀状态下启动，以防电机过载。在出口阀关闭的状态下运转时间不应超过3min。

- 决不允许用吸人管路上的阀门来调节流量；避免产生汽蚀。

- 切换备用泵时，应先启动备用泵，待备用泵运行正常后方可将运行泵停止。

- 如环境温度低于液体凝固点，要放空泵腔内的液体，以防冻裂，长期停止使用时，再开车时应将泵拆卸，清理后才能使用。

- 运转中轴承最高温度不得超过70℃，发现泵运行异常时及时处理，有紧急情况可按就地事故按钮停泵。

5.4 酸碱计量泵的运行操作

5.4.1 启动前的检查

- 泵和电动机完整牢固。周围清洁，无杂物和积水。

- 电动机电源安全可靠，外壳有良好的接地。

- 轴承箱内，应有充足的清洁润滑油，油面应控制在油镜中心线上下2mm范围之内。如果不足，应加32#机械油。

- 检查泵的进口门应开启，酸碱罐内有足够的酸碱。

5.4.2 泵的启动

5.4.2.1打开柱塞泵的出口门，防止泵启动时压力瞬间升高损坏设备。

5.4.2.2 按“启动”按钮，启动柱塞泵运行。检查泵运转方向正确，无杂音。

5.4.2.3 计量泵运行正常后，调整泵冲程至所需流量。

5.4.2.4运行中泵、电机应无异常声音，泵出口压力表指示正常，油位正常，油质良好，电机无发热现象。

5.4.2.5停运时先停电机，再关闭泵出口门。

5.4.3注意事项与运行维护：

- 初次启动或停用时间较长时，应开进口门和出口管路上的排气门利用输送的液体对泵进行排气。

- 长期停用、检修后初次启动或遭水淹、雨淋、受潮后启动，应联系电气人员对电动机测试绝缘，合格后方可启动。

- 每六个月或运行2500小时后，应更换齿轮传动装置的润滑油，并清洁十字头腔下磁塞过滤器。

- 流量校验：

①测定经标定容器中泵送的液位降。

②收集和测定泵出口的液体。

5.5 BK型三叶罗茨鼓风机的运行操作

5.5.1 启动前的检查

- 检查配管联接部位是否紧固完好。

- 检查阀门全部开启，以防压力瞬间上升过高。注意，严禁关闭吸入侧阀门。

- 手动盘车（必须在切断电源的情况下进行），检查风机转动灵活，无异音。

- 确认电源接线正确，绝缘合格。

- 检查风机油位处于油标的中间位置以上，若油位过低应加油。油质良好。

- 检查皮带罩完好牢固，V型皮带不能过紧或过松，否则联系检修处理。

5.5.2 罗茨风机的操作

5.5.2.1 按“启动”按钮，启动风机。

5.5.2.2 检查风机的转动方向与皮带罩上箭头指向一致，电机反转可能导致设备受损。

5.5.2.3 检查风机的声音、压力、转速、温度等是否正常，如有异常，应立即停机查找原因进行处理。

5.5.2.4运转状态时的排气压力、电机电流值在铭牌规定值以下。电流值超过电机额定电流时，应考虑吸入、排气侧的异常阻力和电机反转等情况。并立即停机检查原因。

5.5.2.5停止用气后，按“停止”按钮，停运风机。然后关闭风机出口门。

5.5.3 注意事项与运行维护：

- 安全阀用于保护风机，绝不能用于风量调整。安全阀常处于排气状态时可能被损坏。检查安全阀是否排气时手指不能接触安全阀，以免烫伤。

- 严禁利用排气侧阀门调节风量，以防压力上升损坏设备。

- 压力表开关除检查压力时外，应处于关闭状态。

- 每季度第一个周二8：00班联系检修换一次齿轮油（夏天ISO460，冬天ISO320）和添加一次轴承润滑油（锂基润滑脂ZL－3）。若油脏了，则应提前换。

- 初次启动应首先调整安全阀，调整方法如下：

①缓慢调整排气阀门，使排气压力增大到工作压力的1.1倍为止。

②松开安全阀的锁紧螺母，然后调整安全阀的螺栓到安全阀开始放气为止。

③拧紧安全阀的锁紧螺母

④缓慢调整排气阀门，再确认安全阀是否在工作压力的1.1倍开始放气

⑤安全阀调整完后，应将排气阀门全部开启

6.异常情况处理

6.1凝结水处理设备的故障处理

| 序号 | 现象 | 原因分析 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前置过滤器运行周期短 | a.反洗不彻底 b.系统水质差 | a.增加反冲洗参数和反洗次数 b.超标水质不能进前置过滤器，加强排放和监督 |
| 2 | 混床出水水质不合格 | a.树脂失效 b.树脂混合不均 c.凝结水水质恶化 d.再生不良 e.进树脂时，水未及时排掉 | a.停运再生 b.重新混脂 c.及时查明凝汽器或疏水系统是否漏入生水 d.检查分层、再生情况、再生剂用量，浓度等。 e.检查进树脂门是否全开 |
| 3 | 周期制水量减少 | a.反洗不彻底 b.系统水质差 c.混床产生偏流 d.树脂老化 e.树脂损失 | a.增加反冲洗参数和反洗次数 b.超标水质不能进前置过滤器，加强排放和监督 c.进行检查，消除偏流 d.更换或复苏树脂 e.检查树脂高度, 补充添加新树脂。 |
| 4 | 混床压降迅速增加 | a.粉末状物质带如 b.流速过高 c.树脂污染 d.碎树脂过多 | a.机组启动阶段注意进口水质 b.减小流量 c.复苏树脂 d.加大反洗流量，排除破碎树脂 |
| 5 | 树脂损失 | a.水帽损坏或排水装置损坏 b.反洗流速过高 c.树脂磨损 | a.停运检修 b.减小反洗流速 c.添加适量树脂 |
| 6 | 分离塔中反洗压力超出设计压力 | a.顶部滤网堵塞 b.反洗流速过高 c.树脂污染 | a.清洗滤网，必要时解体检查 b.减小反洗流速 c.复苏树脂 |
| 7 | 阴、阳塔反洗跑树脂 | a.反洗流速过高 b.顶部配水装置松动 c.水位过高 | a.减小反洗流速 b.必要时解体检修 c.排水至树脂层高15ｃｍ |
| 8 | 树脂混合不均匀 | a.阀门状态不正确。 b.罗茨风机罗茨风机工作不正常。 | a.检查阀门状态并更正 b.检查罗茨风机风量，确认故障并联系检修 |
| 9 | 空气混合时树脂流失 | a.混合时设备内液位太高 b.空气流量大 | a.设备排水至合适液位 b.调整罗茨风机空气量至合适风量 |
| 10 | 再生液浓度小 | ａ.再生剂泵故障 ｂ.管道阀门故障 ｃ.稀释水流量高 ｄ.浓度指示器故障 | ａ.检查泵的冲程 ｂ.检查入口阀、排出阀、安全阀是否正常 ｃ.调节好稀释水流量 ｄ.保证药剂量足够再生使用 ｅ.通知热工检修 |
| 11 | 稀释后碱液温度高 | ａ.稀释水流量不当 ｂ.温度控制器故障 | ａ.检查稀释水流量 ｂ.联系热工检修 |
| 12 | 稀释后碱液温度低 | ａ.稀释水流量不当 ｂ.温度控制器故障 | ａ.检查稀释水流量 ｂ.联系热工检修 |
| 13 | 混床进水母管水温超过60℃ | 循环冷却水量减少或真空泵故障等原因 | 先打开旁路阀，切断进水母管， 并联系有关方面进行分析处理 |
| 14 | 空气混合为达到最佳效果 | ａ.由于阀或风机的故障，使风量不合适 ｂ.混合前排水不当 | ａ.检查空气流量、压力及风机是否正常 ｂ.混合前应将水排至树脂层面15cm |
| 15 | 再生时个别阀门无法自动开启 | ａ.阀门卡涩 ｂ.限位开关失灵 ｃ.程序出现问题 | 联系检修 |

6.2离心泵的故障处理

| 序 号 | 现 象 | 原 因 | 处 理 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵声音不正常 | - 泵不打水或流量过小 - 泵内或吸入管内有空气 - 叶轮摩擦或轴承损坏。 - 转动部分松动。 - 泵内有杂物 | - 加大流量或调整旁路循环 门 - 停泵排气 - 立即停泵、检修。 - 联系检修。 - 联系检修、解体清理。 |
| 2 | 水泵打不出水 | - 入口门未开或门芯脱落。 - 水箱无水或水位低。 - 泵内有空气 - 泵内有杂物。 | - 开启入口门或联系检修。 - 提高水箱水位。 - 停泵放出泵内空气。 - 停泵联系检修。 |
| ３ | 轴承过热 | - 水泵与电动机结合不良。 - 轴弯曲。 - 轴承尺寸不适当。 - 润滑油不足或变质。 - 轴承磨损过度或松脱。 | - 换轴承或重装。 - 换轴或直轴。 - 换轴承。 - 加油或更换润滑油。 - 更换轴承或重装。 |
| ４ | 水泵振动大 | - 泵内有空气，出口门开度小， 水温高水汽化。 - 地脚螺丝松动。 - 电机和轴不平衡，轴承及转动部分严重磨损。 - 管道支架不牢固。 - 转动部分零件松动或磨损。 - 超负荷运行。 | - 排出空气，开大出口门。 - 联系检修紧固地脚螺丝。 - 投入备用泵，停泵联系检修。 - 联系检修加固支架。 - 停泵联系检修。 - 关小出口门降负荷或并投入备用泵。 |
| 5 | 电动机电流过大 | - 流量大，超过使用范围。 - 轴弯曲或动静部分摩檫、卡死。 - 填料压的太紧。 - 泵和电动机结合不良。 - 保险丝一组熔断。 | - 关小出口阀门，降低负荷。 - 联系检修处理。 - 适当放松。 - 重新校正。 - 更换保险丝。 |
| 6 | 盘车不动 | - 靠背轮结合不良。 - 水泵与电机转子不平衡。 - 机械部分磨擦或杂物堵塞。 - 盘根压的过紧。 | - 联系检修。 - 联系检修。 - 联系检修。 - 松动盘根 |
| 7 | 电动机跳闸 | - 电流过大超负荷。 - 启动开关失灵。 - 出口门未关或开启过大。 - 三相接线熔断一相。 - 转动部分严重磨损或卡住。 - 叶轮与泵壳磨损。 - 轴弯曲，轴承破损。 - 叶轮被杂物堵塞。 - 电源中断。 | - 关闭出口门，无效时停泵。 - 停泵，联系检修。 - 关闭出口门，重新启动或关小出口门。 - 立即停泵联系电气人员检修 - 停泵检修。 - 停泵检修 - 停泵检修。 - 停泵检修。 - 关闭出口门，联系电气人员处理。 |

6.3酸碱计量泵的故障处理

| 序 号 | 现 象 | 原 因 | 处 理 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵启不起来 | a.启动继电器跳闸 b.电气故障：保险丝熔断，电压低 | a.复位 b.联系电器人员处理 |
| 2 | 打药量小或不打药 | a.流量调节不准确 b.泵吸入管路泄漏 c.泵体填料泄漏 d.排出管路安全阀动作 e.碱液受冻粘度高 g.泵入口门开度小 h.酸碱液位低 i.泵体吸入空气 j.泵出口管堵塞 | a.重新调整流量 b.联系检修处理 c.联系检修处理或更换填料 d.安全阀复位，联系检修处理 e.加热碱液降低粘度 g.开大泵入口门 h.提高酸碱液位 i.排气 j.联系检修清理泵出口管路 |
| ３ | 流量不稳定 | a.泵吸入管路泄漏 b.排出管路安全阀泄漏. c.泵体填料泄漏. | a.联系检修处理 b.安全阀复位，联系检修处理 c.联系检修处理或更换填料 |
| ４ | 电机过热 | a.齿轮箱润滑油油位不足 b.齿轮箱润滑油油质不合格 c.填料过紧或过高 d.过负荷运行 e.电机与齿轮安装配合不对中 | a.补加润滑油至规定油位 b.更换油质好的润滑油 c.调节并润滑填料 d.降至额定负荷以下运行 e.联系检修重新安装 |
| 5 | 噪音 | a.齿轮间隙过大 b.轴承磨损 c.润滑油油质不合格或油位不足 d.涡轮轴向配合间隙不当 | a.调整齿轮间隙或更换齿轮 b.更换轴承 c.更换或补加合格润滑油 d.调整侧向配合间隙 |

6.4罗茨鼓风机的故障处理

| 序号 | 现 象 | 原 因 | 处 理 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机不转 | ａ.电机不良，接线不良 ｂ.转子粘合 ｃ.混入异物 | ａ.点检电机，点检接线 ｂ.确认粘合原因，去除粘合物 ｃ.去掉异物 |
| 2 | 异常声音异常振动 | ａ.皮带打滑 ｂ.齿轮油不足 ｃ.轴承润滑油脂不足 ｄ.异物力粘接 ｅ.内部接触 f.压力异常 g.旁路单向阀不良 h.安全阀动作不良 i.室内换气不足 j.部分紧固部位松动 | ａ.皮带拉紧或更换 ｂ.加油 ｃ.补充润滑油脂 ｄ.清扫内部 ｅ.点检内部 f.除掉压力异常原因 g.点检单向阀或更换 h.点检安全阀、调整 i.检查或改善换气设施，降低室内温度 j.将松动部位紧固 |
| 3 | 异常发热 | ａ.排风压力上升 ｂ.室内换气不足 ｃ.空气滤清器堵塞 | ａ.除掉排风压力上升的原因 ｂ.检查或改善换气设施，降低室内温度 ｃ.清扫空气滤清器 |
| 4 | 漏油 | ａ. 加油量过多 ｂ. 部分坚固部位松动 ｃ. 密封垫破损 | ａ. 在停机状态放油到油标中间 ｂ. 将松动部位紧固 ｃ. 更换密封垫 |
| 5 | 风量不足 | ａ. 管道漏气 ｂ. 安全阀的动作 ｃ. 排风压力上升 ｄ. 吸气压力上升 ｅ. 皮带打滑 f. 转数不足 g. 空气滤清器堵塞 | ａ.消除配管部位的漏气 ｂ.重调安全阀 ｃ.除掉排气侧压力上升原因 ｄ.除掉吸气压力上升原因 ｅ.拉紧皮带或更换皮带 f.检查皮带张紧度 g.清扫空气滤清器 |