全膜法化学水处理系统

操作维护手册

*全膜法化学水处理系统操作使用说明

# 一、系统工艺流程及设备规范

## 1.1 系统工艺流程：

杀菌剂	混凝剂

↓		 ↓

混凝沉淀过滤预处理系统→清水泵→自清洗过滤器→超滤装置→超滤水箱

加还原剂  阻垢剂

↓     ↓

—→一级反渗透给水泵—————→一级高压泵—→一级反渗透膜组件—→

加碱

↓

一级RO水箱—→二级高压泵→二级反渗透膜组件→二级RO水箱—→EDI给水泵

—→EDI装置—→除盐水箱。

## 1.2  工艺说明

1、前期预处理系统（业主提供）：混凝澄清+无阀滤池

2、自清洗过滤器：4台，型号：YJ3-8-8”,出力200m3/h·台；过滤精度100微米；过滤器共有两种运行状态：过滤状态和反洗状态。在过滤状态下，原水从外面通过叠片，过滤叠片在弹簧力和水力的作用下被紧紧地压在一起，杂质颗粒被截留在叠片交叉点，经过过滤的水从过滤器中流出。当到达一定压差时，系统自动进入反洗状态，控制器控制阀门改变水流方向，反冲水压使叠片被松开，位于叠中央的喷嘴沿切线喷射，使叠片旋转，将截留在叠片上的杂质冲洗甩出。当反冲结束时，水流方向再次改变，叠片再次被压紧，系统重新进入过滤状态。

过滤过程：

原水通过进水管和32 反洗阀进入3过滤头，穿过过滤盘片，清水通过出水管路供给用户。

反洗过程：

- 当启动反洗的压差或时间任何一个设定的条件达到时，控制器就发出一个启动反洗的电信号；

- 电磁阀接到信号后，发送水压信号至反洗阀，使其从过滤状态切换至反洗状态，此时第一个反洗的过滤器靠其他过滤器的滤后清水经出水管路进入反洗，反洗过程大约15秒左右（根据设置），反洗污水则经排污管路被排出。

- 第一个过滤头的反洗结束时间到达时，控制器终止加给该电磁阀的反洗信号，反洗阀切换回到过滤状态，过滤芯压盖靠弹簧力重新压紧叠片，第一个反洗的过滤器又回到过滤状态。第2个反洗过滤器及该系统其后的过滤器都经过同样的运行程序，顺次完成反洗，每两个过滤器的反洗间隔数秒钟（根据设置）用于维持系统压力。在所有过滤器完成反洗后，系统回到初始过滤状态。

3、超滤装置：超滤装置共有4套，每套装置正常出力190m3/h，超滤膜型号：DIZZER5000，膜元件工艺参数见下表：

| 1 | 预处理要求 | 采用 100µm叠片式自清洗过滤器 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 操作方式 | 死端过滤操作/自动反洗/恒流控制 |
| 3 | 设计透量（五年内） | 75 L/m2.h.0.05Mpa.20℃ |
| 4 | 设计压力（TMP） | 0.02-0.06MPa |
| 5 | 单支膜组件面积 | 45㎡ |
| 6 | 反洗压力 | 0.12MPa，最高不超过0.24 MPa |
| 7 | 反洗水量 | 透水量的3-3.5倍 |
| 8 | 反洗强度 | 294L/ m2.h |
| 9 | 反洗频率 | 1次/30min，30s-60s/次 |

超滤附属装置包括反冲洗装置和化学清洗装置。反冲洗装置包括反冲洗水泵2台（1用1备）及附属管路，反冲洗水源来自超滤水箱出水；化学清洗装置包括清洗水箱1台、清洗水泵2台和清洗保安过滤器1台，以及必要的管道、阀门和仪表。

4、一级反渗透装置：一级反渗透装置共有5套，其中四套装置正常出力110m3/h，一套装置正常出力100m3/h，采用并列布置，既可每套反渗透装置单独运行，也可同时运行。其中四套装置包括1台RO增压泵（参数为Q=170m3/h、P=50mH2O）、1台保安过滤器（参数为Q=170m3/h，过滤精度5µm）、1台高压泵（参数为Q=160m3/h、P=180mH2O）和1套反渗透膜组件。另一套装置包括1台RO增压泵（参数为Q=135m3/h、P=50mH2O）、1台保安过滤器（参数为Q=135m3/h，过滤精度5µm）、1台高压泵（参数为Q=135m3/h、P=180mH2O）和1套反渗透膜组件。产水110 m3/h的反渗透膜组件为两段排列，第一段有18列膜组件，每一膜组件内装有4根长60″直径8″膜元件，第二段有9列膜组件，每一膜组件内装有4根长60″直径8″膜元件。产水100m3/h的反渗透膜组件为两段排列，第一段有16列膜组件，每一膜组件内装有4根长60″直径8″膜元件，第二段有8列膜组件，每一膜组件内装有4根长60″直径8″膜元件。

5、二级反渗透装置：二级反渗透装置共有2套，每套装置正常出力176m3/h，采用并列布置，既可每套反渗透装置单独运行，也可同时运行。每套装置包括1台1台高压泵（参数为Q=220m3/h、P=150mH2O）和1套反渗透膜组件。二级反渗透膜组件为两段排列，第一段有18列膜组件，每一膜组件内装4根长60″直径8″膜元件，第二段有9列膜组件，每一膜组件内装4根长60″直径8″膜元件。

反渗透附属装置包括冲洗装置和化学清洗装置。冲洗系统包括冲洗水泵2台，冲洗水源来自反渗透淡水箱出水；化学清洗装置与超滤装置共用1套清洗装置。

6、EDI装置：EDI装置共有4套，每套装置正常出力为80 m3/h，采用并列布置，既可每套EDI装置单独运行，也可同时运行。每套装置包括1台EDI给水泵（参数为Q=90m3/h、P=30mH2O）、1台保安过滤器（参数为Q=90m3/h，过滤精度5µm）和1套EDI膜组件。每套EDI装置包含26支膜组件。

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| EDI模块型号 | CANPURE3600 |
| 产水流量（每个模块） | 3.6 m3/h |
| 进水到产水压差 | 1.4~2.4bar |
| 模块设计压力 | 6.8bar |
| 离子交换膜制造厂 |  |
| 离子交换树脂制造厂 |  |
| 阳极材质 | IrOx/TiO2 on Ti |
| 阴极材质 | Stainless Steel |
| 每套EDI装置模块数量 | 26 |
| 整流器 |  |
| 整流器最大电压输出 | 600V |
| 整流器最大电流 | 36Amps |

EDI（Electro-de-ionization）被称为电除盐， EDI装置将离子交换树脂充夹在阴/阳离子交换膜之间形成EDI单元。EDI单元中间充填了离子交换树脂的间隔为淡水室。EDI单元中阴离子交换膜只允许阴离子透过，不允许阳离子透过。EDI单元中阳离子交换膜只允许阳离子透过，不允许阴离子透过。

在EDI组件中将一定数量的EDI单元罗列在一起形成单元组，单元组中每个单元间用网状物隔开，形成浓水室。又在单元组两端设阴/阳电极。在直流电的推动下，通过淡水室水流中的阴阳离子分别穿过阴阳离子交换膜进入到浓水室内被从淡水中去除。而通过浓水室的水将离子带出系统，成为浓水。

EDI组件将给水分成三股独立的水流：

- 纯水（最高利用率为99%）

- 浓水（5-10%，可以用于RO给水）

- 极水（1%，排放）

对地面水， 一般需经过两级反渗透产水作为EDI给水，RO纯水电导率的范围为2－40uS/cm（25℃）。

7、加药装置：混凝剂及加酸加药装置为2箱2泵（1用加混凝剂1用加酸）制，混凝剂给超滤装置进水连续加药用，加酸给超滤装置间断反洗加药用；NaClO加药装置为1箱2泵（1用1备）制，给超滤装置间断反洗加药用；NaOH和HCl加药装置为2箱2泵（1用1备）制，给超滤装置间断反洗加药用； NaHSO3和HCl加药装置为2箱3泵（2用1备）制，给反渗透装置连续加药用；阻垢剂加药装置为2箱5泵（4用1备）制，给反渗透装置连续加药用。

## 1.3 仪表设置

  - 自清洗过滤器进出口设置就地压力表；

  - 每套超滤装置进出水口、反洗进水口及浓水口均设置就地压力表，出水口及反洗进水口设置远传流量计；

  - 反渗透进口母管设置导电度表、pH表、余氯表、浊度表、温度表、压力表和SDI手动测试仪；

  - 反渗透装置上设置有以下仪表：保安过滤器进出水口设置就地压力表；高压泵进口设置低压报警开关、出口设置高压报警开关及就地显示压力表；反渗透膜组件一段、二段进口、浓水及产品水端设置就地显示压力表；进水管道上设置远传流量计，浓水管道上设置远传流量计和pH表，产水管道上设置远传流量计及导电度表；

  - 加药装置：每台计量泵出口设置就地压力表。溶药箱设置就地液位计，并带低液位报警开关；

  - 清洗装置：清洗保安过滤器进出口设置就地压力表，出口管道上设置就地流量计；清洗水箱设置温度计，用于指示和控制清洗液的加热温度；清洗水箱还设置就地液位计；

## 1.4 工艺设备规范

# 二．操作步骤

## 2.1  自清洗过滤器

### 2.1.1自清洗过滤器投运条件

- 检查进出水管连接是否正确；

- 检查反洗排污管连接是否正确；

- 检查系统排气装置是否安装正确；

- 检查控制器及信号管路是否安装正确；

- 检查控制器的电源是否正确（220V/50Hz）；

- 检查进出水压差开关是否连接正确；

进水：高压端与仪表中心的孔道（HP）连接

出水：低压端（LP）

- 阅读控制器说明书，按要求步骤设置如下参数：

- 系统含有过滤头的个数？

- 是否含有主阀（总出水管路上的背压阀）

- 是否含有延时阀（一般应选“否”）

- 是否设置流量计（一般选）

- 是否选报警（一般选）

- 工作周期（1-9999分钟，根据水质及运行条件）

- 两个过滤头反洗间隔时间（3-99秒，一般选5）

- 反冲洗时间（一般2-240秒）

- 压差计设置

- 设压差计稳定信号的时间（2-30秒）

- 不间断循环冲洗的最大次数（通常取4次，如果超过4次循环冲洗不间断，则系统报警将启动）

- 主阀延时（0-99秒，有主阀时，这个时间是主阀启动和第一个冲洗阀启动的间隔时间）

### 2.1.2 自清洗过滤器投运步骤

1. 关闭出水阀，打开进水阀，确认进水压力不低于0.25Mpa以确保有足够的反洗水压力；

2. 强制系统反洗，直至出水清澈。强制反洗可从控制器指令或手动控制电磁阀实现，手动控制的方法为：旋转电磁阀上的控制螺钮1/4圈，反洗至少20S；

3. 慢慢开启出水阀，确认出水压力不低于0.15Mpa.

### 2.1.3 自清洗过滤器反洗步骤

- 当启动反洗的压差或时间任何一个设定的条件达到时，控制器就发出一个启动反洗的电信号；

- 电磁阀接到信号后，发送水压信号至反洗阀，使其从过滤状态切换至反洗状态，此时第一个反洗的过滤器靠其他过滤器的滤后清水经出水管路进入反洗，反洗过程大约15秒左右（根据设置），反洗污水则经排污管路被排出。

- 第一个过滤头的反洗结束时间到达时，控制器终止加给该电磁阀的反洗信号，反洗阀切换回到过滤状态，过滤芯压盖靠弹簧力重新压紧叠片，第一个反洗的过滤器又回到过滤状态。第2个反洗过滤器及该系统其后的过滤器都经过同样的运行程序，顺次完成反洗，每两个过滤器的反洗间隔数秒钟（根据设置）用于维持系统压力。在所有过滤器完成反洗后，系统又回到初始过滤状态。

- 2.2  超滤装置

### 2.2.1 超滤膜贮运

所有的膜丝式模件都使用特殊的纸板箱进行运输，使其在运输过程中能够得到全面保护。

每个模件都包装在塑料口袋中（内包装），并分别装在纸板箱中。

不要将一个一个模件堆放在一起。

Dizzer 5000最多可以将3个纸板箱固定在一起。

模件应该储存在干燥和具有一般通风条件的地方，要远离热源、点火源和直接的阳光照射。储存温度应在 4 到30°C之间。

模件不应在任何冰冻的条件下储存。

在任何时间里，对模件都要小心轻放。

在发货前，对所有模件都将进行完整性测试（湿况试验）。

为防止脱水和控制细菌生长，模件在发运前，使用对健康无害的纯水（RO-水质）/甘油/亚硫酸氢钠溶液[74,75:25:0,25:wt%] 进行浸透，并封装在塑料口袋中。

被封装的模件（原包装）交付后可在4 - 30°C的温度下储存8个月。当储存超过8个月时，所使用溶液需要更新。溶液最好使用RO或软化水。在储存前，膜丝式模件应再次封装在塑料口袋中。这样，模件又可以储存2个月，然后需再次更新溶液。

### 2.2.2  超滤膜组件说明

将模件垂直安装到机架上时，要确保模件没有受到任何机械损伤（无应力安装）。 为确保模件的正常安装，请按照下述方法进行：

- 从运输包装中取出模件，并检查有无机械损伤。如要索赔，请立即通知Inge AG 公司的联系人。

- 清洗整个系统和管路。确保绝对没有杂质、研磨材料和油性物质能从系统中流入到模件中。 
 * 使用Dizzer 5000型模件时，请按下述方法检查接头的对准：

- 必须提供稳定模件用的固定装置（例如：两个卡子），用来在模件机架上进行模件的机械固定（垂直安装）。

注意: 仅仅通过接头来固定模件是不够的 !!

- 确保模件的安装不会导致有扭力和拉力作用到接头上。检查并确保密封装置和螺丝接头以及victaulic 密封圈安装牢固（随后要进行紧度检查）。

- 只能使用甘油（纯度> 99.7%)）作为密封装置和O型环等的润滑剂。

- 注意模件的序号和机架位置。

根据数据表，模件的接头位置在交付前是对正的。但是在运输中，接头位置可能会略有偏移。所以在模件安装前，应该检查接头尺寸。如果接头尺寸与数据表上的信息不一致，端盖（进水或集中连接件）可以转动。出水口接头可以通过松开楔子板进行校正。

### 2.2.3	DIZZER5000膜使用条件

- 前置处理： ≤ 130 微米

- 防止研磨材料附着在膜丝上，或者进到膜丝里（例如：金属或塑料切屑、沙子等等）。

- 在添加化学溶液后和预过滤后，必须监测来水的水质。

- 允许的使用温度：最高40 °C。

- 允许的流入水的pH范围：

- 工作	3 – 10

- 清洗	1 – 13

- 防止由于生产过程条件而在膜丝上形成沉淀物 （例如： Fe, Mn, CaCO3）。

- 防止气动和/或液压的冲击。

- 清洗/消毒用的化学溶液：

- NaOCl (作为活性氯)	最多 200 mg/l，温度最高40°C；
 	200,000 ppm小时（总计）

- H2O2	最多 500 mg/l，温度最高40°C；

- NaOH	最大 pH 13

- HCl, H2SO4，柠檬酸	最小 pH 1

[如果要使用其它化学溶液，一定要事先咨询Inge AG 公司，并且要获取Inge AG 公司有关要使用的化学溶液和相应浓度的书面同意。]

- 允许的膜压差（TMP）：

- 过滤	最大 0.8帕

- 反洗	最大 2.5帕

- 完整性试验 	最大 1.0帕	空气压力

在生产或清洗过程中，如果膜丝在温度、pH、化学溶液的浓度和/或压力的最大极限的任何组合下使用，将会影响膜丝的寿命。

- 对膜丝造成损坏的物质：
不能让膜丝接触高浓度的油料、油脂/脂肪或其它有机或无机物，它们会导致膜丝式模件整体性的化学或物理损坏。防止极性溶剂、有机溶剂和含有氯或浓酸的溶剂接触膜丝式模件的任何和所有部位。 
由于这些物质对系统中的单个模件造成的不可修复的损坏不在质保的范围之内。

- 基于机架-设计的Dizzer 5型模件的流程图：“Dizzer 5000机架原理流程图”中所示。附录A ：

- 根据原水中的类型和浓度，可能有必要在给水系统中添加絮凝剂 [FeCl3, Al2(SO4)3，聚合氯化铝]。有了絮凝剂，膜丝的性能可以得到提高或稳定。
[如果要使用其它化学溶液，一定要事先咨询Inge AG 公司，并且要获取Inge AG 公司有关要使用的化学溶液的书面同意。]

### 2.2.4	超滤装置投运条件

  - 先将预处理系统调试正常。

  - 检查超滤系统的所有阀门正确安装，且自动阀工作正常。

  - 检查压力、流量等仪表是否正常。

  - 按照泵的说明书检查和校正所有泵。检查泵座的固定螺栓是否紧固；检查泵电机叶轮的旋转方向是否与指示方向一致。

  - 检查并保证所有电气部件的连线正确，控制回路正确工作。自动控制系统已完全可以按工艺要求工作。

  - 用经预处理后干净的进水完全冲洗超滤的管路系统，以便去除掉管道内可能存积的灰尘、泥土、砂砾、以及超滤系统上的杂质。

注意：此步骤在膜组件安装之前必须完成。

### 2.2.5	超滤装置投入运行的前启动指南

2.2.5.1 概述

在投入使用前，请确保：

- 自动化程序的顺序（SPS 控制）运行准确无误，不正确的切换/气动和/或液压锤击被排除。

- 在模件连接和安装前，整个系统和管路已经清洗，从而没有杂质、研磨材料和油性物质从系统中冲洗到模件中。

- 该装置是完整的，并且Inge 超滤模件已经安装正确。

然后完成下面描述的冲洗和消毒步骤。该步骤完成后，该装置就可以使用了。

2.2.5.2	冲洗Inge 超滤模件

为了防止脱水和细菌生长，所有的Inge 超滤模件中的膜丝孔中都灌注有无害水/甘油/亚硫酸氢钠溶液。为在使用前冲洗掉这些溶液，必须执行下述冲洗步骤：

- 用原水慢慢地填充系统的流入面，以避免类似敲击的冲击。

- 模件通风：以“底部进水正向冲洗（Forward Flush Bottom）”（FFB =水流方向由底部至顶部）的模式，按照标准的FFB过程参数进行起动，持续至少3分钟。

- 以“底部进水过滤（Filtration Bottom ）”（FB）模式运行该装置：在大约50 l/m²/h 的低通量状态下运行至少20分钟。确定在出水口没有阀门关闭。

- 清空储水箱（排水）。

- 以“过滤（Filtration ）”（F）模式运行该装置：在约50 l/m²/h 的低通量状态下运行至少20分钟。

- 以“反洗（Backwash ）”（BW）模式运行该装置：从出水口（标准反洗参数，持续至少60秒）或标准反洗设置进行反洗，如同为专门应用所规定的那样（即：正向冲洗-反洗-正向冲洗，如果必要的话）。

- 以“过滤（Filtration ）”（F）模式运行该装置：在大约50 l/m²/h 的低通量状态下运行至少20分钟。

- 以“反洗（Backwash ）”（BW）模式运行该装置：从出水口（标准反洗参数，持续至少60秒）或标准反洗设置进行反洗，如同为专门应用所规定的那样（即：正向冲洗-反洗-正向冲洗，如果必要的话）。

- 以“过滤（Filtration ）”（F）模式运行该装置。将储水罐用纯净的过滤水充满。

2.2.5.3	Inge超滤模件的消毒

在冲洗步骤完成后，或者如果纯净水受到了可能的污染时，应该对该装置进行消毒处理。

注意:

化学溶液次氯酸钠 (10%) 被用作消毒。

对于所使用的化学溶剂，请了解其相关的存储和使用的安全注意事项。

- 使用100 mg/l的次氯酸钠，对储水箱和出水管路进行消毒。

- 将10%的NaClO加入装有过滤水的储超滤水箱中（根据水箱中水的体积计算NaClO的量）。

- 以“反洗（Backwash）”模式运行该装置（持续大约60秒钟），以便对出水管路进行消毒。 
[对于1.a和 1.b，交替地以顶部出水和底部出水方式进行“化学增强反洗（Chemical Enhanced Backwash）”模式进行运作] ，持续大约60秒钟，次氯酸钠溶液的浓度为100 mg/l。

- 短暂地打开出水取样阀门和储水箱的清空阀门。

- 确定供给阀门是关闭的。

- 浸泡 NaClO溶液1小时。

- 以“反洗（Backwash）”模式，将该装置运行30秒钟。

- 以“过滤（Filtration）”模式，将该装置运行10分钟。

- 以“反洗（Backwash）”模式，将该装置运行60秒钟。

- 以“过滤（Filtration）”模式，运行该装置，直到储水箱充满为止。

- 清空储水箱（排水）。

- 以“过滤 （Filtration）”模式，运行该装置，直到储水箱充满为止。

- 清空储水箱（排水）。

- 将系统置于正常运行的状态，运行该装置。

- 操作员进行取样，以便检查细菌数量。如果试验结果不令人满意，重复步骤1到11。

2.2.5.4	完整性测试–Dizzer 5000型模件

对于安装在机架上的Dizzer 5000型模件进行压力保持测试：

- 将干燥无油的空气（0.7帕）从出水口压入模件中。 
模件的进水口（顶部的）要与大气压力相通。 
出水口的水将通过膜丝到达进水口处。由于膜丝孔中的水具有表面张力，空气不能通过完整的膜丝。

- 如果整个的出水口已经排水，并且0.7帕的压力已经达到（等待大约1分钟的时间），关掉出水口的全部阀门，并切断空气供给。 
在出水口测量压力损失2分钟。由于通过膜丝的空气扩散过程，少量的压力损失可以被认为是正常的，不要把它看作是膜丝渗漏。 
另外，这个值还取决于每个机架上的模件数量、管路的容积和阀门的紧度。因此，应该使用新模件（第一次启动的）在整个机架上确定极限值（参考值）。

- 有渗漏的模件在压力保持试验中将会显现出连续的气泡流。气泡可以通过进水口面上的一个透明管（位于顶部的接头）发现。要注意进水口（上联管箱）是不加压的， 里面充满水。

用来观察膜丝缺陷的透明管（安装在Dizzer 5000 型模件上）

### 2.2.6	超滤装置的运行

2.2.6.1超滤工作状态（工作时间可以调整）

1）正常产水程序： （一个工作周期包括底部过滤+反洗+顶部过滤+反洗）

底部过滤1→正冲1→顶部反洗→底部反洗→正冲2→顶部产水1→正冲1→顶部反洗→底部反洗→正冲2→底部过滤2→

2）底部过滤描述

打开清水泵同时打开反洗进水阀1、反洗进水阀2及产水阀，2秒后打开底部进水阀，底部过滤30min。

3）顶部过滤描述

打开清水泵同时打开反洗进水阀1、反洗进水阀2及产水阀，2秒后打开顶部进水阀，底部过滤30min。

4）正冲1状态描述

清水泵在运行状态下，打开反洗上排阀，同时打开底部进水阀，关闭过滤状态相关阀门，30秒后关闭清水泵、底部进水阀、反洗上排阀。进入反洗状态。

5）正冲2状态描述

启动清水泵，同时打开反洗上排阀、底部进水阀， 30秒后打开下一过滤状态相关阀门，关闭底部进水阀、反洗上排阀。

6）顶部反洗状态描述

反洗水泵开同时打开反洗出水阀，2秒后打开反洗进水阀，30秒后关反洗进水阀，2秒后关反洗水泵、反洗出水阀。

7）底部反洗状态描述

打开反洗水泵同时打开逆向反洗出水阀，2秒后打开正洗排水阀，30秒后关正洗排水阀，2秒后关反洗水泵、逆向反洗出水阀。

产水状态、正冲状态、顶部反洗状态、底部反洗状态均有手动/自动两种方式可以选择，自动时手动不起作用。在工作时有指示灯显示。

一般正常操作程序为：

底部过滤1→正冲1→顶部反洗→底部反洗→正冲2→顶部过滤1→正冲1→顶部反洗→底部反洗→正冲2→底部过滤2→·····。

各个操作模式的进出水方向说明如下：

| 序号 | 模式 | 流向 | 时间 | B A C 开启阀门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底部过滤1 | A至C | 30分钟 | 底部进水、产水 |
| 2 | 正冲1 | A至B | 40秒 | 底部进水、顶部排水 |
| 3 | 顶部反洗 | C至B | 10秒 | 反洗进水、顶部排水 |
| 4 | 底部反洗 | C至A | 20秒 | 反洗进水、底部排水 |
| 5 | 正冲2 | A至B | 40秒 | 底部进水、顶部排水 |
| 6 | 顶部过滤1 | B至C | 30分钟 | 顶部进水、产水 |
| 7 | 正冲1 | B至A | 40秒 | 顶部进水、底部排水 |
| 8 | 顶部反洗 | C至B | 10秒 | 反洗进水、顶部排水 |
| 9 | 底部反洗 | C至A | 20秒 | 反洗进水、底部排水 |
| 10 | 正冲2 | B至A | 40秒 | 顶部进水、底部排水 |
| 12 | 底部过滤2 | A至C | 30分钟 | 底部进水、产水 |
| 13 | 化学清洗 | A至B、C | 30~60天 | 清洗进出水阀 |

图1、组件接口方位示意图

2.2.6.2超滤运行要求：

1、系统进水，逐渐提高膜前压力，但注意膜间压差TMP{TMP=（进水压力＋浓水压力）/2-渗透水压力}不得大于0.05MPa。

2、调整膜通量在10~25L/m2·h之间，在此条件下运行8小时到2天时间。

3、定期反冲洗，反洗周期为30~90分钟，反洗时间为50秒以上，反洗用量通常为产水量的2~3倍。

在超滤系统长期运行中，稳定的膜通量的高低取决于进水水质和环境条件的好坏。因此，根据水质不同，先做一定时间的试验，并考虑到温度的变化对通量的影响，对于确定最佳操作条件是非常重要的。

1） 确定膜通量，一般在30~80L/m2·h。

2） 确定进水流量，一般在72~160L/m2·h。应保证超滤组件出口水的流速为0.1~0.2m/s（以中空丝内流速计）。

3） 膜间压差（TMP）确定在0.01~0.1Mpa之间，最好是在0.01~0.07Mpa之间。TMP的最高极限值为0.2Mpa。当TMP达到0.07Mpa时，必须进行化学清洗以恢复其性能。如果TMP超过0.07Mpa，此时反洗操作将无法保持稳定的膜通量。

4） 反洗操作。为了维持稳定的通量，在过滤过程中定期反冲洗超滤膜是十分重要的。在反洗过程中，也要对膜进行杀菌处理。

2.2.6.3 反洗操作

为了冲洗掉膜表面的污染物，使超滤渗透水，在较高的压力下，采用与过滤相反的方向通过膜组件，这种操作称为反洗。反洗水全部排掉。进行反洗操作，有以下几点应注意遵守。

1、在反洗过程中，通过计量泵向反洗水泵出口处加入次氯酸钠，使之在反洗排水中的余氯浓度为3~5mg/L。

为了准确地控制反洗时次氯酸钠的浓度，每月检查一次次氯酸钠溶液的浓度。浓度太高，膜将受到化学性破坏。而浓度太低，杀菌效果不好，会导致细菌在膜表面的繁殖累积，降低反冲洗的效果，最终同时导致膜性能的下降。

计量泵的加药量应准确。为此，应先用水代替化学药剂做计量试验，测定在一定的反洗压力下计量泵的实际加药量，保证在设计的范围内。

2、在反洗时，水应全部从渗透侧流向原水侧。

3、反洗流量应为正常产水流量的2~3倍，但TMP不可超过0.2Mpa。

4、反洗周期为30分钟。

2.2.6.4 正洗操作

为了提高反洗效果，在反洗前后应各正洗一次。正洗时，当进水水质较差时（如：工业污水等），正洗水可全部排掉。

1、正洗流量不小于进水流量。

2、正洗时间为10秒。

2.2.6.5 化学清洗

随着超滤膜工作时间的延长，超滤膜会发生污堵，而仅靠反洗无法恢复膜通量。为了保持通量不变，只能提高TMP压力，而TMP有一定的限度。一旦TMP超过了正常操作的限度，将造成膜通量无法恢复的损失。应在TMP没有达到上限（如：0.07Mpa）之前或定期（如：1到6个月时间），进行化学清洗。

1、化学清洗的时间与设计通量有关。设计通量越低，正常操作时间越长，化学清洗的周期就越长。

2、化学清洗的配方

| 膜组件型号 | 化学清洗剂 | 浓度 |
| --- | --- | --- |
| DIZZER5000 | 酸洗为柠檬酸 | 1%(wt) |
|  | 碱洗为NaOH | PH<12 |
|  | 杀菌为NaClO | 200ppm |

3、化学清洗方法

- 用透过水在清洗水箱配制药液。

- 在进行清洗之前，将超滤装置内的水排净。

- 先采用正洗方式对系统进行循环化学清洗，约30~45分钟。再以产水方式对系统进行循环化学清洗，约30~45分钟。如果需要，再进行化学试剂的浸泡。

- 用进水低压低流量冲洗超滤装置，将装置内的废液排放至中和池内处理，以免造成环境污染。待排放液的PH值达到6~8之间，即可停止。

### 2.2.7	膜丝停机时间的条件

使用后，膜丝需要始终在潮湿的状态下储存。为防止在停机时间或储存期间生长细菌，处于潮湿状态的膜丝应使用兼容的杀菌剂进行处理。对于不同的停机时间条件/期间，请注意下面的建议：

- 停机时间一最多24小时	无须采取措施。

- 停机时间> 24小时	在40 lmh的通量下 ，进行过滤，每天运行一个周期（如果储水箱是空的话）- 即使在进水浑浊度加大的情况也能运行。使用NaClO 溶液进行反洗（2 ppm作为游离氯 - 至少进行2次模件容量的更换。）

- 停机时间 > 7天（b的选项）	在进行消毒步骤前，膜丝应该进行清洗。在反洗模式下，用0.1%亚硫酸氢钠溶液进行冲洗；留在模件/机架中；每隔14天，更换亚硫酸氢钠溶液（用超滤的出水或RO-水质的水进行更换）。

在任何一种情况下，模件都应该在注满液体的状态下进行储存。

[如果要使用其它杀菌剂，一定要事先咨询Inge AG 公司，并且要获取Inge AG 公司有关要使用的化学溶液和相应浓度的书面同意。]

已经使用过的模件，在储存前要进行彻底的清洗。清洗在安装的位置上进行。

已经清洗过的模件，在从安装位置上拆下后，如准备再次使用的话，应该用上述的指示溶液进行浸泡，并封装在塑料口袋中。这样，模件可以储存2个月，然后再更新储藏溶液。

### 2.2.8	Inge膜丝模件的运输条件

如果模件坠地或碰撞，会导致壳体和接头的机械损坏/破裂。因此，在任何时候，特别是在运输过程中要小心轻放。

对于返回的模件，要注意以下各点：

- 在返回前，要清洗模件。

- 在返回前，要对模件进行消毒。

- 要始终防止模件变干燥（检查储存和运输条件）。

- 要始终防止模件被冰冻（检查储存和运输条件）；储存温度在4 到 30°C之间。

## 2.3  反渗透装置

### 2.3.1 反渗透装置投运的条件

（1）所有进出接口都与系统管道连接好；

（2）电源、水的预处理及废水处理系统可以连续运行；

（3）管道已经冲洗完毕；

（4）现场电器接线已经测试完毕；

（5）高压泵接线正确、运转正常；

（6）安全设备已经全部安装并可以使用；

（7）所有阀门全部关闭；

### 2.3.2 反渗透装置的启动

在反渗透装置初次启动之前，原水的预处理系统必须已经过调试和试运行，出水质量能够满足反渗透装置进水要求，水的浊度应<0.2NTU和SDI<4.0。

对给水加药系统核查：

- 所有管道和装置必须都是由防腐材料制作的且已冲洗干净。

- 所加入的化学药品之间要相兼容，且对反渗透膜元件没有负作用。

- 保证药品能与给水充分混合。

对反渗透系统的检查：

- 检查保安过滤器确实能起到保护高压泵和反渗透膜元件的作用。

- 检查压力表、流量表、导电度表等安装正确且已校准。

- 检查能够取出各段给水、各段产品水及总浓水、总产品水有代表性的水样。

- 核对联锁、报警是否经过正确的整定。

- 核对产品水管线确实已打开。保证浓水流量控制阀处于开启位置，可能需要人工整定开度。

- 运行中监督化验所用的各种药剂、试剂、分析仪器已配备齐全。

### 2.3.3	反渗透装置的运行

（1）投运超滤系统，并确认超滤装置出水水质达到反渗透进水水质的要求。检测超滤出水水质，满足以下要求时可投运反渗透装置：

温度：                    10~35℃

SDI：	＜4

浊度：                   ≤0.2NTU

余氯：	＜0.1mg/l （控制为0）

pH值：	5~10

CODMn：	<2 mg/l

Fe：	<0.05 mg/l

（2）冲洗排气：开高压泵出口电动慢开阀、反渗透膜组件产水排放阀和冲洗水排放阀。在冲洗的同时，启动阻垢剂加药计量泵。冲洗约5分钟，关高压泵出口电动慢开阀（提前10秒关闭）、反渗透膜组件产水排放阀和冲洗水排放阀；

（3）制水：冲洗结束1分钟后，开高压泵出口电动慢开阀， 5秒后起动高压泵，观察产水及浓水流量，当不满足要求时，手动调整反渗透膜组件进水手动蝶阀和浓水调节阀的开度，使产水和浓水流量达额定值，反渗透装置水回收率为75%，并按要求记录各运行数据；

（4）停运冲洗：停高压泵和阻垢剂加药计量泵，关闭高压泵出口电动慢开阀。开反渗透膜组件冲洗进水阀、产水排放阀和冲洗水排放阀，启动冲洗水泵，开冲洗水泵出口阀。冲洗15~20分钟后，停冲洗水泵，关闭以上各阀门，反渗透装置进入备用状态。

注：①  #2、#3、#4、#5反渗透装置与#1反渗透装置的操作步骤相同；

②  反渗透装置短期停运期间，应每隔12~24小时对反渗透膜组件进行冲洗，冲洗时间约15~20分钟；

- 根据反渗透装置的投运套数，事先调整好预处理系统出水量；

### 2.3.4	反渗透运行数据的记录及处理

2.3.4.1 运行数据的记录

运行数据可以说明反渗透系统的性能。在整个运行期间都要进行日常收集，这些数据与定期的水分析一起为评价反渗透装置的性能提供资料。需要记录的主要数据如下：

——流量（各段产品水和浓水流量）

——压力（保安过滤器前后压力、高压泵出口、各段给水、浓水压力）

——温度（给水）

——PH值（给水）

——导电度/TDS（总给水，总产品水）

——SDI（给水）

——运行小时数

——偶然事件（SDI、pH和压力失常、不正常停运等）

——所有仪表的校准（必须按照制造商的建议方法周期进行校准）

流量、压力、温度、pH、导电度，建议每班记录一次；SDI对地表水每班测量一次，对地下水可每周测量一次。

另外，对于加药计量泵，应经常进行校准。

2.3.4.2 数据处理

反渗透系统的性能是受给水组份、给水压力、温度和回收率的影响。例于当给水温度下降4℃将会使产品水流量下降10%，但是这却是一种正常现象。为了把这种正常现象同反渗透系统性能的真正改变区分开来，就需要对产水流量和盐透过率进行标准化处理。也就是说在考虑运行参数的情况下，把产品水流量和盐透过率与一个给定的参考性能相比较，这个参考性能可能是设计指标或者是测量得到的系统刚投运时的性能指标。

以设计的（或保证的）系统性能作参比来进行标准化时，可以用该标准化来证实设备达到了指定（或保证的）性能。

以系统投运时的性能作参比来进行标准化时，可以用该标准化来显示从投运之日到进行标准化时设备性能的变化，即时识别系统存在的问题（如结垢或积污）。

每个膜元件生产厂家都提供有标准化软件，用以对那些使用自己生产的膜元件的反渗透系统进行标准化，用户只需按照要求输入运行数据即可得到标准化后的结果。

## 2.4	EDI装置

### 2.4.1	EDI技术介绍

2.4.1.1	EDI技术本质

连续电除盐（EDI，Electro-deionization或CDI，Continuous Electrode ionization），是利用混和离子交换树脂吸附给水中的阴阳离子，同时这些被吸附的离子又在直流电压的作用下，分别透过阴阳离子交换膜而被去除的过程。此过程离子交换树脂不需要用酸和碱再生。这一新技术可以代替传统的离子交换( DI )装置，生产出电阻率高达18 MΩ·cm的超纯水。

2.4.1.2	EDI技术是水处理工业的革命

与传统离子交换（DI）相比，EDI所具有的优点：

- EDI无需化学再生,节省酸和碱

- EDI可以连续运行

- 提供稳定的水质

- 操作管理方便，劳动强度小

- 运行费用低

利用反渗透技术进行一次除盐，再用EDI技术进行二次除盐就可以彻底使纯水制造过程连续化避免使用酸碱再生。因此，EDI技术给水处理技术带来了革命性的进步。

2.4.1.3 EDI过程

一般自然水源中存在钠、钙、镁、氯化物、硝酸盐、碳酸氢盐等溶解物。这些化合物由带负电荷的阴离子和带正电荷的阳离子组成。通过反渗透（RO）的处理，95%-99%以上的离子可以被去除。RO纯水（EDI给水）电阻率的一般范围是0.05-1.0MΩ·cm，即电导率的范围为20-1μS/cm。根据应用的情况，去离子水电阻率的范围一般为5-18 MΩ·cm。另外，原水中也可能包括其它微量元素、溶解的气体（例如CO2）和一些弱电解质（例如硼，二氧化硅），这些杂质在工业除盐水中必须被除掉。但是反渗透过程对于这些杂质的清除效果较差。因此,EDI的作用就是通过除去电解质(包括弱电介质)的过程,将水的电阻率从0.05-1.0MΩ·cm提高到5-18 MΩ·cm。

图1表示了EDI的工作过程。在图中，离子交换膜用竖线表示，并标明它们允许通过的离子种类。这些离子交换膜是不允许水穿过的，因此，它们可以隔绝淡水和浓水水流。

产

品

水

产

品

水

产

品

水

A

C

A

C

A

C

OH-

OH-

(-)

负极

(+)

正极

OH-

H+

H+

H+

Cl-

Cl-

Cl-

Cl-

Na+

Cl-

Na+

Na+

Cl-

Na+

Na+

Na+

给水

极水

给水

给水

极水

Cl-, Na+

Cl-, Na+

Cl-, Na+

图1 EDI 除盐过程示意图

离子交换膜和离子交换树脂的工作原理相近,可以选择性地透过离子,其中阴离子交换膜只允许阴离子透过，不允许阳离子透过；而阳离子交换膜只允许阳离子透过，不允许阴离子透过。在一对阴阳离子交换膜之间充填混合离子交换树脂就形成了一个EDI单元。阴阳离子交换膜之间由混合离子交换树脂占据的空间被称为淡水室。将一定数量的EDI单元罗列在一起，使阴离子交换膜和阳离子交换膜交替排列，并使用网状物将每个EDI单元隔开，两个EDI单元间的空间被称为浓水室。在给定的直流电压的推动下，在淡水室中，离子交换树脂中的阴阳离子分别向正负极迁移，并透过阴阳离子交换膜进入浓水室，同时给水中的离子被离子交换树脂吸附而占据由于离子电迁移而留下的空位。事实上离子的迁移和吸附是同时并连续发生的。通过这样的过程，给水中的离子穿过离子交换膜进入到浓水室被去除而成为除盐水。

带负电荷的阴离子（例如OH-、Cl-）被正极（+）吸引而通过阴离子交换膜，进入到邻近的浓水室。此后这些离子在继续向正极迁移中遇到邻近的阳离子交换膜，而阳离子交换膜不允许阴离子通过，这些离子即被阻隔在浓水中。淡水流中的阳离子（例如Na+ 、H+）以类似的方式被阻隔在浓水室。在浓水室，透过阴阳膜的离子维持电中性。

EDI组件电流量和离子迁移量成正比。电流量由两部分组成，一部分源于被除去离子的迁移，另一部分源于水本身电离产生的H+和OH-离子的迁移。

在EDI组件中存在较高的电压梯度，在其作用下，水会电解产生大量的H+和OH-。这些就地产生的H+和OH-对离子交换树脂有连续再生的作用。

EDI阻件中的离子交换树脂可以分为两部分，一部分称作工作树脂，另一部分称作抛光树脂，二者的界限称为工作前沿。工作树脂承担着除去大部分离子的任务，而抛光树脂则承担着去除像弱电解质等较难清除离子的任务。

EDI给水的预处理是EDI实现其最优性能和减少设备故障的首要的条件。给水里的污染物会对除盐组件有负面影响，增加维护量并降低膜组件的寿命。

2.4.1.4 EDI的应用领域

超纯水经常用于微电子工业、半导体工业、发电工业、制药行业和实验室。EDI纯水也可以作为制药蒸馏水、食物和饮料生产用水、化工厂工艺用水，以及其它超纯水应用领域。

Canpure ™ EDI组件单件流量范围从0.5m3/hr到3.6m3/hr。每个组件都有一个推荐的流量范围。组件并行排列可以产生一个几乎无限规模的系统。根据给水和运行的条件，组件可生产出电阻率达10-18.2 MΩ·cm的纯水。

### 2.4.2 组件简介

2.4.2.1 EDI的组件结构

EDI主要由以下几个部分组成:

（1）淡水室  将离子交换树脂填充在阴、阳离子交换膜之间形成淡水单元。

（2）浓水室  用网状物将每个EDI单元隔开，形成浓水室。

（3）极水室

（4）绝缘板和压紧板

（5）电源及水路连接

2.4.2.2 EDI组件优势

Canpure ™ EDI组件和其它的EDI组件相比，有下列优势：

- 均相离子交换膜,交换容量高,选择性强

- 独特的淡水室、浓水室和极水室设计

- 电流效率高、低电压、低能耗

- 并排排列管线，连接更简单

- 结实的机械设计

- 安装、维护、运行简单

- 所有水路和电源均在一侧

- 防水电源接头

- 不断追求技术创新

### 2.4.3  运行条件

2.4.3.1 运行参数

EDI组件运行结果取决于各种各样的运行条件，其中包括系统设计参数、给水质量、给水压力等。下表列出的是较为典型的运行条件：

| 型号 | Canpure™-500 | Canpure™-1000 | Canpure™-2000 | Canpure™-3600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压（V,DC） | 35-50 | 60-90 | 115-180 | 180-300 |
| 电流（A,DC） | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
| 产品水流量（m3/h） | 0.4-0.7 | 0.9-1.2 | 1.0-2.0 | 2.0-3.6 |
| 浓水流量（m3/h） | 0.04-0.21 | 0.09-0.36 | 0.18-0.66 | 0.30-1.08 |
| 极水流量（m3/h） | 0.04-0.06 | 0.04-0.06 | 0.04-0.06 | 0.04-0.06 |

2.4.3.2 运行电流及运行电压

严重警告:当电流通过EDI模块时会产生热量。在EDI运行过程中必须用水流将热量全部带出。因此,当EDI淡水,浓水,极水水流不畅或停止时必须停止供电,否则将使EDI模块彻底烧坏。

1 供电

直流电源是使离子从淡水室进入浓水室的推动力。另外，局部的电压梯度使得水离解为H+和OH-并使这些离子迁移，由此实现组件中的树脂再生。

膜块运行的电压由模块内阻和最佳工作电流决定。

EDI直流电源的纹波系数应小于等于5%

2 纯水质量与电流的关系

获得高质量的纯水对应着一个最佳电流量。若实际运行电流低于此电流，产品水中离子不能被完全清除，部分离子被树脂吸附,短时间内产水水质较好,当树脂失效后,产水水质大幅下降；若实际运行电流过多的高于此电流，多余的电流引起离子极化现象使产品水的电阻率降低。

3 电流与给水水质的关系

可以把给水中所有离子(如Na+、Cl-、 HCO3-等)和在EDI组件中可转化成离子的物质（如CO2 、SiO2等）的总和称为总可交换物TES (Total Exchangeable Substance)。TES以碳酸钙计，单位是ppm或mg/L。TES 是TEA（Total Exchangeable Anion）和TEC (Total Exchangeable Cation) 的总和。

EDI工作电流与EDI组件中离子迁移数量成正比。这些离子包括TES，也包括由水离解产生的H+、OH-。水离解产生的H+、OH- 担负着再生EDI抛光层树脂的作用，因此是必要的。水的电离速率取决于电压梯度，因此当施加于淡水室的电压较高时， H+、OH-迁移量也大。值得注意的是过大的电压梯度将使离子交换膜表面产生极化，影响产品水水质。

在每个组件最佳工作电流与给水的TES和纯水水质要求有关。如果给水水质较好，运行电流量可能接近或低于2A，如果给水水质较差，运行电流量可能接近6A，当水质太差时，EDI无法正常工作。

由于二氧化碳和二氧化硅对TEA有贡献，因此TEA经常会大于TEC。因而用TEA计算最佳工作电流更准确。可以根据以下经验公式估算最佳工作电流量：

C(A) = 0.22 x TEA(ppm)。

事实上，工作电流还与总可交换物质的组成有关，因此以上经验公式只能提供一个粗略的估算值，实际调试时的电流应根据现场实际情况仔细调试才能确定。

4 稳定运行状态

运行条件改变后，组件将需要运行8－24个小时才能达到稳定状态。稳定状态是指进出组件的离子达到物料平衡。

如果电流降低或给水离子总量增加，抛光层树脂将会吸收多余的离子。在这种状态下，离开组件的离子数将小于进入组件的离子数。最后达到新的稳定状态时离子迁移速率和给水离子相协调。此时，离子交换树脂的工作前沿将向出水端移动，抛光层树脂总量减少。

如果电压升高或给水离子浓度减小，树脂将会释放一些离子进入浓水，离开组件的离子数将大于进入组件的离子数。最后达到新的稳定状态时离子迁移速率和给水离子相协调。此时，离子交换树脂的工作前沿将向给水端移动，抛光层树脂总量增加。

进出组件的离子达到物料平衡是判断EDI组件是否处于稳定运行状态的有效手段。

2.4.3.3 给水要求

以下每项指标均是保证EDI正常运行的必要最低条件，为了使系统运行结果更佳，系统设计时应适当提高。

- 给水：通常为单级反渗透+软化或二级反渗透产水。

- TEA（总可交换阴离子，以CaCO3 计）：<25ppm。

TEA包括所有阴离子及以阴离子形式被EDI除去的物质。由于水中所含的 CO2 、SiO2和H3BO3以HCO3- / CO32-、HSiO3- / SiO32-和B(OH)4-，的形式被EDI清除，根据经验计算TEA时分别以电荷为-1.7、-1.5和-1.0计。给水中HCO3- 也有一部分是以CO32-形式被清除，在计算TEA时电荷也以-1.7计。TEA计算公式如下：

TEA=50[CCl-/35.5+2CSO42-/96+1.7CCO2/44+1.7CHCO31-/61+1.5CSiO2/60+ …]

其中所有物质浓度均以ppm或mg/L计

- pH ：6.0～9.0

当总硬度低于0.1ppm时，EDI最佳工作的pH范围为 8.0～9.0。

注：PH是入水的参考指标，其是影响入水CO2含量的指标之一。

- 温度： 5-35°C。

- 进水压力：<4bar（60psi）。

浓水和极水的入口压力一般低于产品水的入口压力0.3-0.5kg/cm2。

- 出水压力：浓水和极水的出口压力一般低于产品水的出口压力0.5-0.7kg/cm2。

- 硬度（以CaCO3计）：<1.0 ppm。

注意：EDI工艺需要限定进水硬度以免结垢。在进水硬度 <0.1 ppm时，Canpure™ EDI系统最高的回收率是 95%；而当进水硬度为0.1-0.5ppm时，浓水中需要加盐，系统最高的回收率是90%,而且需要定期清洗；在进水硬度为0.5-0.75 ppm时浓水中需要加盐，系统最高的回收率是80-85%,而且需要定期清洗。在进水硬度为0.75-1 ppm时必须事先得到Canpure公司的书面确认，否则Canpure ™ EDI的质量保证无效。

在进水硬度超过1ppm时运行Canpure ™ EDI模块，会造成结垢和不可修复的损坏。

- 有机物（TOC）：<0.5 ppm。

- 氧化剂：Cl2<0.05 ppm，O3<0.02 ppm。

- 变价金属：Fe<0.01 ppm，Mn<0.01 ppm。

铁锰离子对离子交换树脂有中毒作用。而对于EDI，铁锰离子对树脂的中毒现象要比混床严重很多倍。造成这种现象的原因是多方面的：（1）由于在EDI阴膜附近pH 值很高，致使铁锰在该区域中毒现象较明显；（2）混床在运行时阳离子交换树脂不断释放氢离子，这些氢离子在局部对中毒的离子交换树脂有洗脱作用；（3）在用酸对混床中的阳离子交换树脂再生时对中毒铁锰有洗脱作用；（4）由于EDI中树脂总量较少，使全部树脂中毒的时间也比混床短很多倍。由于这些原因，当给水铁或锰含量超标时，EDI膜件可能在几个至几十个小时内中毒。

另外变价金属对离子交换树脂的氧化催化作用，会造成树脂的永久性损伤。

- H2S ：<0.01 ppm。

- 二氧化硅 ：<0.5 ppm。

- SDI 15min：<1.0。

- 色度: <5 APHA 。

- 二氧化碳的总量：二氧化碳含量和pH值将明显影响产品水电阻率。如果CO2 大于10 ppm，Canpure ™EDI系统不能制备高纯度的产品水。可以通过调节反渗透进水 pH 值或使用脱气装置来降低CO2 量。

- 电导率: <40μS/cm。

电导率只能作为EDI运行的一个参考性指标,参见3.4。

2.4.3.4 给水TEA与电导率

纯水水质取决于组件从淡水室中除去离子的能力，单位时间内给水TES过高通常会导致较低的产品水水质。无论对强电解质（NaCl）还是弱电解质（二氧化碳、二氧化硅）均如此。

过高的给水TES导致EDI组件内部树脂工作界限向出水端迁移，这导致抛光树脂量减小，因此引起弱电解质清除率的降低，纯水电阻率随之降低。

电导率是水中离子总量的综合指标。但是该指标不能直接代表纯水水质。其中最主要原因是电导率不能真实反映水中弱电解质含量，特别是二氧化碳的含量。比如同样是电导率为10uS/cm的反渗透纯水，其中二氧化碳含量可能是5ppm,也可能是35ppm。而当二氧化碳含量过高时EDI就不能正常工作了。另一方面，不同离子在水中大小和极性存在差异，因此EDI清除这些离子的能力也存在明显差异。由于这些原因，给水电导率只能作为一个参考指标，而TEA是更为准确衡量给水质量的指标。

2.4.3.5 污染物对除盐效果的影响

对EDI影响较大的污染物包括硬度（钙、镁）、有机物、固体悬浮物、变价金属离子（铁、锰）、氧化剂（氯，臭氧）。

设计RO/EDI系统时应在EDI的预处理过程除去这些污染物。给水中这些污染物的浓度限制见3.2节。在预处理中降低这些污染物的浓度可以提高EDI性能。其它有关EDI设计策略将在本手册其它部分详述。

氯和臭氧会氧化离子交换树脂和离子交换膜，引起EDI组件功能减低。氧化还会使TOC含量明显增加，污染离子交换树脂和膜，降低离子迁移速度。另外，氧化作用使得树脂破裂,通过组件的压力损失将增加。

铁和其它的变价金属离子可对树脂氧化起催化作用和使树脂中毒，永久地降低树脂和膜的性能。

硬度能在EDI单元中引起结垢。结垢一般在浓水室阴膜的表面发生，该处pH值较高。浓水区形成一定的垢斑后，垢斑处的水流量降低,由电流形成的热量无法转移,最终会将膜烧坏。Canpure ™组件设计采取了避免结垢的措施。不过，使入水硬度降到最小将会延长清洗周期并且提高EDI系统水的利用率。

悬浮物和胶体会引起膜和树脂的污染和堵塞，树脂间隙的堵塞导致EDI组件的压力损失增加,会引起膜热烧毁。

有机物被吸引到树脂和膜的表面导致其被污染，使得被污染的膜和树脂迁移离子的效率降低，膜堆电阻将增加。

2.4.3.6 浓水循环系统

- Canpure ™ EDI系统一般需要浓水循环，循环量为纯水流量的15%-30%。给水硬度<0.1ppm时不需要浓水循环，但是必要时应向浓水给水添加氯化钠溶液。

- 浓水室的进入口压力应小于淡水室的入口压力0.3-0.5Kg/cm。浓水室出口压力应低于纯水出水压力0.5-0.7Kg/cm。

- 在运行过程中，浓水循环可以增加浓水室的导电性，同时有助于提高浓水的流速以避免结垢。

- Canpure ™ EDI模块的浓水流量不能过低。过低的浓水流量会使浓水室容易结垢，也可能造成模块内部组成受热变形而漏水。

- 为避免浓水中离子过度积累，需要将部分浓水排放。排放量为纯水流量10-20%，排放掉的浓水由EDI给水补充。

- 浓水电导率应控制在200到350S/cm之间。

2.4.3.7 系统加盐系统

进水电导率低时，Canpure ™ EDI模块的电流较小，这样会影响产品水水质。这时可以选择加盐装置，来提高浓水电导率。

- 加盐装置一般包括计量泵、盐箱和低液位开关。

- 计量泵最好由PLC控制自动运行，当浓水循环泵启动并且浓水电导率低于设定值时计量泵开始工作。

- 加盐的规格如下：

氯化钠		                    >99.00%

钙和镁 (以Ca计)	  	        <0.05%

铁				        <0.1ppm

重金属 (以Pb计算)			   <0.1ppm

注意: 商品氯化钠中某些杂质可能引起模块结垢。

- 加盐量：以控制浓水电导率在200到350S/cm之间，同时保证纯水电阻率为准。

2.4.3.8 离子性质与运行参数的关系

EDI从水中去除离子的能力与离子的特性有关。与传统混床一样，树脂对某种离子的吸收能力与离子的大小、水合度、离子的电荷数以及树脂类型有关。

1、离子大小

下表是在25°C的溶液中离子的有效尺寸,其中包括了水合分子。离子的有效尺寸越大，离子扩散速率越低，越难以被EDI除去。另外，离子有效尺寸越大，电荷越分散，越不易被树脂吸收。

| Ionic Radius, A | Cations | Anions |
| --- | --- | --- |
| <3.0 | K+, NH4+ | Cl-, NO3- |
| 3.5 | A | OH-, F- |
| 4.0-4.5 | Na+ | SO42-, CO32- |
| 6.0 | Li+, Ca2+, Fe2+ |  |
| 8.0-9.0 | H+, Mg2+, Fe3+ |  |

2、离子电荷

离子所带电荷越多，使之通过离子交换膜需要供给的电压越大，另外，这些离子有较高的水合度，而较大并较重的离子扩散速度也较慢。

3、离子相对树脂的选择系数

下面的表格显示了离子相对树脂的选择性。这是离子被树脂吸收强度的一种量度，较强的选择性使之不易从混床或EDI泄漏出来。

离子交换树脂对离子的选择性系数表

| Cation | Selective Coefficient | Anion | Selective Coefficient |
| --- | --- | --- | --- |
| Li+ | 0.8 | HSiO3- |  |
| H+ | 1.0 | F- | 0.1 |
| Mg2+ | 1.2 | HCO3- | 0.5 |
| Na+ | 1.6 | OH- | 0.6 |
| Ca2+ | 1.8 | Cl- | 1.0 |
| NH4+ | 2.0 | NO3- | 3.3 |
| K+ | 2.3 | I- | 7.3 |

4、弱带电物质

在常见的pH值和一般的运行条件下，二氧化硅（SiO2），硼（H3BO3）和二氧化碳（CO2）只有少部分以带电离子的形式存在。这些物质不易被树脂吸收，而电压对它们迁移几乎没有推动力。EDI必须将之转化成带电离子才能将之除去。

改变其它参数对清除这些离子有利。增加给水的pH值，更有利于这些化合物转化为带电离子，也就增加了它们被除去的可能性。在RO之前或之后，CO2可作为气体被除去。硅酸（H2SiO3）的pK1是9.77；硼酸的pK1是9.28；碳酸的pK1是6.35，所以，在偏碱的pH值范围内才有助与除去这些离子。

2.4.3.9 温度与运行参数的关系

1、压力损失与温度的关系

压力损失与温度有关，主要是由于水粘性的改变。下面的表格显示了在不同温度下水的粘度。压力损失和水的粘度成比例关系。

水的粘度与温度的关系表

| Temperature ,°C | Viscosity |
| --- | --- |
| 5 | 1.51 |
| 15 | 1.14 |
| 20 | 1.00 |
| 25 | 0.89 |
| 30 | 0.80 |
| 35 | 0.72 |

2、水质与温度的关系

运行有一个最佳温度。当温度增加到接近35°C时，由于离子“泄漏”的增加，产品水水质将降低。当温度降低时，产水的表观水质可以得到改善。其中有电阻仪温度补偿误差的原因，也有由离子交换树脂对选择性增强的原因。但是，如果温度进一步降低，离子通过膜的扩散能力会按指数规律降低，因此使EDI的除盐能力下降，水质降低。

  在较低的温度下，可以降低电压以节省能源。

  在更低的温度下，为了继续有效地离解水，需要较高的电压。

3、电阻率仪表的温度补偿

电阻率／电导率测量的标准温度为25°C。在较高的温度下，因为离子的迁移加快，含有离子的水的电导率增高。对于超纯水，较高温度时，水分解出来的H+和OH-的量更多，电导率增高。

自来水和反渗透水的电导率随温度变化率大约为2%/°C。超纯水电阻率的变化率约为5-7%/°C。因此如果工作温度不是25°C，温度补偿很重要。即使有较好的温度补偿系统，较热纯水的电阻率是很难准确测量的。下表是不同温度下纯水的电阻率

不同温度下纯水电阻率表

| Temperature ，°C | Resistivity ，MΩ.cm |
| --- | --- |
| 15 | 31.8 |
| 25 | 18.2 |
| 35 | 11.1 |

2.4.3.10 流量与运行参数的关系

1、压力损失与流量的关系。

有三种膜压力损失需考虑：

a.产品水对给水的压降

b.浓水出口对入口的压降

c.极水出口对入口的压降

每个水流的流量增加均会使该水流的压降增加。

2、极水压力损失

在每个组件流量为60 lph时，压力损失大致是20 psi。如果压力损失大于该值，极水入水处可能有异物堵塞。由于每个组件只有一个阳极/阴极对，该流量与组件的型号无关。

3、浓水压力损失

浓水流量与系统设计、运行设置和组件本身有关。浓水流量大致与组件的单元数量成正比。若运行期间浓水的压力损失增加，则需要清洗组件。

CP系列浓水在标准流量下压力损失一般为223psi。

4、给水-纯水的压力损失：

对每个膜组件，压力损失随流量的增加而增加，如上所述，压力损失将随水温的降低而增加。

对一个新组件，在标准流量下，压力损失一般为153psi。

压力损失和流量增加接近正比。

值得注意的是以上讨论的是组件前后的压力损失，如果管道选用不当，压力的管道损失也可能是非常可观的。

2.4.3.11 纯水对浓水压差对水质和内部泄露的影响

为了保证内部泄漏不影响纯水水质，产品水出口压力应当比浓水和极水出口压力高4~10psi（0.3-0.7Kg/cm2）。依此，任何内部泄漏将会稀释浓水，而不是离子泄漏到纯水中。

产品水入口压力比浓水和极水入口压力略高。

浓水出口应当没有任何的背压。设计系统时，应当选用足够粗的管子和尽量短的流程。浓水排放的部分如果送到反渗透入口或做它用，最好先进入一个储水罐，然后再用泵打出去。

2.4.3.12 优化运行条件

如上所述，在出水水质中，树脂的工作界限的位置是很重要的。为了得到较高电阻率和较低二氧化硅含量的产品水可以采取以下措施：

- 产品水流量应该在给定范围的下限。

- 电流应该以适中为宜。

- 浓水流量应为给定范围的上限。

- 二氧化碳的含量应该尽量减少。

- pH值接近上限。

如果较低质量的纯水也能满足要求，为节约能量，可以提高产品水流量或降低电流。

### 2.4.4	EDI的水处理全系统设计

给水预处理对EDI极其重要，对EDI的重要性和对反渗透的重要性一样，组件的寿命、性能及维修量都取决于给水中的杂质含量。参考EDI给水的具体要求。

如果给EDI提供较好的预处理水，组件的清洗频率将会降低。

2.4.4.1 EDI给水处理

应根据原水水质和3.2 节中EDI对给水的要求设计EDI给水设施。

1、反渗透系统

反渗透可以除掉大部分溶解盐类。正常情况下单级或双级反渗透可以有效的除去高达99%的离子和有机物。

反渗透设备的预处理以及反渗透设备本身的设计参考有关反渗透技术资料设计。

反渗透将给水分成反渗透纯水和浓水，只有反渗透纯水才能进入EDI。

反渗透刚开机几分钟内水质很差，这一部分水不能进入EDI。因此反渗透应设置开机自动排放装置。(即使电导率小于40S/cm,其他指示也可能不符合EDI入水要求)

2、软化器

为防止在反渗透和EDI结垢，需要从给水中除去硬度（Ca2+、Mg2+）。软化还可以去除铁和其它过渡金属，保护反渗透膜和EDI组件。

当反渗透纯水的硬度大于0.5ppm (CaCO3)时可以考虑在反渗透前或反渗透后增加软化装置。建议软化装置安装在一级反渗透之前。如果软化装置安装在一级反渗透之后，可以减小软化装置，也会节省再生盐的用量。但是，软化有时会对反渗透纯水带来较为严重的污染，其中常见的为有机物污染和铁污染。为了避免这些污染，必须在使用前对软化树脂进行清洗，同时再生时使用的盐的铁锰含量必须低于5ppm（固体）。在软化罐使用前可以用以下方法清洗软化树脂：

- 水洗、3%HCl浸泡24小时、水洗、1%NaOH+5%NaCl浸泡24小时、水洗、3%HCl浸泡24 小时、正常再生。

3、脱气装置

为了得到高电阻率的纯水，气体应该从给水中被去除。其中CO2的去除尤其重要。当EDI给水TEA高于25ppm时，可以考虑使用脱气的方法脱除给水中的CO2。另外，当CO2含量较低时EDI组件的除硅效果会更好。脱气装置可用脱气膜或脱碳塔。该装置最好放置在反渗透之后，也可以放在反渗透之前。应将CO2清除至5ppm以下，并保证TEA小于25ppm。

4 沉淀物过滤器

为防止 EDI被堵塞，需在EDI前安装精密过滤器。

2.4.4.2	EDI系统流程

附录8是一个较为典型的EDI系统流程图。对于多组件系统，该设计原理同样适用，只是将组件并联供水供电，其余部分的构思相同。

2.4.4.3	EDI系统保护和控制

为了保护EDI组件，使之有较长的使用寿命，一些系统保护是必需的。最关键的保护是当水流量过低时，要断电停机，否则，会对EDI组件造成致命的损坏。以下是EDI正常运行的必要条件：

- 极水流量超过最小值 。

- 浓水的流量超过最小值 。

- 预处理正常。

- 反渗透运行正常。

- EDI的入水TEA及其他指标低于允许最大值。

- 温度在限制范围之内。

2.4.4.4 EDI系统组成

1、电源

直流电源应在运行电压范围内可调，并可以提供再生需要的电压/电流。直流电源的功率应满足EDI最大电流 (6A) 的要求。

直流电源的纹波率不能超过5%。过高的纹波率会使EDI组件在瞬间承受高于表观有效电流/电压，造成对组件的破坏。

当多个EDI组件共用一个直流电源时，每个EDI电压/电流应实现独立可调,并配有电压表和电流表。

应当配备低流报警装置。为保护EDI组件，当流经EDI组件的水流量低于某一点时，应关闭电源。

2、EDI 组件

可以将EDI并联运行，取得更大流量。

EDI浓水一部分循环（当给水硬度低、电导率高时，可以不循环），另外一部分可以返回到反渗透给水中，也可回收作为它用或直接排至下水道。

EDI纯水入水压力应比EDI浓水压力高，这样可以防止浓水在EDI组件内泄漏。

使用调节阀和转子式流量计来控制和指示纯水、浓水和极水的流量。

应将浓水和极水出口压力降到最小。

EDI纯水、浓水和极水的入口和出口均应接地。

3、控制中心

- 提供包括自动和手动运行在内的系统控制。

- 可以直接控制电源，使其达到最佳状态。

- 如果EDI给水流量过低，应当关闭电源。

- 在反渗透纯水的电导率上升到高于一定值时，EDI停机，发出警报，并将反渗透纯水排放。

- 当EDI给水压力过高时，泻流电磁阀启动，将水排放，报警。

- 电极废水中包含Cl2、H2和O2气体，需被安全地排放出去

4、仪表

压力表：测定EDI纯水、浓水、极水入水压力和EDI纯水、浓水、出水压力。

流量计：测量纯水出水、浓水入水、极水入水及浓水排放水的流量。

电导率仪：测量EDI给水和浓水入水电导率

电阻率仪：测量EDI纯水电阻率

流量开关：流入EDI组件的纯水、浓水、极水流量过低，流量开关会促使系统关闭。

### 2.4.5	安装注意事项

2.4.5.1安全

请在安装前读懂本手册的安全部分。EDI设备是一个水电并存系统，因此安全问题尤其重要。

注意：H2的爆炸极限是4%（v/v）,因此气体必须被稀释排放。一般的安全的界线是1%。另外极水包含危险气体，应将之排出室外。

2.4.5.2 组件安装

- 组件安装请参考图2 组件装配图。Canpure ™ EDI系列组件的背后铝压紧板上设有两个固定螺孔，用于将EDI组件定位在机架上。由于EDI组件本身重量较大，该处螺丝只起定位作用。

注意：EDI系统在运输移位时必须将组件拆下。

- 搬动组件时不能让水管道或电连接着力。

- 不要将组件的前端和后端同时固定，因为这样会影响模块极板间距离的调整。

Canpure ™ EDI系列组件的外观尺寸表

| 型号 | Canpure™-500 | Canpure™-1000 | Canpure™-2000 | Canpure™-3600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸（mm） | 592×264×231 | 592×264×259 | 592×264×342 | 592×264×454 |
| A（mm） | 57 | 85 | 168 | 280 |
| B（mm） | 161 | 189 | 272 | 384 |
| 单元数 | 8 | 12 | 24 | 40 |

注：以上模块尺寸仅供参考，如有修改，恕不通知。

2.4.5.3 组件方向

Canpure ™ EDI组件应垂直安装。

2.4.5.4 管件的连接

标准组件为纯水提供了1寸活节(部分)，为浓水和极水提供了4分活节(部分)，另一部分由用户据不同用途特殊加工。这些连接部分由PP制成。将管件与组件连接时，应用扳手卡住组件上的管件，以免其在扭力作用下被损坏。 Canpure ™ EDI组件的电源和管路连接见下页图。

2.4.5.5 接地

- 组件本身通过电源线接地。

- 应将淡水、浓水和极水的入水和出水分别接地。

- 如果水流接地不当可能引起电导率和电阻率仪读数不准和其它问题。

2.4.5.6 电源连接和接线

直流电源应通过适当的启动装置经一个三芯电缆与EDI组件连接。

电缆通过EDI组件上的电缆密封接头与EDI连接。将电缆密封接头从EDI压紧铝板上拧下，将电缆密封接头上的电缆压紧旋箍拧松，再将三芯电缆的一端穿入电缆密封接头，将电缆的三根线分别与EDI的三根电线通过冷压接头连接。EDI的三根电线中白色为正极，绿色为负极黑色为地线。确定冷压连接无误后，将电缆密封接头外丝缠绕聚四氟乙烯密封带，将外丝拧入EDI压紧铝板，将三个冷压接头压入铝板与电缆密封接头间的空间。将电缆密封接头上的电缆压紧旋箍拧紧。

2.4.5.7 螺母扭力

螺铨扭矩对EDI模块很重要。它不仅关系到维持内部压力以保证出水水质，而且关系到防止EDI模块的内部和外部泄漏。

组件在出厂以前，两端的螺母已扭好。组件在安装后，运行之前如果发现个别螺母有松动应将所有螺母紧度再次调整到20 ft-lbs，最大不超过25 ft-lbs。

- 必须在EDI使用之前检查螺铨扭力矩。通常在产品水水质下降时要检查螺铨扭力矩。至少每三个月检查一次螺铨扭力矩，必要时作调整。

- 下面是一个重新设置螺铨扭力矩用的插图。依图均匀地调整螺铨扭力矩，消除局部应力。每个模块共有20根螺铨，需要一个16mm的六角形扳手。

依图示数字顺序将螺栓拧紧，每次增加的扭力矩不要超过2磅尺 (0.276Kgf·m) ，直到所有的螺栓的扭力矩都设置在20磅尺 (2.76Kgf·m)。

### 2.4.6	组件的清洗及维护

- 在运行中，如果将较差的给水引进组件，或者电源不足，就会增加维修工作量。

- 给水中主要引起结垢的是有机物、硬度和铁。

- 给水硬度较高将引起离子交换膜浓水侧结垢，而使纯水水质降低。给水硬度、溶解的CO2和高pH会加速结垢。可以用适当的酸溶液清洗污垢。清洗过程请参考附录。

- 给水中的有机物污染，会在离子交换树脂和离子交换膜表面形成薄膜，因而将严重影响离子迁移速率，因此影响纯水水质。当发生此现象时，纯水室需用适当的清洗剂清洗。有机物清洗过程请参考附录。

- 如果EDI组件在无电或给电不足的情况下运行，混床内离子处于离子饱和状态，纯水的水质会降低。为了再生离子交换树脂，将水流通过组件，并慢慢增加电源供应电压，使被吸附的离子迁移出系统而对树脂进行再生。树脂再生时，组件应在较高电流和较低水流量的条件下运行。

- 警告：如果电源没有过流保护，注意不要超过电源的供电容量。

- 必要时可以重新设置螺帽松紧度。螺帽太紧将导致膜堆的变形，太松将导致内、外部泄漏。最大的扭力为25ftlbs，旋转螺母应参考附录。

- 如果组件外部需要清洗，请仅使用温和的清洁剂水溶液，不可使用溶剂。为了防止触电，在清洗之前，要确定电源已断开。清洗时还要注意以下几点：

禁止使用丙酮或其他的溶剂。

当电源开启时禁用水。

擦洗时使用潮湿的布，可浸少量清洁剂。

保护安全标签。

### 2.4.7系统运行操作

2.4.7.1 开机准备

- 必须仔细阅读Canpure ™  EDI的设计与使用手册，并明确控制面板的内容。

- 检查所有的水管道和电路连接。

- 调校仪表。

- 检查各流量开关动作是否正常。

- 检查电源系统输出是否正常。

- 准备好数据表格和运行记录本，记录起始数据和观察到的任何现象。

2.4.7.2 组件启动

- 打开EDI 系统控制电源。

- 开启EDI给水泵，将纯水入水和浓水补水调节阀缓慢旋开。

- 观察EDI入水的电导率，超过设定值时自动排放，水质合格后入水电磁阀打开，排水电磁阀关闭。

- 开启EDI浓水循环泵，慢慢旋开浓水和极水调节阀。

- 对浓水、纯水和极水管道实行脉冲供水以进一步从EDI系统中排出空气。在启动时除去空气很重要，因为组件里的气体会影响流量和产品水电阻率。

- 调节使纯水压力和流量、浓水流量、极水压力和流量均达到设计范围。

- 检查纯水出口压力是否大于浓/极水的出口压力。

- 检查极水、浓水和纯水的压力损失是否正常。

- 检查浓水电导率是否正常。

- 慢慢旋动“电压调节”钮至规定电压。启动EDI电源供电系统。

- 观察纯水的产量及出水水质，水质超过设定值时，超标排放电磁阀自动打开。

- 检查组件的初始电流。初始电流一般要高于正常运行电流，多个组件并联时，两个组件的初始电流应当近似。

- 检查组件进出离子的物料平衡。如果正在再生则排出离子数多于进入的离子数，如果给电不足则相反。

- 检查所有开关装置、流量传感器，设置是否合理且正确信号被送到控制中心。

- EDI运行几个小时之后，水质、电流应趋于稳定。

- 记录电压、电流、进出水水质和产品水、浓水、极水的流量以及运行时间。

- 运行中如果出现过载保护，当故障排除后才能按下复位开关重新工作。如果过载保护频繁出现，应停机仔细检查，并对运行参数做适当调整。

2.4.7.3 关机

- 关闭有关阀门

- 切断EDI给水泵、浓水循环泵的电源。

- 关闭EDI系统控制电源（SYSTEM POWER）。

### 2.4.8	组件的故障处理

### 附录一.  SDI的定义及测量方法

一．淤泥密度指数SDI（也叫污染指数FI）的定义

淤泥密度指数（SDI）是表征反渗透系统进水水质的重要指标之一。SDI值的计算：用压力为30PSI的给水通过孔隙为0.45um的微孔过滤器，用在某一给定的时间内（通常为15分钟）流量衰减的速率来衡量。SDI值的大小与水中胶状的以及小微粒的污物所占的比率有关。当水样通过0.45um的微孔过滤器过滤时，由于大颗粒的微粒对SDI值的影响比小的微粒和胶体小，可以假定SDI值反映的是水中胶状物的浓度。对于RO膜，SDI值应满足下面的要求：

蜗卷式或醋酸膜————最大的SDI值=5.0

中空纤维膜——————最大的SDI值=3.0

★由于SDI值过高而引起的征兆：

- 产水流量极端地下降；

- 给水压力增加以及增大的差压；

- 脱盐率下降。

★结果：浓水及产品通道阻塞。

★建议的预处理方法：

- 超滤；

- 软化；

- 细沙过滤；

- 活性炭过滤；

- 微滤；

二． SDI值的测试方法

- 选择一个适当的位置安装SDI测试仪，如果你测量的是RO预处理系统下游的水质，在测试SDI值时应当按正常的给水流量运行RO系统，否则测试结果无效。

- 安装SDI测试仪，注意先不要放0.45um滤膜。

- 打开SDI测试仪上的阀门通水，允许水流通过测试仪几分钟冲洗测试仪、进水管道及阀门。

- 关闭阀门，用镊子夹起0.45um滤膜放入过滤器中，轻轻地勒紧镙钉帽。

- 部分地打开阀门，让清水流过测试仪，慢慢地旋松一至两个镙钉帽，让水溢出过滤器以赶出过滤器中的空气。

- 保持水仍然溢出过滤器，一旦你确信过滤器中无残留空气就轻轻地勒紧镙钉。全开阀门用压力调节阀调节压力使其指示在30PSI（0.21MPa）。

- 用一个合适的容器收集水样，容器体积是不重要的，只要它能满足测试要求，介于100ml到500ml之间的容积都能被使用，容器的种类可以是：量筒、烧杯、咖啡杯、可乐瓶等等。

- 全开阀门，用计时表测量收集100ml（或500ml）水样的时间并记录T（0）=    秒。在到达100ml（或500ml）刻度后继续保持阀门全开让水流动。

9．从计时开始5min后，再测量收集100ml（或500ml）水样所需的时间并记录T（5）=    秒。用同样的方法测量分别在10min和15min后收集100ml（或500ml）水样所需的时间并记录T（10）=    秒和T（15）=    秒。在T（15）测试完成后，测量可终止，根据以上数据计算SDI值。但也可以继续测量T（20）和T（30），但这并不常用。

10．计算SDI值：

SDI（T t）=100×（1－Ti/Tf）/Tt

式中：

SDI——污染密度指数

Tt   ——总测试时间，单位为分钟

通常为15分钟，但如果在15分钟内膜片100%堵塞，则应按注①的方法计算SDI值。

Ti  ——第一次取样所需时间，单位为秒

Tf  ——15分钟以后（或更短时间）取样所需时间，单位为秒

例如：

开始收集500ml水样所需时间Ti为25秒，15分钟后的时间Tf为42秒，则SDI值为：

SDI（15）=100×（1－25/42）/15=2.7

注：

①如果在15min内的任何时候，膜片100%堵塞（流量下降到慢慢向下滴），停止测试并按下面的方法计算SDI值：

SDI=100/Tt

例如：

在4min时，膜片被100%堵塞，SDI值为：

SDI=100/4=25

②接取500ml水样所需时间大约为接取100ml水样所需时间的5倍。如果接取500ml水样所需时间远大于5倍，则在计算SDI值时，应采用接取100ml水样所用的时间。

- 测试两次或更多次SDI值是明智的，可使测试结果进行比较。当两次测试结果差别较大时，应再进行第三次测试。

### 附录二. 反渗透标准化数据统计表

|  | 运行压力kg/cm2 |  |  |  | 温度 | PH | 电导率us/cm |  | 流量m3/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 一段给水 | 二段 给水 | 浓水 | 产水 | 给水 | 给水 | 给水 | 产水 | 进水 | 产水 |

说明：其它需记录的数据包括反渗透装置进水SDI值、浊度和余氯，保安过滤器进出口压差、高压泵出口压力，反渗透膜组件一段压差和二段压差等。

### 附录三、EDI浓水侧结垢酸清洗工艺

清洗设备和消耗品：

- 一台泵：流量为系统产水量的30%，压力30psi(21m)，耐酸。

- 塑料管件/管。

- 按以下配方准备的消耗品。

配方1:

5％有机酸的清洗液。pH约为3。

- 去离子水

- 柠檬酸

配方2：

2.5%的强酸溶液，这是较有效，同时腐蚀性也最强的清洗液。

- 去离子水

- 37%分析纯HCl溶液

酸洗流程:

- 按系统图纸，连接清洗管路。

- 启动清洗泵，调节浓水流量为系统产水量的30%左右，极水流量为正常流量。

- 测量并记录通过极水室和浓水室的水流量和压力降。

- 不要将酸打入淡水室，否则需用很长的运行时间来再生树脂。

- 用泵使清洗液循环清洗EDI 30min，然后停泵用清洗液浸泡EDI 5分钟以上。

- 当EDI内清洗液消耗完时,再次配制清洗液。

- 在清洗箱中装满去离子水，然后用泵来冲洗残留的清洗液。

- 更换箱中去离子水，直到冲洗出水的pH在日常运行的范围内。

此时测定并记录压力降、流量、PH。

- 将清洗临时管路断开，恢复原样。

- 启供水泵，浓水循环泵，继续冲洗至出口水比入口水小于30μS/cm，

注意！以上步骤必须在断电情况下进行

然后启动电源。

- 在再生模式下运行EDI，直到离子进出平衡。

- 在标准模式下运行EDI，直到出水品质恢复到正常水平。

注意！安全混合酸液的步骤：先加水后加酸。

### 附录四、 EDI淡水侧有机物污染的清洗

清洗设备和消耗品：

- 一台泵：流量为额定产水量，压力30psi(21m)。

- 塑料管件/管。

- 按以下配方准备的消耗品。1%NaOH+5%NaCl

清洗流程:

- 按系统图纸，连接清洗管路。

- 启动清洗泵，调节淡水水流量为系统产水量。

- 测量并记录通过淡水室的流量和压力降。

- 用泵使清洗液循环清洗EDI 30min，然后停泵用清洗液浸泡EDI 5分钟以上。

- 当EDI内清洗液消耗完时,再次配制清洗液。

- 在清洗箱中装满去离子水，然后用泵来冲洗残留的清洗液。

- 更换箱中去离子水，直到冲洗出水的pH在日常运行的范围内。

此时测定并记录压力降、流量、PH。

- 将清洗临时管路断开，恢复原样。

- 启供水泵，浓水循环泵，继续冲洗至出口水比入口水小于30μS/cm，

注意！以上步骤必须在断电情况下进行

然后启动电源。

- 在再生模式下运行EDI，直到离子进出平衡。

- 在标准模式下运行EDI，直到出水品质恢复到正常水平。

### 附录五、EDI模块的除菌清洁过程

工作电压下的EDI模块不断地分解水，从而造成局部的pH很高或者很低。这种pH值能起到抑制细菌繁殖的作用。

Canpure公司认为，最好的清洁方法，是保持EDI组件不间断使用。这时，细菌不会繁殖，尤其在产品水侧。

模块的除菌清洁方法：普通清洁剂包括氧化型、离子型和有机型。有机清洁剂需要较长的冲洗时间以使出水的TOC符合要求。离子型清洁剂清洗后需要再生树脂。氧化型杀菌剂可降解树脂和膜，减短膜块寿命。

定期清洁可以用以下我们推荐的方法：

产品水侧用Triton-X表面活性剂清洁，之后需用水冲洗干净并使膜块再生。

1%的Triton-x表面活性剂与20%USP级丙二醇（propylene glycol）混合清洗。

H2O2.过氧化氢有效地用于阳树脂和阴树脂的消毒处理。为了保证良好的消毒效果而又不损伤树脂，重要的是控制浓度、温度、和接触时间。

推荐的步骤如下：

1)		配制2%浓度的过氧化氢溶液。

2)		在环境温度下，将2%过氧化氢，通过树脂床20~30分钟。

3)		用去离子水淋洗树脂，直至在流出液中无过氧化氢被检出（淋洗至少1小时）。如果树脂污染严重，必须重复处理。

模块的长期停机保存：可以用一种合适的杀菌清洁剂清洗，然后冲洗、排尽、将模块密封。启动时冲洗并再生。

注意：虽然以下清洁剂可以控制细菌生长并且对EDI损害较小。但任何一种药品都有一定的副作用。

- １％的Minncare 过氧醋酸。

- 甲醛效果不错，但它是致癌物。

- 氧化剂会损害模块，应避免使用。

- 避免使用热溶液（80-90摄氏度），否则会损害阳阴离子交换树脂和交换膜。

### 附录六、EDI模块的再生过程

当一个模块内部的树脂被离子消耗尽的时候，为了使模块在稳定状态下运行，这时需要再生。再生过程将树脂中多余的离子带出模块，通过在短时间内大幅度地改变系统操作参数，将树脂中多余的离子从淡水室迁移到浓水室，从而被浓水带出EDI组件。

再生过程操作参数表

| 型号 | 纯水流量 （m3/h） | 浓水流量 （m3/h） | 再生电流 （A） |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-500 | 0.3 | 0.15 | 6 |
| CP-1000 | 0.7 | 0.33 | 6 |
| CP-2000 | 1.6 | 0.60 | 6 |
| CP-3600 | 2.0 | 1.20 | 6 |

按上表设置模块的纯水流量和浓水流量，设置极水流量为80 l/h。按上表调整电流，或者设置为通常运行电流的150%-200%（不得超过6A），然后运行模块。

再生过程中EDI产水水质开始会有所下降，随着再生的不断进行产水水质会缓慢回升。

继续运行4-10小时。

恢复正常操作条件。此时模块应被再生，出水水质恢复正常水平。

注：以上仅供参考，可根据实际情况调整。

### 附录七、EDI保修条款 Limited Warranty

1.0 适用性

任何用户如不能完全接受本条款时不可使用本产品并请立即将本产品原封退回。

2.0 责任范围

Canpure Equipment International （以下称Canpure）对其生产的EDI膜件的责任以其模件本身为限。

3.0 保修内容

在使用者的设计、储藏、安装、运行维护均符合Canpure提供的产品说明书内容的前提下，Canpure对其生产的EDI膜件涉及的工艺、制造和零部件保修。保修期为自安装日起12个月或出厂后18个月，二者以先到为准。

3.1 用户在要求保修模块时应填写保修要求表并签字盖章,然后应负责将有关膜件及其原始运行记录运回其采购起运地，经Canpure检测符合保修条件时，Canpure将免费更换，并负担新膜件的运费。

3.2 Canpure将对有关膜件进行运行实验和解剖检验。有关用户有参加检验之权利。

3.3 Canpure可以选择对膜件中零部件予以修复或更换，费用由Canpure承担。

3.4 Canpure对自然磨损和环境侵蚀不负保修责任。

END

### 附录八、术语汇编

- 阳离子(Caion)：一种带有一个或更多正电荷的原子或者原子团。例如Na+、NH4+和Ca2+。

- 阴离子(Anion)：一种带有一个或更多负电荷的原子或者原子团。例如Cl-、OH-和SO42-。

- 阳极(Cathode）：带负电的电极。

- 阴极(Anode)：带正电的电极。

- 浓水(Concentrate)：通过浓水室并汇集了离子的水流，是纯水流量的10-53%。

- 极水(Electrlyte): 通过两个电极区的水流约为纯水流量的1%。

- 电导率(Conductivity)：水的导电能力，取决于水中离子的浓度和水的温度。

- 给水：进入 EDI组件的水。EDI给水一般是一级反渗透+软化或二级反渗透来水。

- GPM(gpm) ：加仑/分钟，流量单位。1.0 gpm = 227 l/h， 4.4 gpm = 1.0 m3/hr。

- 离子交换树脂(Ion exchange resins)：由交联结构的高分子骨架（母体）与能离解的交换离子两个基本部分所构成的不溶性高分子电解质，有选择性地将水中的阴离子或阳离子用OH-或H+交换。

- 离子交换膜(Ion exchange membrane)：由离子交换树脂制成的膜，有选择地允许阳离子或阴离子透过。

- 兆欧：（Megohmּcm，MΩ·cm）电阻率的度量单位，水的纯度的表示方法之一。

在25°C时，绝对纯水的电阻率为18.24 MΩ·cm。

- 电阻率(Resistivity)：水对电流阻碍能力的电量度，该值随着离子浓度的降低而增大。

- pH ：氢离子（H+）摩尔浓度的负对数。pH值范围为0～14。水在pH值为0-7时呈酸性，在pH值为7时呈中性，在pH值为7-14时呈碱性。

- 极化(Porlarization)：EDI涉及多个极化现象。其一是与水相平衡的H+和OH-在电场作用下分别向阳极和阴极迁移，致使更多的水分子电离被分解成H+和OH-。其二是当离子迁移量过大时离子来不及及时扩散到浓水的主流当中，由此产生膜表面的浓差极化。其三是离子本身在电场的作用下产生的极化。

- ppm ：一百万分之一。１ppm = 1毫克/升。

- TOC ：有机碳的总数。水样中有机物含量的量度。单位为ppm或mg/Ｌ。

- 组件电阻(Module resistivity)：供电电压除以电流值。

- 回收率(Recovery)：产品水流量除以整个的给水流量。如果考虑到浓水返回前置RO，回收率一般为99 %。如果浓水被排放，回收率可为90%-95%。

- 总可交换阴离子（TEA，以CaCO3 计）

TEA包括所有阴离子及以阴离子形式被EDI除去的物质。由于水中所含的 CO2 、SiO2和H3BO3以HCO3- / CO32-、HSiO3- / SiO32-和B(OH)4-，的形式被EDI清除，根据经验计算TEA时分别以电荷为-1.7、-1.5和-1.0计。给水中HCO3- 也有一部分是以CO32-形式被清除，在计算TEA时电荷也以-1.7计。TEA计算公式如下：

TEA=50[CCl-/35.5+2CSO42-/96+1.7CCO2/44+1.7CHCO31-/61+1.5CSiO2/60+ …]

其中所有物质浓度均以ppm或mg/L计

- 总可交换阳离子（TEC，以CaCO3 计）

TEC包括所有阳离子及以阳离子形式被EDI除去的物质。计算公式如下：

TEA=50[2CCa2+/40 + 2 CMg2+/23 + CNa+/23 + CNH4+/18 + CNH3/17…]

其中所有物质浓度均以ppm或mg/L计

- 总可交换物质（TES，以CaCO3 计）TEA和TEC之和。

### 附录九、EDI系统测试/运行记录表

记录单编号						记录日						设备编号

| 时间 | 压力 Kg/cm2 |  |  |  |  | 流量L/mim |  |  |  | 电导率uS/cm |  |  | 纯水 电阻率 Mcm | 电流 A | 电压 V | 温度 C | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纯水 |  | 浓水 |  | 极水 | 纯水 | 浓水 |  | 极水 | 给水 | 浓水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 入 | 出 | 入 | 出 | 入 |  | 总 | 反馈 |  |  | 入 | 出 |  |  |  |  |  |

### 附录十一、EDI装置的进水要求

| 项目 | 单位 | 进水要求 |
| --- | --- | --- |
| TEA（包括CO2） | ppm | ＜25 |
| 电导率 | μs/cm | ＜65 |
| pH值 |  | 5-9 |
| 硬度（以CO2计） | ppm | ＜0.5 |
| 活性硅 | ppm | ＜0.5 |
| TOC | ppm | ＜0.5 |
| 游离氯 | ppm | ＜0.05 |
| Fe、Mn、H2S | ppm | ＜0.01 |
| SDI （15min） |  | ＜1.0 |
| 油脂 |  | 测不出 |
| 浊度 | NTU | ＜1.0 |
| 氧化物 |  | 测不出 |
| 色度 | APHA | ＜5 |