- 燃料运行规程（1）

作者：空地海 提交日期：2009-11-13 6:33:00 | 分类:电厂筹建 | 访问量：49

目　录
第一章 燃煤储运系统 1
第一节 概述 1
第二节 卸煤装置及储煤设施 2
第三节 输煤设施 3
第四节 输煤系统控制方式 5
第五节 事故处理原则 6
第二章 输煤系统控制 7
第一节 概述 7
第二节 输煤程控运行管理 11
第三节 输煤程控运行 13
第四节 输煤手控 15
第五节 程控运行中注意事项 17
第三章 胶带输送机 20
第一节 运行规范 20
第二节 故障处理 23
第四章 斗轮堆取料机 27
第一节设备规范 27
第二节 启动操作 29
第三节 停止操作 31
第五章 燃油系统的运行和维护 33
第一节 燃油系统各设备性能规范 33
第二节 卸油工作 36
第三节 供油系统的运行 37
第四节 炉用油污水处理装置 41
第五节 油库区的正常维护 42
第六节 燃油系统事故处理 43
第七节 燃油系统消防系统 46
第六章 电机振动给煤机 49
第一节 设备运行规范 49
第二节常见故障及处理 50
第七章 叶轮给煤机 54
第一节 运行规范 54
第二节 叶轮给煤机启动与运行 55
第三节 常见故障及处理 57
第八章 附属设备 60
第一节 电动犁式卸料器 60
第二节 卸料器事故处理 61
第三节 带式电磁除铁器 62
第四节 盘式电磁除铁器 63
第五节 电动挡板 64
第六节 电动当班故障处理： 65
第九章 冲激式除尘机组 66
第一节 概述 66
第二节 操作说明 67
第十章 推煤机规程 70
第一节 设备技术规范 70
第二节 运行规范 72
第三节 运行操作及注意事项 74
第四节 维护与保养 77
第五节 故障及处理 79
第十一章　装载机ZL50 83
第一节 设备规范 83
第二节 运行与维护 87
第三节 运行中的注意事项 88
第四节 定期保养工作 91
第五节 故障及处理 93
第六节 润 滑 98
第十二章 规章制度 99
第一节 岗位责任制 99
第二节 交接班制度 105
第三节 巡回检查及定期切换制度 109

 
第一章 燃煤储运系统
第一节 概述
1.1.1 永城电厂规划设计装机容量为1200MW，分两期建成。一期工程为2×300MW机组，输煤系统按4×300MW机组一次设备建成，二期工程待定。
1.1.2 采用一台DQL1000/1000•30斗轮堆取料机做为煤场设备，地下煤斗做为备用设施。
1.1.3 系统中设有一级两处除铁设备，＃2中部为盘式除铁器，＃6、＃7带中部为永磁带式除铁器。系统中设有三套链码校验装置，用来校验煤称。
1.1.4 系统中共有4台电子皮带秤，分别设在＃7中部、＃4带中部，斗轮机悬臂皮带中部（设备自带）。
1.1.5 煤仓间共有22台双侧犁式卸料器，＃6皮带中部装有一台双侧犁式卸料器做为刮水设备。
1.1.6 ＃1、＃7带头部装有二位置头部伸缩装置，＃6带头部装有三位置头部伸缩装置。
1.1.7 输煤系统主要包括卸煤装置、贮煤设施、带式输送机、辅助设备、除尘设备、煤样采制及快速分析系统。
1.1.8 辅助设备及设施主要有推煤机、水冲洗系统、煤场喷洒装置。
1.1.9 永城电厂一期工程所需燃煤来自永夏矿区陈四楼煤矿，煤种为无烟煤，末原煤粒度不大于25 mm。输煤系统所需燃煤均由永城煤矿提供。
1.1.10 电厂一期年耗煤量约130万吨，采用60吨底开车运输。由煤矿至矿区集配站均为矿区自营铁路。由矿区集配站至电厂专用线，所有运输通道均由永城矿区铁运处统一管理。所需燃煤在厂内进行货物交接，电厂预留公路运煤的条件。
1.1.11 运煤列车一列24辆底开车，整列进厂。一期工程每天最多进厂4列车。运煤车辆入厂后，应先经动态轨道衡过秤，经采样对来煤进行抽检，然后送至煤沟卸煤。

第二节 卸煤装置及储煤设施
1.2.1 卸煤装置
缝隙煤槽的长度按单线8车位设计，煤沟有效长度为123.m，贮煤量为3000t。卸煤沟上部设有固定煤篦，煤沟底部装有密封挡板和2台叶轮给煤机。叶轮给煤机出力为300~1000t/h，叶轮给煤机喷雾用水取自密封水槽。
1.2.2 煤场容量及储煤设施
　　一期工程设计煤场可贮存2.4万吨，可供两台机组燃用5天，二期仅预留场地，本期不建设。（因该地区雨量不大，不设干煤棚，靠高煤堆来供干煤。）煤场设备采用一台DQL1000/1000•30型斗轮堆取料机，做为煤场主要堆取设备，二台220马力和两台ZL50轮式装载机做为辅助设备，配合斗轮机取煤。
1.2.3 煤场呈条形布置，共二条，位于斗轮堆取料机两侧。靠近主厂房侧的煤场布置有地下煤斗，斗轮机轨道外侧留有运行通道，通道外侧设有挡煤墙。
1.2.4 卸煤沟长度可容纳单列8节货车，卸煤沟中的煤由桥式叶轮给煤机送至输煤皮带，由于来煤无大块，只预留碎煤机位置，设备缓上。
第三节 输煤设施
1.3.1 输煤系统分为七段12条皮带机输送机。带式输送机均采用拖车型，带宽为1200mm，出力为1000t/h。
1.3.2 输煤方式
1、 燃煤由地下煤槽直接上主厂房
2、 燃煤由地下煤槽转运至煤场。
3、 燃煤由煤场转运至煤仓间。
1.3.3 辅助设施
1、 给卸料设备选择及其布置
项目 叶轮给煤机 振动给煤机 电动犁煤器 环式给煤机
型号 QYG-1000 GZY-1525型 LMS120型 HX1000/1型
出力 300～1000t/h 300～600 t/h 1000 t/h 30～1000 t/h
台数 2 2 2 3
特点 桥式
机械传动 电机不参振 双犁头
变槽角 销出传动
位置 缝式煤槽下 地下煤斗下 煤仓间 筒仓下

2、 除铁器设备选择及其布置
项 目 盘式除铁器 盘式除铁器 带式除铁器
型 式 自然冷却电磁 自然冷却电磁 永磁
规 格 B=1400 B=1400 B=1400
台 数 2 4 2
位 置 #2带中部 #6带中部 #5、#6带中部

1.3.4 煤取样装置
1、 入厂煤取样
 为方便及时检验供煤质量，电厂设一台入厂煤取样装置,配有快速监测灰份，水份装置。
2、 入炉煤取样
 系统设有入炉煤取样装置，具有自动采样、金属测除、破碎、缩分、弃煤回送五功能，并配有在线监测装置（测灰份、水份等）。布置在#3(6)栈桥下部、中部取样，共二套。
1.3.5 燃煤计量
1、 入厂煤计量采用动态轨道衡计量，采用一台称重100t，准确度为0.5级的动态轨道衡。
 该秤校验由计量部门负责，电厂不自备砝码。
2、 入炉煤计量采用二台电子皮带秤，精度2.5‰，称量范围0～1200t/h，设在#3(6)带中部。
3、 皮带秤校验采用链码校验装置。 为便于管理，在地下煤斗#6带上设一台电子皮带秤。
1.3.6 全厂燃煤管理采用计算机管理系统，可对入厂、入炉、煤场煤量、煤质、设备状况等数据加工处理，以方便管理。（此系统归入运煤程控或电厂MIS系统）。

第四节 输煤系统控制方式
1.4.1 输煤系统采用程序控制，同时具有联锁手控，解锁手控，就地控制的控制方式。正常启动按逆煤流启动，按顺煤流停机。煤仓间可根据煤位高低实现自动配煤。叶轮给煤机可实现无线遥控操作。输煤系统均可实现就地操作。
1.4.2 斗轮机采用PC机控制，可进行半自动或手动控制。
1.4.3 系统设有工业电视监视系统，必要的地方设有摄像头，在输煤控制室通过显示器可观察所选择部位的运行情况。
1.4.4 系统设有广播设施。
1.4.5 系统设有专用电话交换机。
1.4.6 输煤系统的来煤计量用微机轨道衡及动态电子汽车衡计量，燃煤计量采用微机电子式皮带称。
1.4.7 为了保证人身及设备的健康状况，本输煤系统各地面均采用水力清扫，在粉尘飞扬严重的地方，采用冲击式除尘器进行除尘。
第五节 事故处理原则
1.5.1 凡设备故障，无法正常运行时，必须采取措施，千方百计组织上煤，完成作业任务，确保锅炉用煤。
1.5.2 凡设备故障，应及时汇报值（班）长，尽快查明原因，按《设备缺陷管理制度》中有关规定填写“设备缺陷通知单”联系有关检修人员处理。
1.5.3 凡因事故停运设备，在没有采取可靠的安全措施或作妥善处理前，任何人不得启动。
1.5.4 当发生下列情况之一时，应立即紧急停机：
1、 有异常情况而严重威胁人身及设备安全时。
2、 系统设备发头着火时。
3、 现场照明全部中断时。
4、 设备剧烈振动，轴向严重窜动超过规定值时。
5、 设备声音异常，温度急剧上升超过规定值时。
6、 皮带严重跑偏、打滑、撕裂、断裂及磨损时。
7、 皮带上有易燃、易爆物品及大物件来不及取出时。
8、 环式碎煤机、落煤管等严重堵塞，不能排除时。
9、 保护装置失灵达到动作值而拒动时。
10、 各种表计指示异常，电压波动超过±10%时
11、 接到上级和程控室紧急停机的信号或命令时。
12、 落煤管发生严重堵煤时。



第二章 输煤系统控制
第一节 概述
2.1.1 商丘裕东发电有限责任公司一期工程设计装机容量为2×300MW，输煤系统按2×300MW机组一次设计建成，输煤系统设置一个集中程序控制室，三个远程控制分站。
2.1.2 全系统由：西门子公司S5—115U型PC机，程控室由控制操作台、输煤摸拟屏、控制继电器柜、仪表柜、电源柜、远程控制操作台、控制室内盘间联接电缆及输煤程控全部程序软件组成。
2.1.3 三个远程控制分站分别设在煤仓间，#4转运站，#2转运站。
2.1.4 输煤系统的上煤、堆煤和配煤均采用程序控制。
2.1.5 上煤控制方式分为自动、手动和就地三种方试。
1、 “自动方式”是在主控室上位机工作站上，根据运行流程选择煤源及交叉点组成一条完整的流程。自检合格后，上位机提示“流程有效”，然后进行启动前的预启操作，所选流程的挡板自动到位，当上位机出现“允许启动”提示后，操作程启按钮，沿线所选设备自动按逆煤流方向顺序延时启动。运行中当设备发生故障或事故时，如现场急停（拉绳），持续2秒以上的跑偏、打滑等，立即停故障设备，同时联停逆煤流方向的设备，碎煤机延时停（延时可调）。当程停时，从煤源设备开始按顺煤流方向自动延时停止运行。
2、 手动方式分为“联锁手动”和“试机”方式。“联锁手动”是在上位机选择好运行流程后，在上位机中按逆煤流方向一对一启动设备，若停止某一设备，则该设备及逆煤流方向的所有设备联跳停机。联锁手动运行时，所有保护信号及联锁功能均同程控方式，即阻止任何设备超出顺序的启动；“试机”进，已运行的流程继续保持联锁关系，不运行的设备可在上位机上任意启、停。此方式主要用在输煤程控系统正常投运后，单一设备的实验，且不需运行流程的正常联锁关系。此方式下设备自身保护仍然有效，但不能带负荷运行。
3、 就地方式：就地方式是在就地控制箱上进行操作，此时控制室对设备不起控制作用。
2.1.6 本系统监控的设备
设备 数量（台） 备注
斗轮堆取料机 1 仅有信号联系
碎煤机 2 预留，本期不上
叶轮给煤机 2 无线遥控
振动给煤机 2 
皮带输送机 12 ＃6机可逆预留4台
三通挡板 2 预留2个
盘式除铁器 2 
带式除铁器 2 
除尘器 28 
犁煤器 22 预留二期24台
概率筛 2 预留，本期不上
头部伸缩装置 4 其中三位装置一台
电子皮带称 4 
入炉煤采样 2 
振动防闭塞装置 4 
皮带刮水器 1 

2.1.7 配煤系统的控制主要是犁煤器。配煤控制分为程控配煤和手动配煤，其中程控自动加仓配煤方式包括低煤位优先配煤、顺序配煤和余煤配煤三个阶段。
2.1.8 输煤控制室由一个控制台，一台PC柜，一个模拟屏，一个电源柜，四面控制继电器柜，一台仪表柜，一套工业监视电视系统及盘间专用电缆组成。
2.1.9 输煤控制台由程序控制方式开关，分程序组合选择开关，试验，紧急停机及手动启停按钮，各种电流表，电压表及光字牌、指示灯等组成。
2.1.10 上位机上可显示输煤工艺流程图，直观形象地显示工艺流程、胶带煤流，煤仓煤位，各种故障及保护应急处理结果。
2.1.11 输煤控制室设PC柜一个，PC柜内装有主控室PC一套，共有三块基板其上装有PC电源，CPU输入输出模块，扩展接口模块及IM—308远程接口模块，三块基板由两根扩展电缆连接，主控室模块各点地址，由IM306模块上的地址开关设定。远程站的I/O地址，则由IM—308上的EPROM设定方式为软件编制，经西门子编程器写入EPROM之中。
2.1.12 控制室内设电源柜一个，从外线引入两路AC220V电源至电源柜开关板，如其中任意一路故障失电，则另一路能立即切换投入，AC电源经两台隔离变压器，分别供PC机及现场传送信号电源。
2.1.13 电源柜配备两台DC24V/5A稳压电源，共分为10路，输出到不同台柜，以便维修时查找故障。24V直流电源负极接地，10路正极输出端设有2A熔丝管。当输出过载，使熔丝熔断，并发出“电源断路”信号经PC接通控制台，发出声光报警。另外，电源柜设5路交流输出，分别送到各设备及各处就地设备，每路也设有2A熔丝管，当输出过载，熔丝熔断并发出“电源断电”报警。
2.1.14 24V直流稳压电源，供控制室内设备使用。主要负载为PC模板，24V继电器，模拟屏发光二极管，显示器、按钮指示灯及蜂鸣器等。AC220V电源供PC机，仪表及现场信号传送。现场传感器将控制室提供的AC220V电源以其触点闭合，由控制电缆传送到控制室，驱动220V•AC继电器线圈，继电器触点闭合，将DC24V电源送到PC输入模块，经PC逻辑运算处理后，将结果由PC的输出模块输出DC24V，驱动24V：DC继电器。该继电器触点再将AC220V电源，经控制电缆传送到现场，驱动220V•AC继电器完成控制功能。
2.1.15 电源相还设有两只断电试验按钮，以便检查交流断电时自动切换的功能。
2.1.16 输煤控制室设控制继电器柜，柜内装有24V•DC以及220V•AC继电器，本系统的继电器只起转接隔离作用，没有任何逻辑功能。增加继电器，可以提高抗干扰能力，保护PC模板，同时控制室内外自成系统。
2.1.17 仪表柜内装有四台微机电子皮带称，该装置只供显示不参加程控。
2.1.18 工业电视监测系统共有10台工业电视，30个监视探头，该系统自成体系，不参予程控，主要用于监视输煤系统各主要地段及设备的运行状态。
2.1.19 广播系统共有 个扬声器，各输煤段均为2台，#、#每个段有3个扬声器。
第二节 输煤程控运行管理
2.2.1 接班检查任务
1、 程控人员应首先查看程控记录，生产命令本，工作票登记本及工作票、设备缺陷本，掌握输煤系统设备和煤仓煤位情况。
2、 检查电源、主机柜、仪表、控制台报警系统是否正常。
3、 检查广播、电话、监视系统、空调等设备是否正常。
4、 检查程控室卫生是否符合要求，公物是否损坏，各项记录本是否缺少。
5、 如系统正在运行，应观察电流指示是否在正常范围，确认正常后方可接班。
6、 如有疑问应向上一班询问清楚，必要时向部门领导汇报。
2.2.2 启动前的检查准备
1、 系统启动前程控人员应用就地值班电话向值班员讲明运行方式，核对档板位置。待值班员检查完毕，用电话回复后方可启动，就地人员无电话回复，严禁进行启动操作。
2、 设备启动前必须使用广播系统进行喊话，每次喊话间隔不小于10秒钟，发音要清晰、完整、准确。
2.2.3 注意事项：
1、 启动设备，按下按钮保持5秒时间，待电流有回复现象时，方可松手。
2、 启动设备超过5秒，启动电流不能恢复到正常电流值，则应停止。
3、 高压设备一次启动不成功，应报告值长，查明原因，侍值长通知可以启动时方可再启动，且两次间隔不得少于30分钟。
4、 低压设备冷状态下可连续启动两次，严禁频繁操作。
5、 运行设备的电流突然增大超过额定值或指针剧烈摆动或突然到“0”，应立即停机。
6、 要密切监视各设备的电流情况和信号情况，掌握好煤量的大小。
7、 监盘时，精力要集中，不得闲谈和做与工作无关的事。
2.2.4 运行监视
1、 如有某一皮带机电流摆动大，其它电流均正常，很有可能是皮带有被卡现象、跑偏现象、撕裂现象、尾部托辊脱落现象、拉紧装置和驱动装置故障，则应立即停止该设备以及到煤源的所有设备的运行，并通知就地人员检查。
2、 环锤碎煤机电流异常变化或急剧摆动，可能是过负荷堵煤、被异物卡住、环锤损坏、电动机故障、轴承或轴承座故障，则立即停止该设备以及到煤源的所有设备。
3、 上一级皮带机电流逐渐减小，而该皮带机电流逐渐增大，应判断是堵煤，马上停止该设备及到煤源的所有设备。
4、 电流突然降至小于正常空载电流，应判断是皮带拉断，联轴器损坏，立即停止该设备以及到煤源的所有设备。
5、 档煤板位置信号发生变化，影响程控投入运行，要立即通知检修人员处理。
第三节 输煤程控运行
2.3.1 程控启动前操作：
1、 根据启动前的检查要求，进行上煤启动前的全面检查；
2、 根据确定的运行方式，主控员或程控值班员应和煤源设备的专责人取得联系，通知其运行方式；
3、 并通知就地值班人员，就地值班人员必须到设备现场或通知专责人员去确认挡板位置是否正确，是否到位，否则严禁下一步操作。
4、 对主机及显示、报警、灯光系统进行检查和试验；
5、 根据所要求的运行方式，进行工作程序的选择；
6、 将上煤“控制方式”开关置于“程控”位置。将“配煤方式”开关，先置于“手配”位置，同时按下“清零”按钮，使配煤程序复位，再将“配煤方式”开关，置于“程配”位置。
7、 根据工作流程，按动流程所需按键及所需分流程按键。按动每只分流程按键时，模拟屏上的相应的设备工作灯发出“程序闪光”。如按错按键，则不能组成所需流程，摸拟屏灯全灭，光字牌显示“程选错误” 信号且蜂鸣器响。
2.3.2 程控启动：
1、 当程序选择正确后，即可按下“预启”按钮；
2、 所选的对应皮带沿途的报警电铃及控制台上的音乐电铃响，不到位的挡板按所选择的程序规定位置自动启动到位（原来已到位的挡板不再启动）。挡板灯由“闪光”变为“平光”；
3、 非尾仓的下位犁自动抬起，尾仓的上位犁自动落下：
4、 程序选中的挡板或煤犁，如到预定时间仍不到位（指启动后10秒钟内得不到“挡板卡死”或“犁卡死”信号，模拟屏上相应设备发事故闪光，蜂鸣器报警，此时可按“消音”、“确认”、“复位”及“清零”按钮，使报警信号消失，并应立即排除故障。待故障排除后，应再次“清零”“复位”并再次按下“预启”按钮：
5、 如果“预启”按钮按下后无故障报警出现，即“预启”正常。15秒钟后“允许启动”光字牌亮，即可进行启动操作。
6、 当“允许启动”信号发出后，将“程控方式”开关拨向“程启”位置，此时输煤系统将从受煤部分开始，根据所选择的程序和联锁关系，沿逆煤流方向顺序启动有关设备，启动完毕，则“程控运行”光字牌亮，允许启动”信号消失。各运行设备灯变为平光。
7、 设备启动前必须和就地值班员用电话取得联系，经同意后，广播三遍，方可启动。
2.3.3 正常停止操作：
1、 输煤运行停止前，主控员或程控值班员应与煤源设备专责人取得联系，告知运煤停止；
2、 煤源设备停止运行后，将“程控方式”开关拨向“程停”位置。则系统将从煤源部分开始，顺煤流依次延时（设定为六秒，可调整）停机，设备灯随之熄灭。
3、 全部设备停机后，按下“清零”按钮各设备灯恢复“程序闪光”（当班如需再次启动，且使用原程序，可不必按“清零”按钮）。
2.3.4 程控配煤操作：
1、 将“配煤方式”开关置于“程配”位置。当配煤皮带启动后，则按程序规定，自动进行低煤位仓优先配和顺序配两种配煤方式进行配煤；
2、 在程序配煤过程中，如出现煤犁卡死或犁、煤位传感器信号发生故障时，要将“配煤方式”开关置于“手配”位置。远程站操作人员也将“配煤方式”开关置于“手配”位置，即可按配煤要求进行一对一的手动操作，控制单台煤犁的操作进行配煤；
3、 “程配”完毕后，将“配煤方式”开关置于“零位”，配煤将自动停止； 
第四节 输煤手控
2.4.1 联锁手动启动操作：
1、 首先进行“试灯”，试验“报警”系统。进行启动前的全面检查，然后进行“程序选择”及“预启”操作，操作方法与程控操作相同；
2、 将“手动方式”开关置于“联锁”位置；
3、 将“控制方式”开关置于“手动”位置，则输煤系统按“联锁手动”方式进行操作；
4、 当“允许启动”信号发出后，根据所选择的程序从受煤端皮带机开始，按逆煤流方向逐台顺序启动各台设备，如不按顺序启动，由于联锁关系则设备不能启动。
5、 “联锁手动”状态下，可以手动停止任意一台设备运行，但该设备及逆煤流方向运行设备同时跳闸。模拟屏上的跳闸设备则发出“联跳闪光”，此时，应按下“复位”按钮。
2.4.2 联锁手动停止操作：
1、 “联锁手动”停机前，主控员或程控值班员应与煤源设备专责人联得联系，告知系统将要停止；
2、 在煤源设备停止运行后，各条皮带煤流信号消失后，方可进行“联锁手动”停止操作；
3、 从煤源设备开始，按顺煤流方向顺序按下各设备停止按钮；
4、 将“手动方式”开关及“控制方式”开关置于零位。
2.4.3 解锁手动启动操作：
1、 解锁手动操作时，PC机不投入运行，此种方式不能作为正常运行方式，只能在特殊情况下或在调试及检修时使用；
2、 将“手动方式”开关置于“解锁”位置，将“控制方式”开关置于“手动”位置。
3、 按“预启”按钮，此时全系统沿途电铃同时响，声响时间长短，由手按“预启”时间长短决定；
4、 在操作台上，一对一启动任意一台设备；
5、 “解锁手动”操作时，各设备之间无任何联锁关系；
6、 “解锁手动”状态时，各挡板灯全部显示实际到位状态。当启动一台设备后，该设备运行信号直接驱动该设备灯为“平光”，停机即灭，没有“闪光”信号。
2.4.4 解锁手动停机操作“
1、 当设备调试或检修试转完毕后按下所需停止设备的停机按钮，该台设备则停止运行；
2、 将“控制方式”开关及“手动方式”开关置于零位。
2.4.5 手动配煤操作：
1、 PC机投入运行后，将程控室“配煤方式”开关置于“手配”位置；
2、 远程站控制台上的“配煤方式”开关置于“手配”位置。
3、 远程站操作人员根据配煤要求，一对一地启动单台犁煤器使之抬落，进行给煤仓配煤；
4、 当全部运行到煤仓高煤位信号发出后，即可停煤流，再按下远程站台上停止按钮；停止手动配煤；
5、 “手配”完毕后，将程控室及远程台上的“配煤方式”开关置于零位。
第五节 程控运行中注意事项
2.5.1 运行方式的修改：
1、 运行方式不变时（指和前一次）将“控制方式”开关置于“程控”位置，按“复位”按钮，模拟屏将此运行方式“程闪”显示，可使用原程序再次运行；
2、 如需修改原程序，可将“控制方式”置于“程控”位置按“清零”按钮，再根据运行方式要求，重新选择程序。
2.5.2 程控与手动操作的切换：
1、 程控启动后，将上煤“控制方式”开关置于“联锁手动”位置，控制方式由“程控”切换为“联锁手动”控制方式，此后的所有操作切换成“联锁手动”操作进行；
2、 联锁手动启动后，将上煤“控制方式”开关置于“程控”位置，则控制方式由“联锁手动”切换为“程控”，其后的所有操作均按“程控”操作进行；
3、 程控运行中，若某台设备发生重大故障时，则按逆煤流方向联跳故障设备以前的所有设备，而以后设备仍在运行。故障排除后，可直接按“复位”及“预启”按钮，再次扳“程启”开关，则联跳设备按程序自动启动，也可直接扳“程控”开关，将故障设备以后的所有设备按程序延时停机。
2.5.3 紧急停机： 当现场及控制室发生事故，不能及时判断处理时，则可按“紧急停机”按钮，此时，全系统各设备发出停机信号，各设备停止运行，模拟屏显示灯全灭。
2.5.4 其他注意事项：
1、 2PC机在通电情况下，严禁拨插模块。如需更换模块，必须将交直流电源全部切断后，方可进行；
2、 2PC电源模板块上的“230V/110V”电压转换开关已置于230V档，此开关严禁扳动；
3、 3CPU模块上RAM内存有用户程序，严禁将卡拨下，否则，用户程序将全部消失；
4、 电源模块上的锂电池寿命为二年左右，应随时检查电池失电情况。当失电报警时，应更换新电池。在更换新电池时PC机应处于工作状态；
5、 在需要将PC内的用户程序传到磁盘时，在传达后应将磁盘上的FB模块删去，以免下次传送PC时发生错误。在从磁盘传送至CPU模块之前，用PC上的清零开关将CPU清零；
6、 控制台所有控制柜之间的电缆连接插头、插座应按号对应，不可插错，严禁带电时装卸插头，插座；
7、 正常运行中，“程控”、“联锁手动”及“解锁手动”三种状态，均可任意切换而不产生扰动；
8、 手动操作不能做为正常运行操作方式；
9、 “紧急停机”按钮严禁随意使用，只有达到1.4.4条中(1)---(10)条件时方可使用。
10、 严格按操作规程操作设备。切勿随意按动操作台上的按钮和开关。
11、 不许将水杯带入程控室。
12、 严禁使用微机打游戏。
13、 不经培训考试合格、不经部门批准，不得操作程控室任何设备。

第三章 胶带输送机
第一节 运行规范
3.1.1 启动前的检查
1、 动机、减速机、滚筒轴承座的底角螺栓应无松动，电气设备接地线连接良好；
2、 减速机、液力偶合器无漏油现象，且油位在规定刻度线内，油质良好液力偶合器弹性体无损坏。
3、 各设备防护罩完好，制动装置完整可靠；
4、 各滚筒，拉紧装置不应有窜轴、倾斜现象，滚筒表面无脱胶剥落，滚筒表面无粘煤，配重无着地被卡现象；配重护罩位置正确。
5、 各种托辊无卡涩，磨损严重及脱落，支架无倾斜，松动变形现象；
6、 电动犁式卸料器刀口应平滑，不应有威胁皮带安全运行的尖锐毛刺现象，并根据上煤或配煤需要预置好犁煤器，注意煤仓或筒仓煤位；
7、 导煤槽、落煤管无漏煤和卡杂物现象，导煤槽皮子无脱落短缺，落煤管无堵煤或严重积煤，振打器完整良好；
8、 各部栏杆、护栏应完全良好；
9、 按照维护方式校对挡板位置应正确；
10、 各事故拉线开关、动力箱开关完好无损，把手位置正确，皮带机上无积煤和异杂物，周围近旁无人工作；
11、 现场照明良好充足，白天照明开关应在关闭位置，地面无积水，积煤及杂物；
12、 电动挡板位置正确，转动灵活；
13、 电动推杆动作正常，限位开关无损坏；
14、 电话、广播等通迅设备完整使用良好；
15、 胶带上的各式除尘和附属设备完整可靠；
16、 现场开关位置处于投入位置。
17、 现场无检修人员遗留工具材料等。
18、 清扫器和犁煤器螺丝无松动、脱落。
19、 排污泵完好。
3.1.2 启动操作
1、 系统中的设备一般均在程控室远方操作，特殊情况下，经主控员、程控人员许可，方可就地操作；
2、 整个系统启动时，各胶带机应按逆煤流方向顺序启动；
3、 将就地动力箱上的转换开关转向“程控”位置若就地单机启动时转向“就地”位置；
4、 按下“合闸”按钮，胶带机启动。
3.1.3 运行中的注意事项
1、 运行中要细听各驱动装置在运行中有无杂音；
2、 电动机、减速机及各处轴承的温升不超过40℃（温度不允许超过80℃）；
3、 运行中胶带应无严重跑偏、撒煤、撕裂、断裂的异常情况，如发现异常情况要立即处理；
4、 胶带机的各滚筒、托辊应转动灵活，无窜动，振动。
5、 各落煤管应畅通无阻，无堵塞，漏煤现象，若发生堵煤现象应及时开启振打器清除或停机消除；
6、 保证各胶带机在额定负荷下运行，不允许超载，一般情况下禁止带负荷停机和启动；
7、 各保护装置完好，动作灵敏正常；
8、 运行中要防止“四块”进入煤仓，对影响设备的运行杂物，可停机处理；
9、 各附属设备运行正常。
10、 设备运行中，应加强设备巡检，不得留在值班室内。
11、 运行中观察除铁器是否正常，皮带是否跑偏磨损。若有异常及时汇报主控员及程控员。
3.1.4 停止操作
1、 待胶带上的煤输送完之后按顺煤流方向停止胶带机的运行；
2、 按下“停止”按钮，胶带机停止运行；
3、 设备控制停止时，工作人员不得离开工作岗位。
4、 不经主控员或程控员允许不得私自启停皮带。
5、 值班员离开值班岗位时，必须得到主控员或程控员的许可；在设备停运时，若需要吃饭必须在规定时间内返回岗位，否则按脱岗论处。
6、 设备停止十分钟后，必须将除铁器下的杂物清理干净，并对胶带输送机全面认真的检查。
3.1.5 维护与保养
1、 定期检查各减速机，油质油位情况，发现缺油，及时补充，发现油变质，及时更换，定期往轴承等润滑部位加入适量的润滑油。
2、 经常检查各托辊，滚筒的转动情况，发现损坏要立即更换。
3、 对滚筒及托辊的粘煤要及时清除。
4、 对于本岗位所属设备，每班交班前要彻底清扫干净。对电动机、减速机、操作盘等应擦拭干净。
5、 发现胶带机及附属设备表面松动的螺丝要及时紧固。
6、 发现皮带边缘有划破成条状时，要及时停机割除。
7、 每班交接班前应将各落煤管及设备上的积煤清净。
8、 设备维护与保养时必须采取安全措施，通知程控员，程控室和就地控制箱必须挂警告牌，并锁紧拉绳。
第二节 故障处理
3.2.1 皮带断裂
1、 原因：
（1） 胶接质量不良，开胶；
（2） 皮带过紧或超负荷运行；
（3） 落煤筒堵塞造成溢煤或杂物卡住没有及时发现；
（4） 皮带老化；
（5） 带负荷起动。
2、 处理方法：
（1） 停机、重新胶接皮带；
（2） 调整拉紧装置，减少负荷；
（3） 注意监护检查防止落煤管冒煤，及时清除杂物；
（4） 更换皮带重新粘接。
（5） 将皮带上的积煤清除后方可启动。
3.2.2 皮带划破
1、 原因：
（1） 煤中带大物件卡在落煤管或挡煤槽中；
（2） 落煤管防磨板或导煤板脱落；
（3） 皮带跑偏严重触支架等；
（4） 托辊或杂物卡在回程皮带内；
2、 处理方法：
（1） 加强监护，及时发现并清除被卡杂物；
（2） 及时发现缺陷停机请检修人员处理；
（3） 及时调整皮带跑偏，必要时检修人员处理；
（4） 加强监护，巡回检查，发现后及时停机清除。
3.2.3 皮带打滑：
1、 原因：
（1） 皮带过负荷；
（2） 皮带非工作面有油、冰、水；
（3） 皮带拉紧不足。
（4） 皮带跑偏，被异物卡死。
2、 处理方法：
（1） 减少负荷；
（2） 停机清除油、冰、水；
（3） 调整拉紧装置。
（4） 查找卡皮带位置及时处理，必要时通知检修人员。
3.2.4 皮带严重跑偏
1、 原因：
（1） 滚筒及托辊一侧粘煤；
（2） 落煤筒一侧粘煤或迎煤板脱落；
（3） 拉紧装置拉力不平衡；
（4） 皮带胶接不正；
（5） 头尾滚筒中心不正，托辊支架偏斜；
（6） 锁紧器损坏，造成落煤点不正。
2、 处理方法：
（1） 停机清除积煤；
（2） 清除粘煤，请检修重新焊迎煤板；
（3） 调整拉紧装置；
（4） 重新胶接皮带；
（5） 调整皮带中心和托辊支架。
（6） 及时检修。
3.2.5 皮带机自动跳闸
1、 原因：
（1） 皮带过载引起保护动作；
（2） 皮带被大物件卡住。
（3） 上段皮带停机；
（4） 落煤管堵塞，冒煤带到尾部滚筒与皮带夹层；
2、 处理方法：
（1） 减少负荷，找电工恢复；
（2） 清除被卡杂物；
（3） 待上段皮带启动后，再启动本段皮带；
（4） 加强监护，发现冒煤，及时停机清除。
3.2.6 落煤管堵塞
1、 原因：
（1） 落煤筒粘煤；
（2） 煤中有大块、杂物等卡在落煤管中；
（3） 解锁运行中，上段设备停运；
2、 处理方法：
（1） 加强监护检查及时清理粘煤；
（2） 加强监护，发现大块，杂物等及时清除。
（3） 及时停运设备，通知程控员，并清理积煤。




第四章 斗轮堆取料机
第一节设备规范
4.1.1 斗轮机规范
型 号： DQL1000/1000—30 
出力
额定出力
堆料出力：1000t/h
取料出力：300－1000t/h
最大出力
堆料出力　1200t/h
取料出力　1000t/h
悬臂长度： 30m 轨距：6m
堆 高： 轨上12m，轨下1.8m
斗轮机构： 斗数：8个 斗轮格式：无格式
 斗轮直径：ф6m 驱动方式：机械
回转机构： 回转半径：30m 回转角度±110°
 回转速度：0.039－0.13r/min
行走机构： 行走速度：
工作行走速度：4m/min（0－4无级可调）
非工作行走速度：20 m/min（4－20无级可调）
 最大轮压：250KN
俯仰机构： 臂架俯仰：整体液压变俯
 俯仰角度：上仰13.5°，下俯14.5°
悬臂皮带机 带宽B=1200mm 带速V=2.5m/s
　　　　　　　带长74m 出力1200t/h
 型式：35°槽角 可逆式传动
尾车： 折返式
供电方式： 电缆卷筒 型式：6KV50HZ扁平电缆供电；
控制方式： 采用手动和微机半自动程控方式；
装机功率 总装机功率375KW，最大工作容量：315KW
工作条件： 风压：工作状态≥245.2Pa
 非工作状态≤784.5Pa
 适应温度：—20 ℃ ~ + 40℃
4.1.2 接班和启动前的检查
1、 轨道平直良好，其上无杂物。
2、 各减速机油位应在规定位置，联轴器良好。
3、 行走、回转、俯仰各限位开关应完好。
4、 悬臂皮带机、尾车皮带机按皮带规程检查应正常。
5、 夹轨器是否灵活好用。
6、 配电箱、操作台的电气设备应完好，各操作开关均应在零位，卷筒电缆完好无破损。
7、 各挡煤板应在所需的工作位置。
8、 夜间照明应充足完好。
9、 钢丝绳不得有断股现象，应规则地盘在滚筒上，并保持正常润滑。
10、 高压控制电缆，通信电缆是否卷供正常。
11、 联锁装置试验良好，且置于投入位置。
12、 传动机构各部螺栓无松动和脱落现象，各护罩应牢固可靠。
13、 制动器良好，制动片无油污，积粉及磨损严重等现象。
14、 斗轮无断齿，各部机械无缺损现象；
15、 除尘设备完好，各阀门完整好用，无泄漏现象；
16、 查看运行记录，了解上一班工作情况和设备使用状况，
17、 检查公物和文明卫生情况。
第二节 启动操作 
4.2.1 取煤操作：
1、 合上总电源开关，送上总电源；
2、 合操作电源开关，接通操作电源；
3、 由一名司机操作，副司机在下面监视松开夹轨器；
4、 慢速启动大车，开至所需位置；
5、 将“尾车升降”旋柄打之取料位，待取料指示灯亮表示可以取煤（若尾车在取料位时可省），必须有人监护；
6、 将联锁开关扳至联锁位置，联锁投入；
7、 扳“工作方式”旋柄于“3”档位悬臂皮带启动。
8、 扳动“工作方式”旋柄于“4”档位斗轮运行即取煤；
9、 将“悬臂”旋柄扳之“水平取料位即4档位”，调好机架可水平取煤；
10、 将“悬臂”旋柄扳至下挖取料位（即2档位），可下挖取料。
4.2.2 堆煤操作：
1、 将总电源开关合闸，送上总电源；
2、 打开操作电源，指示灯亮；
3、 由一名司机操作，一名司机在下面监视松开夹轨器；
4、 慢速启动大车，将斗轮机开至所需工作位置，调动机架；
5、 将“尾车升降”旋柄打至“堆料”位，尾车进入挂钩内堆料指示灯亮即可堆煤，在尾车操纵过程中须有人监护，防止过限位；
6、 将联锁开关置联锁位，联锁投入；
7、 将“工作方式”旋柄旋至“1”位，悬臂皮带启动，堆煤导料槽就位；
8、 扳“工作方式”旋柄于“2”位，尾车胶带运行；
9、 联系程控室启动系统皮带及叶轮给煤机；
10、 按动左转或右转按钮进行堆煤，也可根据情况按行走前进或后退按钮进行堆煤。
4.2.3 运行中注意事项
1、 司机在运行中应集中精力进行操作与观察，副司机应定时对全机进行巡回检查。
2、 在运行中严禁靠限位开关停止设备运转。
3、 对各驱动装置的正、反方向操作严禁直接转换，必须待设备停稳一段时间再反向操作，以免造成设备损坏。
4、 斗轮机的停运严禁用紧急开关，（故障情况下除外）。
5、 严禁在工作状态时高速行驶斗轮机。
6、 运行中要严格监视各部机械，电动机及胶带，发现异常情况应立即停机处理。
7、 严禁超过规定的出力、俯仰角度、回转角度进行工作。
8、 在风力超过七级时必须停止作业。
9、 作业时严禁加油，清扫和检修，检修时必须切断电源；
10、 经常检查各限位开关的位置是否正确，制动器制动是否可靠，严禁随意移动限位开关，调整制动器。
11、 在作业中如出现危及人身安全的情况时要紧急停机。
12、 运行中卷缆处必须有人监视，发现异常及时处理或通知斗轮司机停运。
第三节 停止操作
4.3.1 取煤停止
1、 在接到程控室或主控员停止上煤的指令后，停止斗轮机运行；
2、 停止大车行走，停止悬臂回转；
3、 将“工作方式”旋柄扳到“3”位，斗轮停止运转；
4、 待悬臂皮带上的煤跑完后，将“工作方式”旋柄扳至“0”位，悬臂皮带停止；
5、 将斗轮行至指定位置，把轮斗放在煤堆上，夹紧夹轨器，解除联锁，切断操作电源及总电源；
4.3.2 堆煤停止：
1、 接到程控室或主控员停止堆料的指令后，待悬臂皮带上的煤跑完后，将悬臂转至一定位置，停止悬臂回转；
2、 将“工作方式”旋柄依次扳回“1”“0”位，上煤皮带和悬臂皮带转至一定位置，停止悬臂回转。
3、 将斗轮机停在指定位置，将轮斗放置在煤堆上，夹紧夹轨器，注意夹轨器不要夹在铁轨接头之处；
4、 解除联锁，切断操作电源及总电源。
4.3.3 维护与保养
1、 大车行走轨道无裂纹，明显变形及严重磨损。
2、 减速机油位适当，油质无污染。不漏油，运行中不得有杂音及异常振动。
3、 各处胶带不得有被磨损及撕挂现象。
4、 定期给各轴承，轴承座加油润滑。
5、 要定期对卷筒、钢丝绳进行涂抹润滑，不得使钢丝绳滑轮组有腐蚀现象。
6、 应定期检查各部紧固螺栓的松动情况，不得出现松动脱落现象。
7、 经常检查各限位开关，止挡器及各种保护装置，使其保持完好可靠。
第五章 燃油系统的运行和维护
第一节 燃油系统各设备性能规范
5.1.1 油罐体积　v=2000m³/个
5.1.2 卸油泵
项目 往复式卸油泵 离心式卸油泵
型号 2DS----24/10 100YⅡ----60
制造厂家 山西阳泉水泵厂 沈阳水泵厂
台数 1 2
扬程 0.98MPa 0.62Mpa
出力 24m3/h 100m3/h
转速 往复次数140次/分 2950
电机型式 YB160L―4 YB2000Lı－2
制造厂家 佳木斯电机厂 沈阳防爆电机厂
功率 15KW 30KW
电压 380/660V 380/660V
电流 30/18A 56.9/32.8A
转速 1460r/min 2950r/min
5.1.3 供油泵
项 目 ＃1供油泵 ＃2、3供油泵
型号 80Yı－50X9 60Yı－50X9
制造厂家 沈阳水泵厂 沈阳水泵厂
台数 1 2
扬程 4.3MPa 4.39Mpa
出力 45m3/h 25m3/h
转速 2950r/min 2950r/min
电机型式 YB315M1¬¬¬¬¬¬¬--2 YAg280M---2
制造厂家 沈阳防爆电机厂 岳阳特种电机厂
功率 132KW 75KW
电压 380/660V 380V
电流 236/136A 137A
转速 2982r/min 2970r/min
5.1.4 污油泵、净油泵
项目 电动注塞泵 往复式净油泵
型式 CDZ――5000 2DS－10/6
制造厂家 镇江天桥水泵厂 山西阳泉水泵厂
扬程 0.3MPa 0.588MPa
出力 5m3/h 10m3/h
转速 68次/分 84次/分
电机型式 YB100L1 YB132S－4
制造厂家 无锡市安达防爆电机厂 山西防爆电机厂
功率 2.2KW 5.5KW
电压 380V 380/660V
电流 5.0A 11.6/6.7A
转速 1420r/min 1440r/min
5.1.5 附属设备特性
序号 设备名称 数量 规范
1 净油池 1个 5m3
2 污油池 1个 9 m3
3 油水分离器 1台 TYPELYSF-5B型 出力　5m3/h
4 燃油加热器 2台 YJ－60A型
换热面积S=60 m2
流量Q=32 m3/h
设计温度：管程150℃,
壳程250℃
工作压力：管程3.92Mpa,
壳程1.47Mpa
5 粗滤油器 2台 ZL650型、流量Q＝60t/h
工作压力：2kg/cm2,
介质温度≤100℃
6 细滤油器 2台 ZL400型、流量Q＝32t/ h
工作压力：2.5kg/cm2,
介质温度≤80℃
第二节 卸油工作
5.2.1 卸油前的检查工作
1、 油库清洁，卸油栈台各设施齐全、完整，卸油鹤管转动灵活，密封良好。
2、 卸油系统所有管道完整保温良好，支撑牢固，各阀门齐全，开关灵活，且处于关闭位置。
3、 油库的油位指示校对正确，灵活好用，温度表齐全良好。
4、 卸油泵房、管道、阀门、仪表齐全，照明充足，无易燃易爆品，无积水、积油现象，通风设施良好，消防设施齐全。
5、 各卸油泵清洁、完整、泵及电机地脚螺栓无松动，联轴器牢固、盘动灵活，防护罩完好，轴承润滑油质、油位、冷却水正常，电机接线良好，接地线完整，联系电气测绝缘合格后送电。
6、 油罐车应符合<<安规>>规定，方能进入油库区。
5.2.2 卸油前的准备及操作：
1、 达货位后，由燃料公司委派的专职计量员在卸油现场开启铅封，作计量验收。
2、 在进行计量的同时，由燃料公司通知厂油化验专职人员到卸油现场提取油样，作油质化验监督，并将化验报告送燃料公司备案。
3、 燃料公司有关人员在执行了对油罐车油质化验监督和计量审核后，方可通知值长，值长下令后，油库工作人员进行卸油。
4、 开启卸油鹤管吸油管顶部的针阀，将吸油管正确插入油罐车后，关闭针阀，开启卸油鹤管与卸油母管之间联络门。
5、 开启所卸对应油罐的卸油门　，如往#1油罐内卸油时应开启＃1、＃2油罐卸油联络门。
6、 启动往复式卸油泵对卸油系统抽真空，待往复式卸油泵入口空气门充分冒油后，方可启动离心式卸油泵开始卸油。
7、 卸油过程中，应有专人对所卸的油罐油位进行监视，卸尽油后应立即关闭卸油鹤管与卸油母管之间的联络门，并定期检查油罐油位，油罐油位高于10米时，应立即切换至备用油罐。
8、 油罐车油卸完后，最后用往复式卸油泵清理油车底，待油罐车油底彻底卸净后，方可停止往复式卸油泵运行，关闭其出入口门及油罐卸油门。
9、 卸油工作完毕、测量油位，恢复各门正常位置，汇报主控员，做好记录。
第三节 供油系统的运行
5.3.1 油泵的检查准备与启动
1、 照明充足，所有通风、电动机和开关均应符合防爆要求。
2、 消防设施齐全良好。
3、 有阀门应完整好用，管道保温良好，支吊架牢固。
4、 油管道、细滤油器、加热器应完整、证实管道畅通、清洁。
5、 检查设备部件完整，对轮螺丝牢固，并盘动靠背轮2－3周，应灵活轻便，轴承润滑良好。
6、 所有电动机接地线及接线良好，安全罩齐全并安装牢固。油泵及电动机的地脚螺丝牢固。
7、 各监视表计齐全良好，并投入运行。
8、 油罐油位指示正确，且不低于1.5米。
9、 将所有电动机开关放在停止位置，联锁断开，汇报主控员，联系电气送电。
10、 供油泵出口门、旁路门、各放油门应关闭，开启油罐供油、回油门及供油泵入口门。（投＃1罐要开启＃1、＃2油罐供、回油联络门），开启一台细滤油器进、出口门，空气门开启至冒油后关闭。细滤油器旁路门应关闭。
11、 开启轴承冷却水。
12、 通知值长准备启动燃油系统，锅炉本体所管辖油系统各门处在适当位置，并得到值长或机长“可以启动”的命令，即可进行启动操作。
13、 启动供油泵运行，待油压达到一定值，电流稳定后开启出口门，调整油压，使炉前压力保持在2.94Mpa，满足炉燃烧要求。
14、 油打循环10~15分钟，检查设备运行正常后，汇报值长或机长，炉可以投油。
15、 一台供油泵运行，一台备用时，备用泵的进、出口门、逆止门小旁路门开启，保持热备用。并投入备用泵联锁。
5.3.2 供油系统的正常运行和维护
1、 接班前及接班后每小时应对油系统全面检查一次并做记录，严格监视油罐和油加热器油温，掌握油罐、管道、油泵的运行及库区情况，在设备存在问题及炉投油时，应增加检查次数。
2、 值班员在接班后和交班前需将油库情况向值长汇报。
3、 当运行油罐油位低至1米时，汇报值长采取措施，及时切换备用罐运行。油温高至50ºC时应投入油罐淋水装置。
4、 油罐切换操作顺序：开启备用罐的回油门，关闭运行罐回油门，开启备用罐供油门，关闭运行罐供油门。（在切换过程中注意＃1、＃2油罐供回油联络门位置）。
5、 每次卸油后或倒灌前，经值长和生产部同意，并协同燃料公司人员一起，要对备用油罐进行放水检查，放尽积水后应立即关闭放水门并做好记录，汇报值长或机长，做好油罐放水后油位记录。
6、 定期启动油泵房内各通风机，排除可燃气体，污油池油位高时，及时启动污油泵，将污油打至油水分离器进行处理，将水排至地沟，净油通过往复式净油泵打至油罐。
7、 根据环境温度及油温决定是否投入油加热器及油管路伴热系统。
8、 正常运行时应经常检查油泵出口油压、油温、设备运行应正常，当发现油泵出口油压摆动时，应及时查明原因，如因滤油器引起，应进行切换处理，并汇报值长。
9、 在油压调整好，正常运行以后，值班人员不得私自调整油压，如发现油压有问题必须调整时，要立即汇报值长，值班员要将油压保持在正常参数范围。若油压大于4.0Mpa或泵体温度大于65℃时停止供油泵运行。
10、 正常运行时应控制的参数：
（1） 供油泵出口压力：3.5MPa
（2） 油罐油温：≯50℃；供油温度≯45℃
（3） 加热器入口蒸汽压力：≯0.472MP
5.3.3 供油系统的停止
油库值班员在接值长令停止向油系统供油或停止油系统运行的命令时，关闭加热器入口汽门，关闭油泵出口门，停止油泵。
5.3.4 伴热装置投运前的检查：
1、 供油温度低于35℃。
2、 各管道牢固完整无破裂。
3、 蒸汽总门及进汽门、疏水门开关灵活，疏水门在开启位置且管子畅通。
4、 ＃1、＃2油罐间加热联络门在全开位置且伴热管空气门畅通好用。
5.3.5 油库伴热系统的投入：
1、 冬季，当气温较低时，要及时投入油库区各管道伴热。
2、 伴热系统投入前，巡检时应检查＃1、＃2油罐顶部呼吸阀是否灵活好用；＃1、＃2油罐间伴热联络门应在全开位置，且管道疏水门应在开启位置；伴热管空气门应微开，防止伴热系统盲肠段冻裂。
3、 发现伴热管破裂、漏汽应汇报主控员，联系处理。
4、 ＃1、＃2油罐测点温度应正确无误，发现异常应及时汇报值长，联系热工处理。
5、 供油温度要求控制在35~45℃之间，发现温度低于35℃或高于45℃时，应通过调节油罐前＃1、＃2进汽门进行处理。伴热管子应运行正常无振动，发现异常应及时处理。
5.3.6 油库淋水装置投入后的检查
1、 夏季，当油温高至50℃时，应及时投入油罐淋水装置。
2、 淋水装置投入后，应检查淋水门开度大小是否适当。
3、 注意监视油罐各点温度及供油温度，当发现温度不正常，要及时调整油罐淋水分门。
4、 当淋水长时间不投时，应检查淋水门是否灵活好用，以备紧急时使用。
第四节 炉用油污水处理装置
5.4.1 投入操作程序
1、 准备
（1） 打开出水管路上的阀门。
（2） 打开压力表旋塞。
（3） 打开筒体顶部的放气旋塞。
（4） 将电控箱上一、二级排油旋钮转到自动位置。
2、 供水
（1） 接通电源。
（2） 打开清水进口阀，注入清水。
（3） 清水进入筒后，空气通过位于筒体顶部的放气旋塞溢出，灌满清水后，关闭放气旋塞，此时“排油指示灯”应自动关闭。
（4） 关闭清水阀。
3、 吸油污水
（1） 启动电机，注塞泵工作。
（2） 装置启动之前，应确保筒体内充满清水，可经常打开旋塞来检查。
（3） 加热应视油污水温度和污油性质而定，如水温较低（20℃以下）且粘度大（燃料油），则电加热应经常打开，反之，可打开，但电加热严禁在空气中加热。
5.4.2 停止操作程序：
（1） 停泵，切断电源；
（2） 打开清水阀，注入清水半小时；
（3） 关闭清水阀；
（4） 关闭出口阀；
（5） 停机前，应确保分离的液面不下降，使筒内一直灌满清水。
（6） 冬季应及时将筒内清水放掉，以防结冻。
第五节 油库区的正常维护
5.5.1 油库区围墙完整，区内应保持干净，无杂草，无油污，无其他易燃易爆品。
5.5.2 油库内各消防设施齐全、完整、足够，消防专用通道畅通，并定期试投泡沫消防泵，消防器材应良好。
5.5.3 油库避雷装置良好，并定期测其接地电阻不大于5殴姆。
5.5.4 油罐防护堤完整、牢固，防护堤以内严禁有任何杂物。
5.5.5 油罐完整、保温良好，各处无漏油现象，顶部呼吸阀开关灵活。
第六节 燃油系统事故处理
5.6.1 遇有下列情况，应立即停止供油泵运行：
1、 电机冒烟时。
2、 供油泵剧烈振动超限时。
3、 供油泵体漏油严重及压盖冒烟时。
4、 供油管道破裂时。
5、 油库区或炉前油系统发生火灾时。
6、 供油泵出口压力大于4.0MPa且泵体或供油温度大于65℃时。
5.6.2 供油泵故障
1、 现象：
（1） 油压下降。
（2） 电流摆动大。
（3） 泵体内有异音，温度上升。
（4） 轴承温度超限。
2、 原因：
（1） 泵体内进空气。
（2） 油内有杂物，或细滤油器堵塞。
（3） 制造、安装、检修质量不合格。
（4） 盘根太紧，造成轴承温度升高，或机械部分故障。
3、 处理：
（1） 放空气。
（2） 切换细滤油器。
（3） 切换供油泵。
（4） 汇报主控员、值长、联系检修处理。
5.6.3 供油泵跳闸
1、 现象：
（1） 油压下降。
（2） 电机电流到零。
（3） 跳闸信号发出，事故喇叭响，红灯灭，绿灯闪光。
（4） 联锁投入时，备用泵自启动。
2、 原因
（1） 厂用电中断。
（2） 误操作。
（3） 保护误动。
3、 处理：
（1） 如果备用泵不能联动，应先启动备用泵，保持油压。
（2） 复位跳闸油泵电机开关，并关闭跳闸泵出、入口门。
（3） 汇报主控员，联系检修查明原因。
（4） 处理好后恢复备用。
5.6.4 滤油器堵塞
1、 现象：
（1） 滤油器前后压差大。
（2） 供油压力摆动，油泵出力下降，油泵电流波动。
2、 原因：
（1） 油温低，燃油粘度大或凝固。
（2） 油内杂质多，堵塞网孔。
（3） 安装或检修后，杂质未清理干净。
3、 处理：
（1） 油温低时，投入油罐蒸汽加热系统。
（2） 切换至备用滤油器，待系统油压正常后，关闭堵塞滤油器出、入口门，开启其排污门。
（3） 使用蒸汽吹扫堵塞滤油器，冲通后备用。
（4） 仍然无效，联系检修处理。
5.6.5 在燃油系统管辖范围内发现火情
1、 立即发出火警信号，通知消防队，汇报姓名，讲明着火地点。汇报主控员、值长。
2、 保证消防专用通道畅通。
3、 对有关设备和系统进行隔绝，采取有效措施，防止火势蔓延。利用就地消防器材进行灭火。
4、 如是油泵房着火，严重时切断电源，停止供油泵运行，关闭油罐进、回油门。
5、 电机着火后，应立即切断电源，用四氯化碳灭火。
6、 油罐着火时，应立即启动泡沫消防泵进行灭火。
5.6.6 启动供油泵不打油
1、 现象：
（1） 供油泵启动后没油压。
（2） 电流最小。
（3） 泵体内有空载异音，有振动。
2、 原因：
（1） 泵体内有空气，空气门放不出油。
（2） 油罐油位低。
（3） 油泵再循环门开启，油短路。当油罐油位低且＃3泵运行，启备用＃1、＃2油泵时，油短路。
（4） 油泵入口门脱落。
3、 处理：
（1） 开启泵出口逆止阀旁路门，倒灌油至泵体内。
（2） 开启空气门油溢出时关闭。
第七节 燃油系统消防系统
5.7.1 泡沫消防系统设备规范
名 称 型 号 功率
KW 电压
V 电流
A 转速rpm
泡沫消防泵电机 Y250M－2 55 380 102.6 2970

名 称 型 号 流量m³/h 扬 程m 转速r/min
泡沫消防泵 IS100－65－315A 95.5 112 2900
泡沫混合器 PH32 2个　每泵一个
空气泡沫产生器 PC16型 4个　每罐两个
5.7.2 室外地上式消防栓采用SS16型
5.7.3 泡沫消防泵备用和启动前的检查
1、 泡沫消防泵房内照明充足，无妨碍启动的杂物。
2、 消防设备所有的管道、阀门、表计齐全良好。
3、 泡沫箱内有足够数量的药液，消防水池水量充足。
4、 设备部件完整，靠背轮应灵活并盘动2~3圈。
5、 电动机接线良好，接线盒齐全、牢固，接地线完整，消防泵及电机地脚螺丝，对轮螺栓联接紧固。
6、 泡沫消防泵出、入口门开启，泡沫药箱下药总门、药箱排污门、泡沫混合器调节阀及其出入口门均在关闭位置。
5.7.4 泡沫消防泵的启动及运行维护
1、 泡沫消防泵在做试验及油库区进行消防时启动。
2、 启动泡沫消防泵，检查消防泵运行正常。
3、 开启泡沫药箱下药总门，泡沫混合器出入口门（试验时此项可不执行）。
4、 开启泡沫混合器调节阀，其开度根据消防栓的使用容量及个数确定。
5、 如油罐内着火，应立即开启该罐空气泡沫产生器总门。
6、 操作完毕，汇报主控员、值长，做好记录。
7、 消防泵在运行中，应检查消防泵出口压力在0.7~0.9MPa，电流在90－100A之间，检查消防水池水位正常，必要时开启水池补水门，维持水位正常。
5.7.5 消防系统的停止及日常维护
1、 泡沫消防泵的停止
（1） 关闭药箱下药总门、泡沫混合器调节阀及其出入口门。
（2） 停止泡沫消防泵运行。
2、 油库值班员每班交接班必须检查消防泵及系统，使其处于良好备用状态。
3、 消防系统发现缺陷，应立即汇报，及时联系处理，并做好缺陷登记、记录。
4、 值班员应认真执行本岗位的有关规定及各项定期工作。

第六章 电机振动给煤机
第一节 设备运行规范
6.1.1 电机振动给煤机规范
项 目 单 位 数 值
型 号 MZG—90型
出 力 t/h 300 ~ 400
给料粒度 mm 0 ~ 300
功 率 KW 2×2
台 数 台 3
生产厂家 新乡滨河振动机械一厂
6.1.2 接班和启动前的检查
1、 减振器悬挂杆有无开焊，弹簧崩裂、裂纹，螺丝松动等损坏现象。
2、 弹簧板紧固螺栓，螺钉、电机固定螺栓及各种连接紧固螺栓是否松动。
3、 振动器壳体上下两面的检修用螺钉是否在松开位置。
4、 给煤机料槽与落料斗之间应留有足够的间隙。
5、 检查料槽应无严重积煤。
6、 无裂纹、开焊和破损等现象。
7、 振动器绕组的电源引线应完好无损，接地线完好牢固。
8、 控制箱和动力开关箱上的开关旋扭，表计齐全完好、调量旋钮应恢复在零位。
6.1.3 启停操作步骤
1、 将动力箱上的“转换”、“连锁”开关预置好。
2、 待#0皮带运行正常后，按下动力箱上的“启动”按钮，启动振动机运行。 
6.1.4 运行中注意事项
1、 注意振动电机外壳温度，电机有无过热现象。
2、 给煤机启动后缓慢操作调量旋钮，使振幅逐渐增大，且注意电流的变化情况。
3、 根据煤质变化对给煤机出力的影响调节给煤量，发生自流时，应立即减小出力。
4、 经常检查料槽内有无杂物堵塞，在保证安全的情况下，及时清理粘煤。
5、 各紧固件联接螺栓应无松动脱落现象，各部件无碰撞，磨擦现象。
6、 运行结束时，一定要先将调量旋钮恢复零位，再停止给煤机工作。
7、 电振给料机旁必须有人监视。

第二节常见故障及处理
6.2.1 启动后，操作调量旋钮，电振机不振动
1、 原因：
熔断器熔断；
硅整流器击空；
控制器故障；
电机故障。
2、 处理：停机，汇报主控员，通知电气人员检修。
6.2.2 操作动力箱启动开关，电振机不启动
1、 原因：
（1） 线圈烧坏或引出线断线；
（2） 动力箱内有元件损坏或接线不良；
（3） 动力箱或配电屏内保险丝熔断或缺少。
2、 处理：汇报主控员，通知电气人员检修。
6.2.3 振动微弱，调整电位器至额定电流，振幅仍很小
1、 原因：
（1） 料槽与煤斗之间间隙太小或被卡堵；
（2） 料槽严重粘煤；
（3） 两偏心轮之间错位太大或有异物堵塞；
2、 处理： 停止运行，清理被卡部位及料槽积煤，并汇报主控员通知检修处理。
6.2.4 调整电流至额定值，给煤机给煤量太小
1、 原因：
（1） 给煤机出料口处有异物卡堵；
（2） 料槽壁粘煤严重；
（3） 煤的粘度较大，或料斗结拱；
（4） 给煤机料槽安装倾斜，不合乎要求。
2、 处理：检查清理料槽粘煤，故障不能排除时，若是地仓结拱，应汇报部门通知检修人员处理。
6.2.5 运行中声音异常，电流大幅度摆动
1、 原因：
（1） 弹簧板的顶紧螺针有松动；
（2） 弹簧板发生断裂；
（3） 两偏心轮之间的位置发生变化，偏心轮与铁壳碰撞。
（4） 料槽与落煤管有碰挂现象。
2、 处理：立即停止运行,查明原因，汇报主控员通知检修人员检查处理。
6.2.6 振动器外壳温度过高，并有焦糊味
1、 原因：
（1） 电磁线圈烧坏；
（2） 电磁线圈老化，线圈过热；
（3） 密封不严，线圈内卡入异物；
（4） 电磁绕组匝间短路；
（5） 转子和定子磨擦碰撞，至使导线绝缘破损。
2、 处理：立即停止电振机运行，汇报主控员通知电气检修人员处理。
6.2.7 运行中发生煤自流现象
1、 原因：
（1） 调整出力太大；
（2） 煤干或煤中水份较高；
（3） 振动机前端悬吊杆损坏，料槽倾斜严重；
（4） 机槽安装倾斜角不合适。
2、 处理：
（1） 将电振电流调小，减小出力；
（2） 调整煤槽角度，以减小出力；
（3） 若因悬吊杆损坏等机械原因，则应立即停止运行，汇报主控员。
第七章 叶轮给煤机
第一节 运行规范
7.1.1 叶轮给煤机规范
项 目 单 位 数 值
型 号 QYG—1000型
出力范围 t/h 300—1000
物料粒度 mm ≤300
叶轮速度 m/min 3.7
叶轮转速 r/min 3—10
7.1.2 驱动电机机减速器规范
主
电
机 型 号 SZT280—S
 功 率 250KW
 转 速 1450rpm
 调速范围 250—1250rpm
 额定电流 42.5A
行 走 减 速 机 型 号 SA102R72/73-Y2.2-438-H2
主减速机(第一级硬齿面减速机) 型 号 SR85073622WH1或KA107B
 速 比 i=40.17
伞齿轮 减速器 速 比 i=2.86
型行星摆线
针齿 减速器 速 比 1：47
7.1.3 最大轮压：2.5t；
7.1.4 轨道型号：22kg/m；
7.1.5 动力电缆型号：YC3×10+1×6
7.1.6 控制电缆型号：CFR30×1.0
第二节 叶轮给煤机启动与运行
7.2.1 启动前的检查
1、 检查煤槽存煤情况，有无杂物。
2、 行走轨道是否平直、牢固，行走轮与轨道面接触良好，无障碍物。
3、 拨煤机构、行走机构完好；联轴器、保护罩齐全。
4、 检查各减速箱油位应在正常范围内，无变质及漏油现象。
5、 落料斗畅通，落料斗下边的挡煤皮子应完好，无漏煤，撒煤现象。
6、 所有电机接地线良好，操作箱表计、开关、按钮、指示灯完好。
7、 供电电缆无扯挂现象，拖缆滚轮无出轨或卡涩现象。
8、 各行程开关完好，位置正确。
9、 工作场地照明良好。
10、 接班必须检查叶轮内是否有钢丝绳等杂物，若有必须及时清理或通知上一班将叶轮清理干净。
7.2.2 启动
1、 就地启动操作：
（1） 将转换开关置“就地”位置，联锁开关置“联锁”位置；
（2） 检查给煤机下方皮带运行正常，启动给煤机；
（3） 合上电源自动空气开关，电源指示灯亮，然后将调速旋扭“左”旋拧到零位；
（4） 按下就地操作箱的启动按钮，启动主电机，指示灯亮；
（5） 旋拧控制器旋钮至合适的煤量；
（6） 根据停放位置，选择行走方向，按“左行”或“右行”按钮。
2、 集控启动操作：
（1） 根据机器在煤沟所处位置将行走方向选择开关切至左行或右行，同时将位置转换开关切至集控位置；
（2） 按下启动按钮，叶轮转动给煤，即可左右行使取煤。
7.2.3 运行中注意事项
1、 电流表、转速表指示不超过额定值。
2、 电动机减速机均无异常声音及温升正常。
3、 电缆线无破损、勾住等现象。
4、 运行中不得进行卫生清理及维护保养工作；
5、 改变给煤机行走方向时，必须待给煤机停稳一段时间方可进行。
6、 运行中如突然停电，应先停下操作器上按钮，然后将调速旋钮转至零位。
7、 运行中注意观察煤槽内有无杂物，若有应清理后再运行。
8、 发现有异常的响声和异味，必须停机检查，查明原因处理后，方可工作。
7.2.4 停止操作
1、 断开电源开关或就地停止按钮即可停机。
2、 停机时，先将行走停止，再将控制器调速旋钮拧至零位，切断控制器电源，然后按总停按钮停机。
3、 皮带停运前，应将叶轮开出煤仓，方可停止叶轮。
7.2.5 维护与保养
1、 各部轴承温度正常，各齿轮箱油温不超过75℃，各电机表面温度不超过80℃，振动合格，各转动部件平稳无异音。
2、 无窜轴现象，轴封严密，联轴器连接牢固，安全罩完好，动静部分应无摩擦和撞击声。
3、 按规定要求及时认真地进行加油，不得缺油或油质不好。
4、 每次运行完毕后，清理机体上积煤和粉尘，将叶轮及轴上缠绕的杂物清干净。
5、 每次交班前，都要对设备进行全面检查，对发现的问题及时进行处理并做好记录。
第三节 常见故障及处理
7.3.1 按下启动按钮，电机不转
1、 原因：未合电源，熔断器熔断。
2、 处理：电源送电，更换熔断器。
7.3.2 合上滑差控制器，开关指示灯不亮
1、 原因：
（1） 电源未接通；
（2） 保险丝断；
（3） 指示灯损坏；
（4） 印刷电路板接触不良。
2、 处理：
（1） 接通电源；
（2） 更换保险丝；
（3） 更换指示灯；
（4） 检修印刷电路板。
7.3.3 叶轮不转
1、 原因：
（1） 大块物料卡叶轮；
（2） 拨煤机构轴断；
（3） 齿轮断或叶片变形；
（4） 电气故障。
2、 处理：
（1） 清理卡物；
（2） 检修轴、齿轮、叶片；
（3） 通知电工处理电气故障。
7.3.4 转速失控
1、 原因：
（1） 可控硅击穿；
（2） 继电器损坏；
（3） 印刷板电路插座接触不良。
2、 处理：通知电气检修人员更换检修
7.3.5 大车不行走
1、 原因：
（1） 轨道上有杂物或轨道变形；
（2） 行程开关动作后未恢复；
（3） 传动机构故障；
（4） 叶轮主轴缠有杂物；
（5） 缝隙煤槽与叶轮之间有积煤。
2、 处理：
（1） 清理轨道上或叶轮内的杂物和检修校正轨道；
（2） 检查开关使其复位；
（3） 通知检修人员检修传动机构，清理积煤。
第八章 附属设备
第一节 电动犁式卸料器
8.1.1 启动前的检查和准备
1、 电动推杆支座及犁煤器各部位固定螺栓无松动，各焊接部位无焊裂纹等现象；
2、 犁煤器刀口平滑无尖锐毛刺；
3、 落煤斗无严重粘煤或堵塞现象；
4、 电动推杆线度良好，限位开关及起、落操作按钮完好齐全，空负荷操作检查，犁煤器应起落平稳，无异常现象；
5、 核对各煤仓煤位情况，预置好犁煤器。
6、 犁煤器平台和犁煤器主辅犁之间无粘煤。
8.1.2 启动停止操作：
1、 待皮带运行正常后，操作犁煤器下降按钮，待犁到位后，操作停止按钮。
2、 煤仓达到高煤位时，操作犁煤器抬犁按钮，抬起犁煤器到位后，操作停止按钮。
8.1.3 注意事项：
1、 注意煤仓煤位，出现高煤位时，要及时抬起犁煤器，以防溢煤现象发生；
2、 落犁以下部刀口刚好与皮带胶面接触为宜，不宜压的过低或过高，以防损坏皮带或撒煤；
3、 运行中应先落下需上煤的煤仓上部犁煤器，再抬起高煤位煤仓上部犁煤器；
4、 抬落犁时，达到一定位置应操作停止按钮；
5、 运行中若发现推杆伸缩卡阻，电动机声音异常应立即停止操作。
6、 一般情况下应按顺序上煤，不得在皮带有负荷时落犁。
7、 每次启动前，应检查犁煤器螺栓是否松动，销子是否脱落，防止犁煤器因螺栓或销子脱落造成堵煤。
第二节 卸料器事故处理
8.2.1 运行中煤仓满煤但犁煤器抬不起来
1、 原因：
（1） 配电箱内保险损坏。
（2） 电动推杆接线回路故障。
（3） 按钮接触不良或故障失灵。
（4） 推杆与犁煤器连接销子损坏致使二者脱节。
2、 处理：若该犁前方有未满煤仓，可落下仓上犁煤器，维持运行。否则汇报主控员，立即停止皮带机运行，再作处理。
8.2.2 犁煤器落不下：
1、 原因：
（1） 电动推杆机械部分被卡，过力矩保护动作。
（2） 电动机、落犁按钮接线不良或本身故障。
（3） 配电屏内保险损坏。
2、 处理：
（1） 检查犁煤器是否有物体卡阻，消除卡阻物后重新落犁，若仍落不下，则应立即停止操作。
（2） 汇报主控员，通知检修人员检查处理。
（3） 根据原煤仓煤位，若可能影响机组负荷，应提前向值长汇报
8.2.3 犁煤器起、落达到一定位置后，操作停止按钮，停不下。
1、 原因：
（1） 停止按钮接线不良或本身故障。
（2） 电气部分故障。
2、 处理：
（1） 若犁到一定位置，按下停止按钮（超过限位保护），推杆不能停止，应立即拉下就地动力箱总开关；
（2） 汇报主控员，通知检修人员处理。
8.2.4 操作推杆电动机声音异常：
1、 原因：
（1） 推杆被卡、致使电动机过负荷。
（2） 电动机缺相运行。
（3） 推杆与犁煤器连接不当出现蹩劲现象。
2、 处理：停止操作，汇报主控员通知检修人员检查处理。
第三节 带式电磁除铁器
8.3.1 启动前的检查：
1、 悬吊杆应完好无损，各部件紧固，联接螺杆无松动；
2、 弃铁皮带无破损，碰挂现象，胶带松紧合适；损坏现象；
3、 电动机及减速机是否完好，油位正常无漏油现象；
4、 操作箱上的各种表计开关、指示灯完好。
8.3.2 启停操作步骤：
1、 将转换开关打至就地位置；
2、 合上总开关，总开关电源指示灯亮；
3、 按下弃铁皮带启动按钮，指示灯亮，弃铁皮带运转。
4、 除铁器开始工作；
8.3.3 停止操作：
1、 皮带运行停止时，按下弃铁皮带停止按钮。
2、 分开总开关。
3、 将转换开关打至零位。
8.3.4 运行中注意事项：
1、 除铁器铁芯温度不得超过规定值（80℃）；
2、 除铁器应无异常噪音和剧烈摇摆、振动等现象，弃铁皮带应无打滑，跑偏和撕裂现象；
3、 操作盘上电压表指示及各种信号灯应正常；
4、 运行中如发现皮带上吸附着大铁块危及设备安全等异常情况时，可紧急停机，进行处理；
5、 除铁器必须在皮带机运行前启动运行。
第四节 盘式电磁除铁器
8.4.1 启动前的检查：
1、 各部传动装置应良好，无卡涩现象；
2、 各部螺丝、焊接处应牢固无断裂现象；
3、 轨道平直，行走轮无严重磨损；
4、 接地线应良好；
5、 除铁器各种表计、开关、按钮，指示灯应完好。
8.4.2 运行操作：
1、 将转换开关打至就地位置；
2、 按下启动按钮，除铁器开始工作。
3、 当上煤结束，皮带停运后再停止除铁器的运行。
4、 当除铁器停运后，值班员应在8分钟之内到除铁器旁清理除下的铁至指定地点。
8.4.3 运行中注意事项：
1、 运行中应注意各转动部分不应有异物卡涩；
2、 注意各表计盘面上的指示应正常；
3、 各种超温信号灯应正常。
第五节 电动挡板
8.5.1 启动前检查：
1、 检查电动档板接线、限位开关完好。
2、 检查底部螺丝无松动脱落现象。
3、 检查连接销子无松脱。
4、 检查落煤管内无积煤。
5、 落煤管、挡板无变形而出的卡阻部位。
8.5.2 操作步骤；
1、 处理落煤管积煤后，方可进行操作。
2、 按下动力箱两侧的按钮，可A通，可B通。
3、 到位后按下停止按钮。
8.5.3 注意事项：
1、 落煤管有积煤时，应清理煤后再操作。
2、 注意推杆动作时是否正常，电动机声音是否正常。
3、 不论限位开关好坏，操作到位后一定要按停止按钮。
4、 注意限位开关是否损坏，到位是否正常，否则系统将失去联锁。
第六节 电动当班故障处理：
8.6.1 电动机过负荷：
1、 原因：
（1） 推杆伸缩过位。
（2） 落煤管有积煤。
（3） 地脚螺栓松动，改变了原有角度。
2、 处理：汇报主控员，拧动手动轮，清理积煤，必要时由检修人员处理。
8.6.2 电动机空转：
1、 原因：推杆内部柱销损坏。
2、 处理：汇报主控员，通知检修人员处理。
8.6.3 电动推杆不动作。
1、 原因：
（1） 电动机或电路部分出现故障。
（2） 自动保护动作。
2、 处理：汇报主控员，通知检修人员处理。

第九章 冲激式除尘机组
第一节 概述
9.1.1 主要技术参数
型
号
规
格
 风量m3/h 设
备
阻
力
pa 耗水量kg/h 重
量

kg
 
设计 允
许
范
围 蒸
发 溢
流 排
浆
带
出 
CCJ/A-5 5000 4300~
6000 980~
1568 17.5 150 425 674
CCJ/A-7 7000 6000~
8450 980~
1568 24.5 210 602 822
CCJ/A-10 10000 8100~
9000 980~
1568 35 300 860 1010
注：CCJ/A--5型共二十二台，分布在#0、#1、#4、#7、#10。
 CCJ/A--7型共八台，分布在#3、#6、#9、选择破。
 CCJ/A--10型共四台，分布在#5、、碎煤机。
9.1.2 该除尘机组由离心通风机、除尘器、排浆阀和自动控制装置组成。既可就地操作，亦可远距离集中监控及与主系统联锁。
9.1.3 含尘气体由通风机吸入除尘器进入水室入口，气流转弯向下冲击水面，部分较大的尘粒落入水中。当含尘气体以18~35m/s的速度通过上、下叶片的“S”形通道时，激起大量的水花细雾，使水气在净气分雾室内得到充分接触混合。绝大部分的细微尘粒被水花细雾所捕获，沉入水中。净化后的气体由分雾室外的档水板除掉水滴，由通风机吸出。沉入灰斗的泥浆则由排浆阀定期或连续排出。
9.1.4 控制机理：利用气水电导率的差异，借助现代微电子技术将净气与雾室的非电量的水位变化，通过水位取样筒顶部的电极取样，馈送至二次监控仪表处理，转换为电讯信号输出。实现水位指标，高低水位保护报警，通风机自动启停及供浮球阀自动开闭，使机组在可靠的自控制状态下进行最佳运行。

第二节 操作说明
9.2.1 运行前的准备工作：
1、 检查各供水机构是否畅通；
2、 检查供电系统、线路及控制装置是否正常；
3、 检查排浆阀是否灵活；
4、 检查各设备、管道、电机、风机系统是否正常。
9.2.2 供水方式（如图示）：
9.2.3 机组所需的经常性大量的水是由供水供给，水量由截止阀1调定。当水压降低时，由供水2自动补充不足之水量，供水的水量靠水孔式浮球阀检测，并通过浮球阀的启停而实现自动控制的。
9.2.4 机组定期间断排泥浆法的操作程序
1、 调整自动水位控制装置的电极高度及时间继电器的延长时间；
2、 向溢流箱内充水：由溢流箱下部1/2截止阀外接管向溢流箱内充水，充至溢流管
3、 有水溢流为止。以备机组运行时，在溢流箱内形成水封；
4、 打开供水管路上的所有截止阀，使两路同时向机组内充水。当水充至启动水位时，风机自动启动。风机启动后，观察溢流阀的溢流管，见有溢流水流出时，立即将截止阀1，截止阀2关死。当溢流水量很小时，再慢慢打开截止阀1并调整，使溢水量满足要求。这一高速工作，应在供水水压较高的一段时间内调整。然后，打开截止阀2以备水压降低时，电磁阀自动补充给水。
5、 机组进入正常运行时，操作箱上信号指示是：黄灯熄，绿灯亮。当水压降低并足以使溢流箱内的水面离开KSW电极时，电磁阀通电给水，表示电磁阀开启的信号白灯亮。当水面与KSW电极接触后60秒电磁阀停止供水。当水面离开KSW电极时，电磁阀又重复上述给水动作。
6、 定期排放泥浆：当风机工作时，排水时间继电器2SJ带电数分钟（0-2小时可调）后，排水电磁铁带电排水，排水时间约数秒（1-60S可调）。这样完成一个周期，当风机停止时，ISJ带电数分钟（0-2小时可调）后，排水电磁铁带电排水。
7、 定期排放泥浆法的周期，根据各除尘器各自的工作环境，工作状态掌握。
9.2.5 机组用于连续排浆法的操作程序：与定期排放泥浆法的不同点，仅在于风机启动后，需反复地、交替地调整供水截止阀1和排浆阀、使其流量满足要求。
9.2.6 机组与输煤系统联锁时，要调整好排水周期，使机组达到超前启动，滞后停机。
9.2.7 机组的维护保养
1、 除尘系统工作时，应经常使通过机组的风量保持在给定的范围内，且尽量减少风量波动。
2、 经常注意视孔，观察孔及各检查门的严密性。
3、 定期冲洗机组内部及自动控制电极上的积灰。
4、 及时修理或更换有磨损或腐蚀的叶片。
5、 禁止在水位不足的条件下运转，尤其是无水运转。
6、 应经常保持水位自动装置的清洁，防止灰尘进入操作箱，发现自动控制系统失灵时应及时检修。
7、 当发现溢流箱底部淤积堵塞时，要及时清洗清理。



<<<<上一篇 -- | -- 下一篇>>>>

推荐指数：复制链接 举报

窗体顶端