NETWORK6000在脱离子水处理过程中的应用

The application of network6000 in deionized water processing

井涵洁

摘要：脱离子水处理单元是一种顺序控制单元，对时序控制有严格的要求。文中介绍了一种新型的控制系统NETWORK6000在PTA装置脱离子水单元中的应用状况，为中小规模的装置应用提供了一种较典型的思路和借鉴，最后对系统的应用状况进行了评价。

Abstract:  Deionized water processing unit is a sequence control unit.   The application of network6000 in deionized water processing   is introduced in the article.The idea of modification is a model. The reviews of  the application  are given.

关键词：NETWORK6000  脱离子  水处理   集散控制系统    顺序控制

Key words: NETWORK6000 deionized   water processing   DCS   sequence control

0.   概述

PTA装置脱离子水单元是为PTA装置提供溶剂水和工艺冲洗水，对水质的要求很高，处理量也很大。该单元的控制系统以前使用的盘装式仪表进行控制，经过多年的使用，系统存在的问题日益暴露，控制系统不能稳定运行，影响了生产的正常进行，为此采用了英国欧陆（EURO）公司的NETWORK6000型DCS系统对该单元控制系统进行了改造，改造后系统的自动化程度大为提高，达到了设计目标，满足了工艺生产的要求。

1.       工艺简介

脱离子水的原水脱离子处理过程，由阴、阳床的运行和再生两部分交替进行，详见图1，处理要求对每程序步的具体动作按时序来执行，控制系统执行顺序控制要求。

图1   工艺流程简图

1.1  阴、阳床运行生产过程

由自备水厂来的合格的工业水经过阳床层内的弱酸树脂、强酸树脂用于除去水中的Ca、Mg、Na等阳性离子，处理后的水进入脱碳塔脱除水中溶解的二氧化碳气体，之后进入阴床，经阴床内的碱离子树脂处理除去水中的硫酸根离子、氯离子等阴性离子，处理后的粗脱离子水送出至混床精制单元进行精制处理，成为合格的脱离子水供用户使用。阳床和阴床都有A、B单元构成，为了保证处理效果，在运行过程中按时序的要求，A、B单元处于工作和再生交替切换的过程中运行。

1.2  阴阳床再生生产过程

对床层中的酸离子树脂和碱离子树脂进行再生处理，使阳、阴床重新具备对工业水的脱离子处理能力。再生按顺序包括初始化、计量准备、落床、预热、加酸碱、置换、清洗、结束8个步骤，各步骤按顺序要求严格控制相关的切换阀开关，相关的机泵启、停，完成再生的要求。

2. 系统的选择

根据工艺的求，该部分是一个独立的单元，因此设计中还是采用一个独立的控制系统的方案不用主体装置的DCS系统的合在一起。根据系统规模选用了小型的NETWORK6000型控制系统，该系统是EURO公司推出的全新一代集散控制系统，它具有连续控制和顺序控制于一体，开放的计算环境，规模可变等优势，性价比高，还可以通过太网上层网络发送实时数据，系统配置见图2所示。

图2 NETWORK6000的系统框图

从上图中可见系统由3 部分构成：

①现场控制站。采用T100控制器以完成顺序控制和批处理控制，面版带有完整的诊断显示，单台控制器最大I/O容量128点，功能块种类达80多种。

②通讯网络。系统控制分两级：就地仪表网用于控制单元和监控站之间的高速通讯，上位管理网则采用标准以太网，便于形成大型的管理与控制系统。

③操作站T3500。系统的人机接口，基于WindowsNT工作平台，完成数据采集、连续控制、顺序控制、实时显示、报警、报表、趋势等功能。

3. 系统实现

3.1  系统硬件

硬件部分由7台T100控制器和2台工控机组成，控制器与工控机之间由2根冗余的75欧姆同轴电缆经PCLIN链接卡相连接。

①  T100控制站

T100控制站共有351个I/O点，其中包括阀位反馈信号（DI）164点、机泵控制信号（DO）22点、开关/调节阀控制信号（DO/AO）127点、和连续控制输入信号（AI）30点。

②  工控机

2台工控机的硬件配置相同，均为PII/333，64－MRAM，6G－HD。其中，一台用于组态及维护管理，并作为另一台工控机的冗余。

③  冗余性考虑

系统通讯、电源及操作站作了冗余设计，I/O卡未作冗余设计。

3.2   系统软件

控制系统软件由用于T100进行组态的LINTOLLS－T550和用于对操作站组态的FIX（T3500）软件2部分组成。本系统使用LINTOOLS生成基于LIN的过程控制算法和顺序控制策略，并利用LIN_file文件将生成的数据库文件经PCLIN卡下装到T100控制器中。操作站软件为美国Intellution公司的FIX软件为平台。

4  顺序控制的设计

脱离子水生产过程是一个典型的顺序控制系统，整个生产过程要控制有96台切换阀的开关动作和12台机泵的启、停操作，其中69台阀门要求有反馈信号。此外还包含一些常规的控制回路。

顺序控制与常规的连续控制系统不同，有其自身的特点和要求。结合本项目的工艺特点，在控制系统的实现中，考虑了以下原则：

①工艺介质的物流启动顺序。应当从后级设备开始启动，在控制系统接收到其运行的反馈信号后，再启动前级设备，直到完成整个生产过程运行。停车时顺序则相反，应当从前向后，逐级停运。

②机泵启停顺序。应当考虑到对其设备的保护，防止抽空对泵的损坏。机泵运行前，应先关闭泵下游的控制阀，保证机泵内充满工艺介质，等机泵运行后，在打开下游控制阀。停泵前不可先关闭其上游控制阀。在本项目中，脱碳塔出口水泵的启停控制中，就已加入了此项保护功能。

③联锁与紧急停车。这里，首先应当考虑的是工艺方面的安全状态，即保证在故障或要求中断控制运行时，生产过程可以处于安全的操作条件下。设计中考虑到每一个程序步都有可能发生联锁或紧急停车，因此，联锁或紧急停车处理子程序的启动条件判断，在每一个程序步都要被执行，以随时识别触发条件。

根据工艺条件完善的联锁保护及紧急停车系统，并在顺控中得以实现。如，床层再生程序进行时，相关阀门均处于安全状态下，只有待程序完成后，才有动作的可能；A、B床层的运行协调也有类似的保护设计。对于涉及停车的按钮和操作，设计有系统提示和二次确认，以防止误操作造成意外停车。此外，还设计有相对独立的停车措施，强化了系统的安全性。

④再启动系统的设计。为使顺控系统能在紧急停车后直接从停车的程序步重新开始执行，再启动系统的设置是必要的，并且与联锁和紧急停车系统相关联。例如，在阴、阳床再生时，酸碱计量配制阶段尚未完成，因某种原因引发了联锁或紧急停车处理子程序，当故障检查排除后，生产过程不再从头开始，而应从断点处继续执行。这时，通过再启动系统就可以方便地进入所需的操作状态。所以，在顺序控制系统的每个程序步设计从初始步转到该步的转换条件是必要的。或者，在各程序步间设置转换条件，也可达到相同的目的。此外，转换条件不与工艺的安全条件冲突，同时，也留有手动操作的优先路径。

6  顺序控制中的常规控制

在脱离子水单元，有7个常规连续控制回路，其中运行方式相对较为独立的回路，按照通常的控制方式进行处理。与顺序控制相关部分，则根据顺控系统的要求，将其作为顺控系统的一部分进行设计。在脱离子水生产过程中，一定工况条件下，部分控制回路需要进行手动和自动之间的切换，并对输出进行调整，其组态的处理方式，影响到系统的控制品质。

在此控制系统中，引入了平稳和快速性的设计，即使用定值适应和随动控制的PID控制（二维PID），对设定增加动态校正。控制开始时，先以随动控制的参数调整控制阀的开度，当进入一定的设定值范围后，再用定值控制的参数控制该过程。这种方案使系统在随动控制和定值控制时都有较好的控制品质，但在开始阶段的调整时间也大大延长，所以，在实际应用中，采用对设定值变化速率进行设置的方法来得到以一定速率变化的设定轨迹，从而使生产过程的有关变量能快速平稳地从静态进入工作状态。对于一些反馈变化较慢的工艺参数，还可以将过程分为多个阶段进行调节，以加快系统的反应速度。

图3 再生的加热温度控制功能组态框图

在图3中，温度控制器被顺控系统从手动切入自动时，控制器输出并未送到蒸汽控制阀，蒸汽控制阀由定值输出使其全开，达到一定温度后，再由温度控制器自动控制。输出的定值也可以根据具体的工艺工况，预先设定为某一固定开度。从自动到手动状态的切换时，非活动步时蒸汽控制阀被切入全关位置。

控制回路切换时，采用脉冲信号作为手/自动切换的信号，其原因是允许操作人员对过程的手/自动状态进行干预。控制器的设定值设置有两项：设定值和设定值最大变化率。设定值由工艺过程决定，设定值最大变化率则与过程变量的采样时间相关，也可采用预设定值和停留时间作为参数。

6  操作画面设计

系统采用300点的FIX软件，两台操作站互为冗余，整个生产过程的检测和控制是在7个分散控制器中完成的，生产过程参数、报警和趋势信息在操作站中显示。

该项目工艺上的顺控特点，使得工艺流程和控制的进程成为操作人员最为关心的因素，因此，在过程流程图设计中开发了相应的顺序控制画面，操作人员能从画面中清楚地了解到顺序控制进行状况。在工艺流程图上利用FIX软件所具有的颜色变化功能，对工艺管线设置了醒目直观的“变色管线”。	在操作画面的调用方面，采用了软键方式，使操作人员能尽快地调用所需画面。整个生产过程有工艺流程图画面、顺序控制流程画面、PID调整画面、过程参数汇总画面、及车间管理画面等多种类型的画面，画面功能也较大部分DCS系统丰富。其中，PID调整画面为仪表工程师提供了便捷的故障诊断及参数的调整的手段。

7存在的几个问题

脱离子水项目的DCS改造以来，系统运行十分正常，但在调试过程中也碰到过一些问题。

①软件问题。FIX软件是基于WindowsNT平台开发的图控软件，当窗口打开过多，或激活的处理工作量过大时，会因系统资源被占用消耗过多，造成死机。解决的办法有2种，一是通过Windows的技术补丁更新消除；换用内存大的工控机和操作站，以增加系统资源能力。

②组态配置不合理。此类问题在系统投用初期往往会出现，例如，系统调用、显示速度较慢等。其原因在于设置的扫描周期和询答时间不够合理。

③硬件故障。系统硬件故障中，信号连接问题在投用阶段发生较多，通过调试可以有效地消除。

结束语

脱离子水生产过程是水处理过程中的重要一环，该单元的控制以开关量的处理为主，兼有一些模拟量的处理控制，因此小规模的DCS进行改造是很实用的一种方法它比PLC有更强的处理能力，人机接口更加友好。系统使用两年来，效果良好，改造获得了成功。