酸性废水中和处理设备
1.1升流式膨胀过滤、曝气中和处理装置
　　一、分类、用途
　　升流式膨胀过滤器（柱）分为恒速过滤和变速过滤中和两种，均以石灰石或白云石粒料作为中和滤料（剂），酸性废水自下而上通过中和滤层，废水中的无机酸即与粒料中的钙、镁离子发生化学反应，产生溶解度很小的钙、镁盐类沉淀物和二氧化碳，废水可近而进入曝气装置，去除水中的二氧化碳，达到中和处理的目的。
　　本类设备适用于含盐酸、硝酸、硫酸等无机酸类的工业废水的中和处理，进入中和过滤器废水的含酸浓度：硫酸一般不宜大于2000～3000毫克/升，盐酸、硝酸浓度可大于此值；变速升流过滤的进水含酸浓度可采取上限值，恒速过滤不宜取下限值；过滤器出水的pH值一般为5左右，经曝气去除二氧化碳处理后的出水pH值可达6～6.5左右。
　　二、HSZP型酸性废水升流式变速过滤-曝气塔中和装置
　　（1）组成：本装置由中和过滤器、曝气塔以及耐酸泵、流量计及相应的管路系统构成。过滤器及曝气塔均用硬聚氯乙烯制作。过滤器的反应室（即装填粒状中和滤料部分）呈圆锥状变截面，滤速自下而上由大变小，使滤料基本上能均匀膨胀，达到提高理疗的利用率和避免恒速过滤时底部粒料表面产生硫酸钙结构而使中和反应“钝化”的问题。曝气塔系用过滤器顶上出水之位能，重力淋洒跌水式，自然通风。处理装置的工艺组成见图1。
[img]http://jiuban.waterchina.com/docc/uploadpages/jszl/images/gyfeish/gyefsh_001.jpg[/img]
　　（2）规格及性能见表1。

HSZP型酸性废水升流式变速过滤-曝气塔中和装置规格及性能　　　　　　表1

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>处理水量 （米3/时）</DIV> | <DIV align=center>电动机功率 （千瓦）</DIV> | <DIV align=center>性能</DIV> | <DIV align=center>重量 （公斤/套）</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>HSAP-1.5 HSZP-4 SZP-10 HSZP-15</DIV> | <DIV align=center>1.５～1.8 4～5 10～12 15～18</DIV> | <DIV align=center>2.2① 2.2 2.2 3.0</DIV> | <DIV align=left> 进水含酸浓度：硫酸≤3000毫克/升 硝酸、盐酸可大于上值 中和过滤器滤速： 上部：40～60米/时 下部：130～150米/时 中和反应时间40～60秒 中和滤料粒径0.2～3毫米 滤料层高度0.8～1.2米 曝气塔淋水密度8～12迷/米3·时 出水pH值一般可大于6 碳酸钙利用率～90%</DIV> | <DIV align=center>195 220 273 370</DIV> |

①耐酸泵型号：102-2型。

（3）外形及安装见图1～2、表2。

[img]http://jiuban.waterchina.com/docc/uploadpages/jszl/images/gyfeish/gyefsh_002.jpg[/img]

HSZP型酸性废水升流式变速过滤-曝气塔外形尺寸表2

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>L1</DIV> | <DIV align=center>L2</DIV> | <DIV align=center>A</DIV> | <DIV align=center>B</DIV> | <DIV align=center></DIV><DIV align=center>过滤柱</DIV> |  |  | <DIV align=center>曝气塔</DIV> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | <DIV align=center>高度</DIV> | <DIV align=center>上部直径</DIV> | <DIV align=center>底部直径</DIV> | <DIV align=center>截面 （米2）</DIV> | <DIV align=center>塔高 （毫米）</DIV> |
| <DIV align=center>HSZP-1.5 HSZP-4 SZP-10 HSZP-15</DIV> | <DIV align=center>1500 1550 1600 1700</DIV> | <DIV align=center>820 800 1100 1600</DIV> | <DIV align=center>630 1000 1170 1900</DIV> | <DIV align=center>630 750 1000 1000</DIV> | <DIV align=center>2750 2780 2800 2800</DIV> | <DIV align=center>240 400 600 760</DIV> | <DIV align=center>120 200 300 380</DIV> | <DIV align=center>0.159 0.385 0.942 1.584</DIV> | <DIV align=center>2310 2470 2470 2500</DIV> |

（4）注意事项：

1）调节池的容量：当连续排放时不得小于1小时的废水量，间歇排防时应适当增大。

2）集水池的平面尺寸应比曝气塔外廓四边大8～10厘米，池深不宜小于40厘米。

3）中和后的出水宜经沉淀后再行排防。

4）中和滤器滤料选用石灰石粒料，运行中应随着消耗经常补充。滤料粒径：当处理硫酸废水含悬浮物较多的盐酸、硝酸废水时，滤料粒径宜为0.2～3.0毫米；处理不含悬浮物的盐酸、硝酸废水时，粒径宜为0.2～5.0毫米。滤料的成分含碳酸钙宜大于90%。滤料使用前最好先行冲洗，去除泥沙及粉尘。

5）当滤料层厚度达1.3米以上，出水pH达不到要求时，应进行排渣。此时，停止进水，打开自动排渣口，当粒径较大，不能自动排渣时，则可打开人工排渣口，人工进行清除，然后装入新滤料。

三、BZL型升流式中和过滤-曝气装置

（1）组成：本设备的中和反应工作过程与HSZP型相同，但由于滤柱变截面部分高度较小，下半部基本上处于恒速过滤状态；曝气部分为阶梯形跌水形式。处理工艺组成见图3。滤柱和曝气梯均用硬聚氯乙烯制作。中和滤柱的滤料为石灰石或白云石，也可利用碱性粒状废渣，滤料粒径一般为0.5～3毫米。

[img]http://jiuban.waterchina.com/docc/uploadpages/jszl/images/gyfeish/gyefsh_003.jpg[/img]
　　（2）规格及性能见表3。

BZL型中和过滤-曝气设备规格及性能　　　　　　　　　表3

| <DIV align=center></DIV><DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center></DIV><DIV align=center>处理流量 （米3/时）</DIV> | <DIV align=center></DIV><DIV align=center>过滤直径 （毫米）</DIV> | <DIV align=center></DIV><DIV align=center>进水允许浓度 （克/升）</DIV> |  | <DIV align=center></DIV><DIV align=center>设备空重 （公斤）</DIV> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <DIV align=center>石灰石滤料</DIV> | <DIV align=center>白云石滤料</DIV> | <DIV align=center>滤柱</DIV> | <DIV align=center>曝气阶梯</DIV> |
| <DIV align=center>BZL-300 NZL-500 BZL-800 BZL-1000 </DIV> | <DIV align=center>4～5 12～14 30～35 45～55</DIV> | <DIV align=center>300 500 800 1000</DIV> | <DIV align=center>硫酸废水：≤1.2； 其它酸性废水≤4</DIV> | <DIV align=center>≤4</DIV> | <DIV align=center>96 209 830 1296</DIV> | <DIV align=center>178 226 641 808</DIV> |

注：其它酸性废水指含盐酸、硝酸等无机酸废水。

（3）外形及安装：中和滤柱外形见图4、表4，曝气阶梯外形见图5、表5。

[img]http://jiuban.waterchina.com/docc/uploadpages/jszl/images/gyfeish/gyefsh_004.jpg[/img]

BZL型中和过滤柱外形尺寸　　　　　　　　　　　表4

| <DIV align=center></DIV><DIV align=center>规格</DIV> | <DIV align=center></DIV><DIV align=center></DIV><DIV align=center></DIV><DIV align=center></DIV><DIV align=center>外形尺寸</DIV> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <DIV align=center></DIV><DIV align=center>滤料层高度 （毫米）</DIV> | <DIV align=center></DIV><DIV align=center>支承层高度 （毫米）</DIV> | <DIV align=center>进、出水管外径×壁厚 （毫米）</DIV> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <DIV align=center>H</DIV> | <DIV align=center>h1</DIV> | <DIV align=center>h2</DIV> | <DIV align=center>h3</DIV> | <DIV align=center>h4</DIV> | <DIV align=center>φ1</DIV> | <DIV align=center>φ2</DIV> | <DIV align=center>φ3</DIV> | <DIV align=center>φ4</DIV> | <DIV align=center>n1-d1</DIV> | <DIV align=center>n2-d2</DIV> |  |  | <DIV align=center>进水管DN1</DIV> | <DIV align=center>出水管DN2</DIV> |
| <DIV align=center>φ300 φ500 φ800 φ1000</DIV> | <DIV align=center>3620 3866 4476 4732</DIV> | <DIV align=center>150 162 170 172</DIV> | <DIV align=center>3210 3266 3426 3632</DIV> | <DIV align=center>3405 3533 4159 4315</DIV> | <DIV align=center>2420 2314 2323 2327</DIV> | <DIV align=center>940 1540 2310 2918</DIV> | <DIV align=center>- 1220 1960 2470</DIV> | <DIV align=center>320 520 840 1044</DIV> | <DIV align=center> 920 1170</DIV> | <DIV align=center> 8-φ22 8-φ25 8-φ25</DIV> | <DIV align=center> 12-φ25 12-φ25</DIV> | <DIV align=center>1000 1200 1200 1200</DIV> | <DIV align=center>300 200 300 300</DIV> | <DIV align=center>φ65×4.5 φ90×6 φ114×7 φ166×8</DIV> | <DIV align=center>φ90×6 φ114×7 φ166×8 φ166×8</DIV> |

注：1.进、出水口相对位置可根据用户要求任定。

2.h4可根据用户要求加高。

3.φ300，φ500的柱底不固定位，n1-d1的螺栓孔仅作定位用。

[img]http://jiuban.waterchina.com/docc/uploadpages/jszl/images/gyfeish/gyefsh_005.jpg[/img]
　BLZ型曝气梯形外形尺寸（毫米）　　　　　　　　　表5

| <DIV align=center>配用滤柱规格</DIV> | <DIV align=center>A</DIV> | <DIV align=center>A1</DIV> | <DIV align=center>B</DIV> | <DIV align=center>B1</DIV> | <DIV align=center>H</DIV> | <DIV align=center>h1</DIV> | <DIV align=center>h2</DIV> | <DIV align=center>n-d</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>φ300 φ500 φ800 φ1000</DIV> | <DIV align=center>800 850 850 850</DIV> | <DIV align=center>450 500 550 600</DIV> | <DIV align=center>500 800 2000 2400</DIV> | <DIV align=center>300 350 400 450</DIV> | <DIV align=center>2950 3100 3150 3550</DIV> | <DIV align=center>200 250 300 350</DIV> | <DIV align=center>100 150 200 250</DIV> | <DIV align=center>4-φ17 4-φ17 4-φ21 4-φ21</DIV> |

注：1.曝气梯与地面交角为45°，亦可根据现场条件在45°～55°间变化，一些尺寸亦作相应改变。

2.曝气梯上部孔眼仅作固定用。

四、升流式膨胀中和过滤器（柱）

（1）组成：升流式中和过滤器（柱）分呈圆柱形体的恒速中和及圆锥形的变速中和过滤两种，但表6所列的QHP、LI型圆锥形体滤器，由于锥体部分高度较小，基本上仍属于恒速过滤状态。几种型号的滤柱均以硬聚氯乙烯板焊制。废水经中和过滤后出水之pH值仍达不到排放标准的要求应进一步去除二氧化碳或用碱性废水补充中和处理等。

（2）规格见表6。

升流式膨胀过滤中和柱规格　　　　　　　　　表6

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>规格 (毫米)</DIV> | <DIV align=center>处理流量 (米3/时)</DIV> | <DIV align=center>过滤面积 （米2）</DIV> | <DIV align=center>滤速 (米/时)</DIV> | <DIV align=center>最大直径 D （毫米）</DIV> | <DIV align=center>总高 H （毫米）</DIV> | <DIV align=center>进水管直径 d1 （毫米）</DIV> | <DIV align=center>出水管直径 d2 （毫米）</DIV> | <DIV align=center>说明</DIV> | <DIV align=center>净重 （公斤） </DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>φ300 φ500 φ600 φ800</DIV> | <DIV align=center>4.2 12 16.8 30</DIV> | <DIV align=center>0.07 0.20 0.28 0.50</DIV> | <DIV align=center>60</DIV> | <DIV align=center>400 620 800 1000</DIV> | <DIV align=center>3162 3165 3478 3478</DIV> | <DIV align=center>50 100 150 150</DIV> | <DIV align=center>40 78 150 150</DIV> | <DIV align=center>外观呈圆柱形体，恒速过滤；单位供应滤柱 滤料层高度1000～1500</DIV> | <DIV align=center>57 157 280 340</DIV> |
| <DIV align=center>WH-1 WH-2</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2.5 8</DIV> | <DIV align=center>0.07 0.126</DIV> | <DIV align=center>下部80 上部35</DIV> | <DIV align=center>400 600</DIV> | <DIV align=center>2320 2320</DIV> | <DIV align=center>40 50</DIV> | <DIV align=center>75 75</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>350 500</DIV> |
| <DIV align=center>WH-3 WH-4 WH-5</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>8 10 15</DIV> | <DIV align=center>0.20 0.28 0.50</DIV> | <DIV align=center>下部80 上部50 </DIV> | <DIV align=center>800 1000 </DIV> | <DIV align=center>2920 3020 3070</DIV> | <DIV align=center>75 100 150</DIV> | <DIV align=center>150 150 150</DIV> | <DIV align=center>下中部外观呈圆锥形，但高度较小；生产厂配套供应耐酸泵及电机</DIV> | <DIV align=center>890 1200 </DIV> |
| <DIV align=center>QHP</DIV> | <DIV align=center>φ400 φ500 φ600 φ800 φ1000</DIV> | <DIV align=center>7.2 12 16.8 30 40</DIV> | <DIV align=center>0.126 0.20 0.28 0.50 0.79</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>900 1000 1100 1300 1500</DIV> | <DIV align=center>3162 3165 3478 3478 3500</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>外观呈圆柱形体，恒速过滤；生产厂可配套供应102-2#耐酸泵及电机、流量计等； 滤料层高度2000毫米 </DIV> | <DIV align=center>100 157 280 340 450</DIV> |
| <DIV align=center> LI-300 LI-400 LI-500 LI-600 LI-700 </DIV> | <DIV align=center>φ300 φ400 φ500 φ600 φ700</DIV> | <DIV align=center>4～6 6～10 10～15 15～23 23～30</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>3225 3225 3150 3150 3100</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>下中部外观呈圆锥形，但高度较小；生产厂配套供应耐酸泵（φ500以下为50FS-30型，φ600～700为101#）、流量计等；滤料层高度1000～1200毫米</DIV> | <DIV align=center>500 650 800 960 1300</DIV> |

注：表列处理流量系设计滤速时的名义流量，选用时应根据进水水质、出水水质要求及滤料粒径等因素确定。

1.2卧式中和过滤滚筒

（1）组成、用途：卧式中和过滤滚筒采用粒状石灰石作为中和剂，由于滚筒连续旋转，使废水与中和剂充分搅拌、接触，并由于石灰石粒料在旋转中相互不断撞击、磨擦，不断的产生“新鲜”的反应面与酸性废水发生中和反应，从而可提高中和剂的利用率和避免在石灰石粒料表面产生硫酸钙结垢的问题。处理过程：酸性废水从集水池由80FS-30型玻璃钢耐酸泵提升，先在曝气塔内淋洒曝气，以使水中的二价铁与氧接触，转化为三价铁，然后再流入中和滚筒，与石灰石不断搅拌、接触，进行中和反应，继之流入反应池继续进行反应，溶于水中的二氧化碳在此亦将分离逸出排至大气，废水再经沉淀后排放。经中和处理后废水的pH值可达6.5以上。卧式中和过滤滚筒分整体结构的ZC型中和滚筒和KSJ-1型分段式结构两种。适用于煤矿、硫铁矿、洗煤、硫酸、化工、印染等工业部门的酸性工业废水的中和处理。卧式中和过滤滚筒处理组成见图6。

[img]http://jiuban.waterchina.com/docc/uploadpages/jszl/images/gyfeish/gyefsh_006.jpg[/img]
　（2）规格及性能：主体设备规格及性能见表7，附属设备规格及数量见表8。

卧式中和过滤滚筒规格及性能　　　　　　　　　　表7

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>处理流量 (米3/时)</DIV> | <DIV align=center>结构形式</DIV> | <DIV align=center>中和剂</DIV> | <DIV align=center>运行方式</DIV> | <DIV align=center>转速 （转/分)</DIV> | <DIV align=center>驱动结构</DIV><DIV align=center></DIV><DIV align=center></DIV> |  |  | <DIV align=center>运行时 噪音</DIV> | <DIV align=center>滚筒外形尺寸</DIV> | <DIV align=center>适宜工作场所</DIV> | <DIV align=center>近似重量 (空重) (公斤)</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | <DIV align=center>变速箱型号</DIV> | <DIV align=center>电动机 型号</DIV> | <DIV align=center>电动机 功率 (千瓦)</DIV> |  |  |  |  |
| <DIV align=center>ZC-1</DIV> | <DIV align=center>20～50</DIV> | <DIV align=center>整体结构</DIV> | <DIV align=left>粒状石灰石，粒状无严格要求</DIV> | <DIV align=center>连续运行</DIV> | <DIV align=center>7、9</DIV> | <DIV align=center>JZQ400-V-11-2Z，i=12、14</DIV> | <DIV align=center>JO2-52-4</DIV> | <DIV align=center>7.5</DIV> | <DIV align=center>80～85</DIV> | <DIV align=center>φ1000×6000</DIV> | <DIV align=center>地面的工厂、矿山地面的工厂、矿山及井下</DIV> | <DIV align=center>6150</DIV> |
| KSJ-1 | <DIV align=center>30～70</DIV> | <DIV align=center>分段式组装结构</DIV> |  |  |  |  |  |  | <DIV align=center>80～95</DIV> | <DIV align=center>φ1000×6000</DIV> |  | <DIV align=center>6150</DIV> |

卧式中和滚筒附属设备规格及数量　　　　　　　　　　表8

| <DIV align=center>附属设备名称</DIV> | <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>规格</DIV> | <DIV align=center>ZC-1、KSJ-1型</DIV> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <DIV align=center>数量（台，个）</DIV> |
| <DIV align=center>耐酸泵、电动机</DIV> | <DIV align=center>80FS-30 JO3-132S-2</DIV> | <DIV align=center>7.5千瓦</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> |
| <DIV align=center>电控箱</DIV> | <DIV align=center>XL-2-11K</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>1</DIV> |
| <DIV align=center>不锈钢耐酸闸阀</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>DN50 DN100</DIV> | <DIV align=center>2 2</DIV> |
| <DIV align=center>耐酸吸水底阀</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>DN80</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> |

（3）外形及安装：

1）ZC-1型卧式中和过滤滚筒外形及安装见图7～8。

[img]http://jiuban.waterchina.com/docc/uploadpages/jszl/images/gyfeish/gyefsh_007.jpg[/img]
[img]http://jiuban.waterchina.com/docc/uploadpages/jszl/images/gyfeish/gyefsh_008.jpg[/img]
　　2）KSJ型中和过滤滚筒外形及安装见图9～10。
[img]http://jiuban.waterchina.com/docc/uploadpages/jszl/images/gyfeish/gyefsh_009.jpg[/img]
[img]http://jiuban.waterchina.com/docc/uploadpages/jszl/images/gyfeish/gyefsh_010.jpg[/img]
　　（4）注意事项：
　　1）过滤筒体中心与水平线保持1°倾角，进料（水）端高，出水口低。安装时应注意筒体的前后托轮组的中心与筒体中心线保持平行，并使其左右对称。
　　2）筒体滚圈与托轮间应保持均匀接触，可用轴承顶丝进行调节。
　　3）安装时应注意端面密封装置装配严密，不漏水。冲洗水无论在运转及停车过程中均不得中断。
　　4）机组安装完毕后，应在运转状态下进水试验合格后再进行空转试验，连续运行四小时，应达到：滚筒运转平稳，无显著窜动、振动及不正常响声，减速机构及托轮组轴承温升不得超过40℃，最高温升不得超过70℃。
　　5）投加中和剂：KSJ-1、ZC-1型第一次投加石灰石2吨，待机器运转后再连续进水进行处理，并定期取水样化验（开始阶段应每小时1次），核对处理效果，并据此按进水水质和石灰石质量，适当调整投加量和进水量。
　　6）冬季停机后，应将筒体内的存水防空，以防冰冻。
1.3阴离子交换膜扩散渗析器
　　（1）组成、用途：阴离子交换膜扩散渗析器由均相S-203阴离子交换膜、配液板，板框、外压等部件组装而成，系依靠浓差扩散和离子交换膜的选择透过作用，使酸、母彼此分离或使酸液提纯。其工艺组成见图13。扩散渗析器由于在使用过程中不须接通电流 ，俗称自然渗析器。本设备可在低位能水力条件下自流状态工作，并可实现自控运行适用与处理冶金、机加等部门酸洗废液回收酸及金属盐类，也可用于其它工业生产从母液中提取酸及稀有金属元素、酸液提纯等。
[img]http://jiuban.waterchina.com/docc/uploadpages/jszl/images/gyfeish/gyefsh_011.jpg[/img]
　　（2）规格及性能见表9。

NSH型扩散渗析器规格及性能　　　　　　　　表9

| <DIV align=center></DIV><DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center></DIV><DIV align=center>处理流量 （米3/日）</DIV> | <DIV align=center></DIV><DIV align=center></DIV><DIV align=center></DIV><DIV align=center>渗析膜</DIV> |  |  |  | <DIV align=center></DIV><DIV align=center>进、出口直径 （毫米）</DIV> | <DIV align=center></DIV><DIV align=center>外尺寸 长×宽×高 （毫米）</DIV> | <DIV align=center></DIV><DIV align=center>重量 （公斤）</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>数量 （张）</DIV> | <DIV align=center>每张尺寸 （毫米）</DIV> | <DIV align=center>总有效面积 （米2）</DIV> |  |  |  |
| <DIV align=center>NSH-816-4 NSH-816-2 NSH-714 NSH-416 NSH-414 NSH-412 NSH-408 NSH-308 NSH-256 NSH-204</DIV> | <DIV align=center>5 2.5 3.7 2 1.5 1 0.5 0.2 0.03 0.012</DIV> | <DIV align=center>S-203</DIV> | <DIV align=center>400 200 400 350 310 250 200 120 30 40</DIV> | <DIV align=center>800×1600 800×1600 700×1400 400×1600 400×1400 400×1200 400×800 300×800 250×600 200×400</DIV> | <DIV align=center>400 200 295 138 117 97 42 20 3 1.6</DIV> | <DIV align=center> 25 25 25 25 25 25 25 20 20 20 </DIV> | <DIV align=center>1000×2000×1700 1000×2000×1100 900×1800×1700 600×2000×1500 600×1800×1500 600×1600×1300 600×1200×1100 500×1200×800 400×1000×500 400×800×600</DIV> | <DIV align=center>3400 2650 3000 1500 1350 1050 650 250 150 35</DIV> |

（3）外形及安装见图12。

（4）注意事项：

1）预处理：进入渗析器之废液应先行除去悬浮杂质。可配套选用该厂生产的双筒立式过滤器（TGL型）。

2）流量控制：在其它工艺条件不变的前提下，渗析器的工作效果决定于液体的流入比过流出比，如酸、盐混合废液流入量不变，增大流入水量，可提高酸的回收率，但回收酸的浓度则随之下降；反之，如流入水量不变，增大混合液流入量，则可提高回收酸的浓度，但回收率相应下降。因此操作时应根据工艺要求，控制流量比例，以实现最佳工艺参数。

3）混合液加温：某些酸盐溶液常因液温变化出现部分盐类晶体析出，造成管道堵塞，应酌情加温。加温的液温控制以不使晶体析出为原则，但不得超过50℃，一般可控制在30～40℃范围内。

4）清洗：渗析器长期连续运行时，一般每周放空清洗一次，并定期用1～30%NaOH溶液灌入浸泡数小时后，再用清水清洗。停止工作时，应将渗析器内灌满清水养护；解体检修时，应将膜浸泡于水中，以防止干裂。

5）排气管：渗析器必须设置供膜两侧液体排气用的排气管，其高度一般应高于进入渗析器最高液面2米左右。