离子交换树脂、交换膜、磺化煤

3.1离子交换树脂

一、阳离子交换树脂

阳离子交换树脂规格及性能见表6。

阳离子交换树脂规格及性能　　　　　　　　　　　　　表6

| <DIV align=center>牌号</DIV> | <DIV align=center>名称</DIV> | <DIV align=center>功能基团</DIV> | <DIV align=center>外观</DIV> | <DIV align=center>交换容量</DIV> |  | <DIV align=center>粒度 (mm) </DIV> | <DIV align=center>含水率 (%)</DIV> | <DIV align=center>型变膨胀率 (%)</DIV> | <DIV align=center>耐磨率 (%)</DIV> | <DIV align=center>湿容重 (g/ml)</DIV> | <DIV align=center>湿真比重 (20℃)</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | <DIV align=center>(mEq/g，干)</DIV> | <DIV align=center>(mEq/ml)</DIV> |  |  |  |  |  |  |
| 001×4(734) | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | -SO3H | 棕黄至棕褐色球形颗粒 | <DIV align=center>≥4.5</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.3～1.2 ≥95%</DIV> | <DIV align=center>55～65</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
| 001×7(732) | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | -SO3H | 棕黄至棕褐色球形颗粒 | <DIV align=center>≥4.2 (Na+)</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.3～1.2 ≥95%</DIV> | <DIV align=center>46～52</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>≥90</DIV> | <DIV align=center>0.75～0.85</DIV> | <DIV align=center>1.23～1.28</DIV> |
| 001×7(强酸1号) | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | -SO3- | 棕黄至棕褐色球形颗粒 | <DIV align=center>≥4.2 (Na+)</DIV> | <DIV align=center>≥1.7 (Na+)</DIV> | <DIV align=center>0.3～1.2 ≥95%</DIV> | <DIV align=center>45～55</DIV> | <DIV align=center>H+→Na+ -9</DIV> | <DIV align=center>≥93</DIV> | <DIV align=center>0.75～0.85</DIV> | <DIV align=center>1.23～1.28</DIV> |
| 001×7×7 | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | -SO3- | 棕黄至棕褐色球形颗粒 | <DIV align=center>≥4.2 (Na+)</DIV> | <DIV align=center>≥2.0 (Na+)</DIV> | <DIV align=center>0.3～1.2 ≥95%</DIV> | <DIV align=center>37～41</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>≥98</DIV> | <DIV align=center>0.84～0.88</DIV> | <DIV align=center>1.30～1.35</DIV> |
| D001(D72) | 大孔强酸苯乙烯系阳离子交换树脂 | -SO3- | 浅驼色不透明球状颗粒 | <DIV align=center>≥3.5 (Na+)</DIV> | <DIV align=center>≥1 (Na)</DIV> | <DIV align=center>0.3～1.2 ≥95%</DIV> | <DIV align=center>50～55</DIV> | <DIV align=center>H+→Na+ -9</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.75～0.8</DIV> | <DIV align=center>1.20～1.3</DIV> |
| D61 | 大孔强酸苯乙烯系阳离子交换树脂 | -SO3- | 浅棕色不透明球形颗粒 | <DIV align=center>≥3.8 (Na+)</DIV> | <DIV align=center>≥1.4 (Na+)</DIV> | <DIV align=center>0.3～1.2 ≥95%</DIV> | <DIV align=center>50～60</DIV> | <DIV align=center>H+→Na+ -7</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.75～0.85</DIV> | <DIV align=center>1.2～1.3</DIV> |
| D001B | 大孔强酸苯乙烯系阳离子交换树脂 | -SO3Na | 灰褐色活深褐色不透明球状颗粒 | <DIV align=center>≥4.0</DIV> | <DIV align=center>≥1.7</DIV> | <DIV align=center>有效粒径0.40～0.6 K<1.6 </DIV> | <DIV align=center>50～55</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>≥95</DIV> | <DIV align=center>0.7～0.85</DIV> | <DIV align=center>1.26～1.3</DIV> |
| D001S |  |  |  | <DIV align=center>≥3.8</DIV> |  | <DIV align=center>有效粒径0.70～0.95 K<1.6</DIV> | <DIV align=center>50～55</DIV> |  |  |  |  |
| D002B | 大孔强酸苯乙烯系阳离子交换树脂 | -SO3Na |  | <DIV align=center>≥4.0</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>有效粒径0.40～0.6 K<1.6</DIV> | <DIV align=center>40～50</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.7～0.85</DIV> | <DIV align=center>1.26～1.3</DIV> |
| D002S |  |  |  | <DIV align=center>≥3.8</DIV> |  | <DIV align=center>有效粒径0.70～0.9 K<1.6</DIV> | <DIV align=center>40～45</DIV> |  |  |  |  |
| 002S | 强酸苯乙烯系阳离子交换树脂 | -SO3Na | 棕黄色至棕褐色球状颗粒 | <DIV align=center>≥4.0</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>有效粒径0.6～1.2 K<1.6</DIV> | <DIV align=center>40～45</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>≥90</DIV> | <DIV align=center>0.85～.9</DIV> | <DIV align=center>1.27～1.3</DIV> |
| D1099 | 大孔强酸苯乙烯系阳离子交换树脂 | -SO3H | 浅褐色或灰色球状颗粒 | <DIV align=center>≥4.4 (H)</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.3～1.2</DIV> | <DIV align=center>47～53</DIV> | <DIV align=center>Na+→H+ <5 </DIV> | <DIV align=center>≥95</DIV> | <DIV align=center>0.8～0.85</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
| 909 | 苯乙烯系核子级阳离子交换树脂 | -SO3H | 黄褐色球形颗粒 | <DIV align=center>4.5</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.6～1</DIV> | <DIV align=center>55～60</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>95</DIV> | <DIV align=center>0.75～0.85</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
| 110 | 丙烯酸系弱酸形阳离子交换树脂 | -COOH | 近乳白色半透明球状颗粒 | <DIV align=center>≥12 (H)</DIV> | <DIV align=center>≥4.4 (H)</DIV> | <DIV align=center>0.3～1.2 ≥95%</DIV> | <DIV align=center>50～60</DIV> | <DIV align=center>H+→Na+ 70 </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.7～0.8</DIV> | <DIV align=center>1.1～1.15</DIV> |
| D151 | 大孔丙烯酸噶弱酸形阳离子交换树脂 | -COOH | 乳白色球状颗粒 | <DIV align=center>≥8 (H)</DIV> | <DIV align=center>≥3 (H)</DIV> | <DIV align=center>0.3～1.2 ≥95%</DIV> | <DIV align=center>50～60</DIV> | <DIV align=center>H+→Na+ 75</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.7～0.75</DIV> | <DIV align=center>1.1～1.15</DIV> |
| D152 | 大孔丙烯酸噶弱酸形阳离子交换树脂 | -COOH | 乳白色球状颗粒 | <DIV align=center>≥8 (H)</DIV> | <DIV align=center>≥3 (H)</DIV> | <DIV align=center>0.3～1.2 ≥95%</DIV> | <DIV align=center>50～60</DIV> | <DIV align=center>H+→Na+ 90 </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.75～0.85</DIV> | <DIV align=center>1.1～1.15</DIV> |
| 111S | 大孔丙烯酸噶弱酸形阳离子交换树脂 | -COOH | 白色不透明球状颗粒 | <DIV align=center>≥9.0</DIV> | <DIV align=center>≥3.9</DIV> | <DIV align=center>0.25～1 ≥95%</DIV> | <DIV align=center>40～45</DIV> | <DIV align=center>H+→Na+ ≤70</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.7～0.85</DIV> | <DIV align=center>1.17～1.19</DIV> |
| D111 |  |  |  | <DIV align=center>≥8.8</DIV> | <DIV align=center>≥3.9</DIV> | <DIV align=center>0.6～1.2 ≥95%</DIV> |  |  |  | <DIV align=center>0.75～0.85</DIV> | <DIV align=center>1.17～1.2</DIV> |
| D112S | 大孔丙烯酸噶弱酸形阳离子交换树脂 | -COOH |  | <DIV align=center>≥9.0</DIV> | <DIV align=center>≥3.9</DIV> | <DIV align=center>有效粒径0.3～0.6 K<1.6</DIV> | <DIV align=center>40～45</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.75～0.85</DIV> | <DIV align=center>1.15～1.19</DIV> |
| D112 |  |  |  | <DIV align=center>≥8.8</DIV> |  | <DIV align=center>有效粒径0.3-0.6 0.7-0.9 K<1.6</DIV> |  |  |  |  |  |
| D113 | 大孔丙烯酸噶弱酸形阳离子交换树脂 | -COOH | 半透明乳白色球状颗粒 | <DIV align=center>≥8.5</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.3～1.2 ≥90% </DIV> | <DIV align=center>50～60</DIV> | <DIV align=center>H+→Na+ ≤80</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.67～0.78</DIV> | <DIV align=center>1.1～1.2</DIV> |
| 001×7-2 | 苯乙烯系强酸阳离子交换树脂 | -SO3H | 全黄或褐色球状颗粒 | <DIV align=center>≥4.2</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.9～1.2</DIV> | <DIV align=center>45～55</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.75～0.8</DIV> | <DIV align=center>1.2～1.3</DIV> |
| D031(733) | 大孔苯乙烯系强酸阳离子交换树脂 | -SO3H | 灰褐色球状颗粒 | <DIV align=center>≥4.2</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.3～1.2</DIV> | <DIV align=center>50～60</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>≥95</DIV> | <DIV align=center>0.75～0.8</DIV> | <DIV align=center>1.2～1.3</DIV> |
| 111×22 | 丙烯酸噶弱酸形阳离子交换树脂 |  | 淡黄色透明或半透明球状颗粒 | <DIV align=center>10.5～12</DIV> | <DIV align=center>3.8～4.4</DIV> | <DIV align=center>0.25～1.2 ≥95%</DIV> | <DIV align=center>H型 50～55 65～75</DIV> | <DIV align=center>H+→Na+ 65～75</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.77～0.82</DIV> | <DIV align=center>1.17～1.19</DIV> |
| D110 | 大孔丙烯酸噶弱酸形阳离子交换树脂 | -COOH | 淡黄色球状颗粒 | <DIV align=center>8</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.3～1.2</DIV> | <DIV align=center>65～75</DIV> | <DIV align=center>H+→Na+ 65～75</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.7～0.75</DIV> |  |
|  | 大孔丙烯酸噶弱酸形阳离子交换树脂 | -COOH | 乳白色透明球状颗粒 | <DIV align=center>9±0.5</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.3～1.4 ≥95%</DIV> | <DIV align=center>50～60</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.68～0.78</DIV> | <DIV align=center>1.1～1.2</DIV> |
| 80-B | 苯乙烯系强酸阳离子交换树脂 | -SO3H | 黄褐色球状颗粒 | <DIV align=center>≥4.4</DIV> | <DIV align=center>1.9</DIV> | <DIV align=center>0.3～1.2</DIV> | <DIV align=center>40～48</DIV> | <DIV align=center>Na+→H+ <P</DIV> | <DIV align=center>98</DIV> | <DIV align=center>0.8～0.85</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |

| <DIV align=center>牌号</DIV> | <DIV align=center>名称</DIV> | <DIV align=center>最高使用温度 (℃)</DIV> | <DIV align=center>pH值使用范围</DIV> | <DIV align=center>出厂时离子类型</DIV> | <DIV align=center>用途</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001×4(734) | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>Na+</DIV> | 水处理，抗菌素提炼等 |
| 001×7(732) | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>Na+</DIV> | 水处理，稀有元素分离等 |
| 001×7(强酸1号) | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | <DIV align=center>H 100 Na 120</DIV> | <DIV align=center>1～14</DIV> | <DIV align=center>Na+</DIV> | 硬水软化，纯水制备，湿法冶金，稀有元素分离 |
| 001×7×7 | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | <DIV align=center>H 100 Na 120</DIV> | <DIV align=center>1～14</DIV> | <DIV align=center>Na+</DIV> | 水处理 |
| D001(D72) | 大孔强酸苯乙烯系阳离子交换树脂 | <DIV align=center>H 100 Na 120</DIV> | <DIV align=center>1～14</DIV> | <DIV align=center>Na+</DIV> | 有机反应催化，高速混合床水处理等 |
| D61 | 大孔强酸苯乙烯系阳离子交换树脂 | <DIV align=center>H 100 Na 120</DIV> | <DIV align=center>1～14</DIV> | <DIV align=center>Na+</DIV> | 食品工业、氨基酸提炼、水处理等 |
| D001B | 大孔强酸苯乙烯系阳离子交换树脂 | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>Na+</DIV> | 高速水处理褐用于混合床 |
| D001S |  |  |  |  | 高速水处理褐用于双层床 |
| D002B | 大孔强酸苯乙烯系阳离子交换树脂 | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>Na+</DIV> | 高速水处理褐用于混合床 |
| D002S |  |  |  |  | 高速水处理褐用于双层床 |
| 002S | 强酸苯乙烯系阳离子交换树脂 | <DIV align=center>Na 120</DIV> | <DIV align=center>1～14</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | 与D111配套双层床，抗毒素提炼 |
| D1099 | 大孔强酸苯乙烯系阳离子交换树脂 | <DIV align=center>120</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>Na+</DIV> | 纯水植被，酚醛缩合催化剂，镀铬废水处理 |
| 909 | 苯乙烯系核子级阳离子交换树脂 | <DIV align=center>120</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>H+</DIV> | 原子反应堆处理 |
| 110 | 丙烯酸系弱酸形阳离子交换树脂 | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>5～14</DIV> | <DIV align=center>H+</DIV> | 水处理、电镀含镍废水处理，制药废水工业等 |
| D151 | 大孔丙烯酸噶弱酸形阳离子交换树脂 | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>5～14</DIV> | <DIV align=center>H+</DIV> | 水处理制药工业食品制糖工业等 |
| D152 | 大孔丙烯酸噶弱酸形阳离子交换树脂 | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>5～14</DIV> | <DIV align=center>H+</DIV> | 水处理、三废酸碱中和，制药、食品制糖工业 |
| 111S | 大孔丙烯酸噶弱酸形阳离子交换树脂 | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>4～14</DIV> | <DIV align=center>H+</DIV> | 高碱度水处理，与D002配套用于镍废水处理 |
| D111 |  |  |  |  |  |
| D112S | 大孔丙烯酸噶弱酸形阳离子交换树脂 | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>H+</DIV> | 与D002配套使用 |
| D112 |  |  |  |  | 含镍废水处理 |
| D113 | 大孔丙烯酸噶弱酸形阳离子交换树脂 | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>H+</DIV> | 电镀含镍废水处理，与强酸树脂配合制备纯水 |
| 001×7-2 | 苯乙烯系强酸阳离子交换树脂 | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>Na+</DIV> | 锅炉水处理、纯水制备，稀有元素分离等 |
| D031(733) | 大孔苯乙烯系强酸阳离子交换树脂 | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>Na+</DIV> | 水处理，与D231（731）树脂配合处理电镀、化纤机电镀含锌、镍、铜废水回收处理等 |
| 111×22 | 丙烯酸噶弱酸形阳离子交换树脂 | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | 药物提取，电镀含镍废水处理 |
| D110 | 大孔丙烯酸噶弱酸形阳离子交换树脂 | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>H+</DIV> | 电镀含镍废水处理 |
| 725 | 大孔丙烯酸噶弱酸形阳离子交换树脂 | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>H+</DIV> | 制备纯水及高纯水 |
| 80-B | 苯乙烯系强酸阳离子交换树脂 | <DIV align=center>120</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>Na+</DIV> |  |

二、阴离子交换树脂

阴离子交换树脂规格及性能见表7。

阴离子交换树脂规格及性能　　　　　　　　　　　　表7

| <DIV align=center>牌号</DIV> | <DIV align=center>名称</DIV> |  | <DIV align=center>功能基团</DIV> |  | <DIV align=center>外观</DIV> |  | <DIV align=center>交换容量</DIV> |  |  |  | <DIV align=center>粒度 (mm) </DIV> |  | <DIV align=center>含水率 (%)</DIV> | <DIV align=center>型变膨胀率 (%)</DIV> | <DIV align=center>耐磨率 (%)</DIV> | <DIV align=center>湿容重 (g/ml)</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | <DIV align=center>(mEq/g，干)</DIV> |  | <DIV align=center>(mEq/ml)</DIV> |  |  |  |  |  |  |  |
| 201×4 (711) | 苯乙烯系强碱阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center></DIV> |  | 淡黄至金黄色球状颗粒 |  | <DIV align=center>≥3.6 (Cl)</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>0.3～1.2 ≥90%</DIV> |  | <DIV align=center>50～60</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
| 201×7 (717) | 苯乙烯系强碱阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center></DIV> |  | 淡黄至金黄色球状颗粒 |  | <DIV align=center>≥3 (Cl)</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>0.3～1.2 ≥95%</DIV> |  | <DIV align=center>40～50</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>≥95</DIV> | <DIV align=center>0.65～0.75</DIV> |
| 201×4 | 苯乙烯系强碱阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center></DIV> |  | 淡黄色球状颗粒 |  | <DIV align=center>≥3.8 (Cl)</DIV> |  | <DIV align=center>≥1 (Cl)</DIV> |  | <DIV align=center>0.3～1.2 ≥95%</DIV> |  | <DIV align=center>55～65</DIV> | <DIV align=center>Cl-→OH- 30 </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.6～0.7</DIV> |
| 201×7 | 苯乙烯系强碱阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center></DIV> |  | 淡黄至金黄色球状颗粒 |  | <DIV align=center>≥3</DIV> |  | <DIV align=center>≥1.1</DIV> |  | <DIV align=center>0.35～0.55 K<1.6 </DIV> |  | <DIV align=center>40～50</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>≥95</DIV> | <DIV align=center>0.65～0.75</DIV> |
| 201s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <DIV align=center>0.7～0.95 K<1.6 </DIV> |  | <DIV align=center>40～45</DIV> |  |  |  |
| D202 (763) | 大孔苯乙烯系强碱阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center></DIV> |  | 乳黄色球状颗粒 |  | <DIV align=center>≥3</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>0.3～1.2 ≥95%</DIV> |  | <DIV align=center>48～58</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.65～0.75</DIV> |
| D201 | 大孔苯乙烯系强碱阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center></DIV> |  | 乳白至淡黄色不透明球状颗粒 |  | <DIV align=center>≥3</DIV> |  | <DIV align=center>≥1</DIV> |  | <DIV align=center>0.35～0.55 K<1.6 </DIV> |  | <DIV align=center>50～60</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.65～0.75</DIV> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <DIV align=center>0.7～0.9 K<1.6 </DIV> |  |  |  |  |  |
| D203 | 大孔苯乙烯系强碱相Ⅰ型阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center></DIV> |  |  |  | <DIV align=center>≥3.3</DIV> |  | <DIV align=center>≥1</DIV> |  | <DIV align=center>0.4～0.6 K<1.6 </DIV> |  | <DIV align=center>60～65</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.6～0.65</DIV> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <DIV align=center>≥1</DIV> |  | <DIV align=center>0.6～0.8 K<1.6</DIV> |  | <DIV align=center>50～60</DIV> |  |  |  |
| 202 | 大孔苯乙烯系强碱相Ⅱ型阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center></DIV> |  |  |  | <DIV align=center>≥3</DIV> |  | <DIV align=center>≥1.3</DIV> |  | <DIV align=center>0.35～0.55 K<1.6</DIV> |  | <DIV align=center>40～50</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>≥0.75</DIV> |
| 202s |  |  |  |  |  |  |  |  | <DIV align=center>≥1.3</DIV> |  | <DIV align=center>0.7～0.95 K<1.6</DIV> |  |  |  |  |  |
| D202 | 大孔苯乙烯系强碱相Ⅱ型阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center></DIV> |  |  |  | <DIV align=center>≥3.3</DIV> |  | <DIV align=center>≥1.15</DIV> |  | <DIV align=center>0.35～0.55 K<1.6</DIV> |  | <DIV align=center>55～65</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.75～0.85</DIV> |
|  |  |  |  |  |  |  | <DIV align=center>≥3.3</DIV> |  |  |  | <DIV align=center>0.7～0.95 K<1.6</DIV> |  | <DIV align=center>50～60</DIV> |  |  |  |
| D231 (731) | 大孔苯乙烯系强碱阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center></DIV> |  | 乳黄色半透明球状颗粒 |  | <DIV align=center>≥3.5</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>0.3～1.2</DIV> |  | <DIV align=center>45～55</DIV> | <DIV align=center>Cl-→OH- 4～7% </DIV> | <DIV align=center>≥98</DIV> | <DIV align=center>0.65～0.72</DIV> |
| D232 (735) | 大孔苯乙烯系强碱阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center></DIV> |  | 乳黄色半透明球状颗粒 |  | <DIV align=center>≥3.8</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>0.3～1.2</DIV> |  | <DIV align=center>50～60</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>≥95</DIV> | <DIV align=center>0.65～0.75</DIV> |
| D233 (740) | 大孔苯乙烯系强碱阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center></DIV> |  | 乳黄色半透明球状颗粒 |  | <DIV align=center>≥3.2</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>0.3～1.2</DIV> |  | <DIV align=center>45～55</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>≥95</DIV> | <DIV align=center>0.68～0.78</DIV> |
| D234 (741) | 大孔高强度苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center></DIV> |  | 乳黄色不透明球状颗粒 |  | <DIV align=center>≥2.8</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>0.3～1.2</DIV> |  | <DIV align=center>38～45</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>≥99</DIV> | <DIV align=center>0.7～0.8</DIV> |
| D235 (742) | 大孔高强度苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center></DIV> |  | 乳黄色不透明球状颗粒 |  | <DIV align=center>≥3</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>0.3～1.2</DIV> |  | <DIV align=center>40～45</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>≥99</DIV> | <DIV align=center>0.65～0.75</DIV> |
| D252 | 大孔高强度苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂(Ⅱ型) |  | <DIV align=center></DIV> |  | 黄色半透明球状颗粒 |  | <DIV align=center>≥3</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>0.3～1.2</DIV> |  | <DIV align=center>50～60</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>98≥95</DIV> | <DIV align=center>0.7～0.75</DIV> |
| D255 | 大孔高强度苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center></DIV> |  | 淡黄色球状颗粒 |  | <DIV align=center>≥3</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>45～55</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
| GA204 | 苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂(Ⅱ型) |  | <DIV align=center></DIV> |  | 白色或淡黄色球状颗粒 |  | <DIV align=center>3.4</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>0.3～1.2</DIV> |  | <DIV align=center>40～50</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.66～0.72</DIV> |
| 2206 | 大孔高强度苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂(Ⅱ型) |  | <DIV align=center></DIV> |  | 白色或淡黄色球状颗粒 |  | <DIV align=center>3.4</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>0.3～1.2</DIV> |  | <DIV align=center>40～50</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.66～0.71</DIV> |
| 1299 | 大孔苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂(Ⅰ型) |  | <DIV align=center></DIV> |  | 淡黄色球状颗粒 |  | <DIV align=center>3.7</DIV> |  | <DIV align=center>1.0</DIV> |  | <DIV align=center>0.3～1.2</DIV> |  | <DIV align=center>57～63</DIV> | <DIV align=center>Cl-→OH- 10</DIV> | <DIV align=center>95</DIV> | <DIV align=center>0.66～0.72</DIV> |
| 909阴 | 苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center></DIV> |  | 淡黄色球状颗粒 |  | <DIV align=center>3.0</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>0.3～1.2</DIV> |  | <DIV align=center>50～55</DIV> | <DIV align=center>Cl-→OH- 17</DIV> | <DIV align=center>95</DIV> | <DIV align=center>0.50～0.75</DIV> |
| D763 D296 | 大孔强碱苯乙烯系阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center></DIV> |  | 淡黄色不透明球状颗粒 |  | <DIV align=center>≥3.6 (Cl)</DIV> |  | <DIV align=center>≥1 (Cl)</DIV> |  | <DIV align=center>0.3～1.2 ≥95</DIV> |  | <DIV align=center>50～60</DIV> | <DIV align=center>Cl-→OH- 18</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.65～0.75</DIV> |
| D201×10G | 季胺酸系强碱性阴离子交换树脂(Ⅰ型) |  | <DIV align=center> </DIV> |  | 淡黄色不透明球状颗粒 |  | <DIV align=center>≥3.6 (Cl)</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>0.3～1.2 ≥95</DIV> |  | <DIV align=center>50～60</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.65～0.75</DIV> |
| 201×7 | 季胺酸系强碱性阴离子交换树脂(Ⅰ型) |  | <DIV align=center> </DIV> |  | 淡黄色至金黄色球状颗粒 |  | <DIV align=center>≥3</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>0.3～1.2 ≥95</DIV> |  | <DIV align=center>40～50</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>95</DIV> | <DIV align=center>0.65～0.75</DIV> |
| 80-C | 苯乙烯强碱性Ⅱ型阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center></DIV> |  | 淡黄色球状颗粒 |  | <DIV align=center>≥3.4</DIV> |  | <DIV align=center>≥1</DIV> |  | <DIV align=center>0.3～1.2</DIV> |  | <DIV align=center>38～44</DIV> | <DIV align=center>Cl-→OH- <10 </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.66～0.72</DIV> |
| 331 (701) | 环氧系弱碱性阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center></DIV> |  | 金黄至琥珀色球状颗粒 |  | <DIV align=center>9</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>0.3～2 ≥90%</DIV> |  | <DIV align=center>58～68</DIV> | <DIV align=center>OH-→Cl- ≤20</DIV> | <DIV align=center>≥90</DIV> | <DIV align=center>0.6～0.75</DIV> |
| 370 | 环氧系弱碱性阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center></DIV> |  | 琥珀至深棕色球状颗粒 |  | <DIV align=center>9.0</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>0.3～1.2 ≥90%</DIV> |  | <DIV align=center>50～60</DIV> | <DIV align=center>Cl-→OH- ≤17</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.6～0.7</DIV> |
| 302 | 苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center></DIV> |  | 淡黄色球状颗粒 |  | <DIV align=center>4.5</DIV> |  | <DIV align=center>1.6</DIV> |  | <DIV align=center>0.3～1.2</DIV> |  | <DIV align=center>40～45</DIV> | <DIV align=center>Cl-→OH- 15</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.65～0.7</DIV> |
| D301×6 | 苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center></DIV> |  | 微黄色不透明球状颗粒 |  | <DIV align=center>≥4</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>0.4～1.2</DIV> |  | <DIV align=center>50～60</DIV> | <DIV align=center>OH-→Cl- 5～10</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.7～0.75</DIV> |
| D301A (701A) | 大孔苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center></DIV> |  | 半透明乳白色至乳黄色球状颗粒 |  | <DIV align=center>≥3.5</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>≥95%</DIV> |  | <DIV align=center>40～50</DIV> | <DIV align=center>OH-→Cl- 15～25</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.64～0.74</DIV> |
| D311 (703) | 大孔丙烯酸系碱性阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center></DIV> |  | 乳黄色球状颗粒 |  | <DIV align=center>≥6.5</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>0.3～.2 ≥95%</DIV> |  | <DIV align=center>58～64</DIV> | <DIV align=center>OH-→Cl- ≤10</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.7～0.75</DIV> |
| D301 (D370) | 大孔苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center></DIV> |  | 微黄色不透明球状颗粒 |  | <DIV align=center>≥4</DIV> |  | <DIV align=center>≥1.4</DIV> |  | <DIV align=center>0.3～1.2 ≥95%</DIV> |  | <DIV align=center>50～60</DIV> | <DIV align=center>盐→碱 -8</DIV> | <DIV align=center>95</DIV> | <DIV align=center>0.7～0.75</DIV> |
| 79-K | 大孔苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center></DIV> |  | 淡黄色球状颗粒 |  | <DIV align=center>3.2</DIV> |  | <DIV align=center>1.0</DIV> |  | <DIV align=center>0.3～1.2</DIV> |  | <DIV align=center>50～60</DIV> | <DIV align=center>Cl-→OH- 10～15 </DIV> | <DIV align=center>90</DIV> | <DIV align=center>0.65～0.7</DIV> |
| D301B (710B) | 大孔苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center></DIV> |  | 半透明乳白色至乳黄色球状颗粒 |  | <DIV align=center>≥4</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | 0.3～1.2 ≥95% |  | <DIV align=center>40～50</DIV> | <DIV align=center>OH-→Cl- 40～60 </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.62～0.72</DIV> |
| 709 | 大孔苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center></DIV> |  | 乳黄色球状颗粒 |  | <DIV align=center>≥3.5</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>0.3～1.2 ≥90%</DIV> |  | <DIV align=center>45～55</DIV> | <DIV align=center>OH-→Cl- ≤20</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.6～0.7</DIV> |
| D301S | 大孔苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center></DIV> |  |  |  | <DIV align=center>≥4</DIV> |  | <DIV align=center>≥1.4</DIV> |  | <DIV align=center>0.3～0.45 K<1.9</DIV> |  | <DIV align=center>55～65</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.65～0.7</DIV> |
| D301 |  |  |  |  |  |  | <DIV align=center>≥3.8</DIV> |  | <DIV align=center>≥1.4</DIV> |  | <DIV align=center>0.3～0.45 0.4～0.6 0.7～0.95</DIV> |  | <DIV align=center>50～60</DIV> |  |  |  |
| D336 | 大孔苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center></DIV> |  | 半透明球状颗粒 |  | <DIV align=center>≥4</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>0.3～1.2</DIV> |  | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>OH-→Cl- 10～20%</DIV> | <DIV align=center>95</DIV> | <DIV align=center>0.62～0.72</DIV> |
| D354 | 大孔苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center></DIV> |  | 白色不透明球状颗粒 |  | <DIV align=center>≥4</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>0.3～1.2</DIV> |  | <DIV align=center>55～65</DIV> | <DIV align=center>OH-→Cl- 10～20%</DIV> | <DIV align=center>≥98</DIV> | <DIV align=center>0.62～0.7</DIV> |
| <DIV align=center>牌号</DIV> |  | <DIV align=center>名称</DIV> |  | <DIV align=center>湿真比重 (20℃)</DIV> |  | <DIV align=center>最高使用温度 (℃)</DIV> |  | <DIV align=center>pH值使用范围</DIV> |  | <DIV align=center>出厂时离子类型</DIV> |  | <DIV align=center>用途</DIV> |  |  |  |  |
| 201×4 (711) |  | 苯乙烯系强碱阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>Cl-</DIV> |  | 放射性元素提炼，纯水制备等 |  |  |  |  |
| 201×7 (717) |  | 苯乙烯系强碱阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center>1.06～1.11</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>Cl-</DIV> |  | 放射性元素提炼，纯水制备等 |  |  |  |  |
| 201×4 |  | 苯乙烯系强碱阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center>1.04～1.06</DIV> |  | <DIV align=center>OH 40 Cl 100</DIV> |  | <DIV align=center>1～14</DIV> |  | <DIV align=center>Cl-</DIV> |  | 水处理，制药工业、食品工业等 |  |  |  |  |
| 201×7 |  | 苯乙烯系强碱阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center>1.06～1.11</DIV> |  | <DIV align=center>OH 60 Cl 80</DIV> |  | <DIV align=center>1～14</DIV> |  | <DIV align=center>Cl-</DIV> |  | 纯水制备 |  |  |  |  |
| 201s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 与D301配双层床 |  |  |  |  |
| D202 (763) |  | 大孔苯乙烯系强碱阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>Cl-</DIV> |  | 纯水制备、糖液脱色 |  |  |  |  |
| D201 |  | 大孔苯乙烯系强碱阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center>1.06～1.11</DIV> |  | <DIV align=center>OH 60 Cl 80</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>Cl-</DIV> |  | 高速水处理，放射性元素提取 |  |  |  |  |
| D203 |  | 大孔苯乙烯系强碱相Ⅰ型阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center>1.06～1.11</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>Cl-</DIV> |  | 高速水处理，放射性元素提取 |  |  |  |  |
| 202 |  | 大孔苯乙烯系强碱相Ⅱ型阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center>≥1.13</DIV> |  | <DIV align=center>OH 40 Cl 77</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>Cl-</DIV> |  | 与纯水制备 |  |  |  |  |
| 202s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 与D301配套使用 |  |  |  |  |
| D202 |  | 大孔苯乙烯系强碱相Ⅱ型阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center>1.05～1.15</DIV> |  | <DIV align=center>OH 40 Cl 77</DIV> |  | <DIV align=center>0～14</DIV> |  | <DIV align=center>Cl-</DIV> |  | 高速水处理，放射性元素提取，糖液脱色 |  |  |  |  |
| D231 (731) |  | 大孔苯乙烯系强碱阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center>1.06～1.08</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>Cl-</DIV> |  | 电镀废水挥手，金、银、铜、铬等 |  |  |  |  |
| D232 (735) |  | 大孔苯乙烯系强碱阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center>1.06～1.08</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>Cl-</DIV> |  | 纯水制备，糖液脱色，药物提纯等 |  |  |  |  |
| D233 (740) |  | 大孔苯乙烯系强碱阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center>1.07～1.1</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>Cl-</DIV> |  | 纯水制备，木糖醇脱色 |  |  |  |  |
| D234 (741) |  | 大孔高强度苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center>1.08～1.11</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>Cl-</DIV> |  | 用语移动床褐凝结水处理，金属分离等 |  |  |  |  |
| D235 (742) |  | 大孔高强度苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center>1.07～1.1</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>Cl-</DIV> |  | 同D234 |  |  |  |  |
| D252 |  | 大孔高强度苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂(Ⅱ型) |  | <DIV align=center>1.08～1.1</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>Cl-</DIV> |  | 纯水制备褐移动床水处理 |  |  |  |  |
| D255 |  | 大孔高强度苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>Cl-</DIV> |  | 纯水制备，糖液脱色 |  |  |  |  |
| GA204 |  | 苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂(Ⅱ型) |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>50</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>Cl-</DIV> |  | 水处理 |  |  |  |  |
| 2206 |  | 大孔高强度苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂(Ⅱ型) |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>50</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>Cl-</DIV> |  | 水处理 |  |  |  |  |
| 1299 |  | 大孔苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂(Ⅰ型) |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>60</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>Cl-</DIV> |  | 纯水制备，肝素提取 |  |  |  |  |
| 909阴 |  | 苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>60</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>Cl-</DIV> |  | 核反应堆水处理 |  |  |  |  |
| D763 D296 |  | 大孔强碱苯乙烯系阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center>1.05～1.1</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>Cl-</DIV> |  | 水处理，高速混合床，制糖工业等 |  |  |  |  |
| D201×10G |  | 季胺酸系强碱性阴离子交换树脂(Ⅰ型) |  | <DIV align=center>1.05～1.1</DIV> |  | <DIV align=center>OH 40 Cl 100</DIV> |  | <DIV align=center>1～14</DIV> |  | <DIV align=center>Cl-</DIV> |  | 主要用于高速床水处理 |  |  |  |  |
| 201×7 |  | 季胺酸系强碱性阴离子交换树脂(Ⅰ型) |  | <DIV align=center>1.06～1.11</DIV> |  | <DIV align=center>OH 40 Cl 100</DIV> |  | <DIV align=center>1～14</DIV> |  | <DIV align=center>Cl-</DIV> |  | 纯水植被，软化水，放射性元素几药物提取，污水处理 |  |  |  |  |
| 80-C |  | 苯乙烯强碱性Ⅱ型阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>1～14</DIV> |  | <DIV align=center>Cl-</DIV> |  | 纯水几高纯水制备 |  |  |  |  |
| 331 (701) |  | 环氧系弱碱性阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center></DIV> |  | <DIV align=center>游离胺</DIV> |  | 水处理，抗菌素提炼 |  |  |  |  |
| 370 |  | 环氧系弱碱性阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>游离胺</DIV> |  | 放射性废水处理 |  |  |  |  |
| 302 |  | 苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>40</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>Cl-</DIV> |  | 弱酸、弱碱分离，水处理 |  |  |  |  |
| D301×6 |  | 苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center>1.05～1.12</DIV> |  | <DIV align=center>100</DIV> |  | <DIV align=center>1～14</DIV> |  | <DIV align=center>游离胺</DIV> |  | 含铬废水处理，直接回收铬酸 |  |  |  |  |
| D301A (701A) |  | 大孔苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center>1.04～1.12</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>Cl-</DIV> |  | 电镀含铬废水处理，金属及稀有元素提炼等 |  |  |  |  |
| D311 (703) |  | 大孔丙烯酸系碱性阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center>1.06～1.1</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>游离胺</DIV> |  | 苦咸水淡化 |  |  |  |  |
| D301 (D370) |  | 大孔苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>盐40 碱100 </DIV> |  | <DIV align=center>1～9</DIV> |  | <DIV align=center>碱型</DIV> |  | 水处理，电镀含铬污水处理 |  |  |  |  |
| 79-K |  | 大孔苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>Cl-</DIV> |  | 专用于处理电镀废水，糖液脱色 |  |  |  |  |
| D301B (710B) |  | 大孔苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center>1.02～1.1</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>Cl-</DIV> |  | 含铬废水处理，金属及稀有元素提炼等 |  |  |  |  |
| 709 |  | 大孔苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center>1.02～1.12</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>游离胺</DIV> |  | 水处理等 |  |  |  |  |
| D301S |  | 大孔苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center>1.05～1.07</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>游离胺</DIV> |  | 双层床纯水制备，含铬废水处理 |  |  |  |  |
| D301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D336 |  | 大孔苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center>1.03～1.08</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>游离胺</DIV> |  | 纯水设备，电镀废水回收金属，与强碱串联运行等 |  |  |  |  |
| D354 |  | 大孔苯乙烯系强碱性阴离子交换树脂 |  | <DIV align=center>1.02～1.06</DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center>游离胺</DIV> |  | 混合阴双层床处理水 |  |  |  |  |

3.2　离子交换膜

离子交换膜规格及性能见表8。

离子交换膜规格及性能　　　　　　　　　　　　表8

| <DIV align=center>名称</DIV> | <DIV align=center>牌号</DIV> | <DIV align=center>类型</DIV> | <DIV align=center>功能基</DIV> | <DIV align=center>外观</DIV> | <DIV align=center>交换容量 (mEq/g干)</DIV> | <DIV align=center>电阻率 (Ω·cm)</DIV> | <DIV align=center>选择透过性 (%)</DIV> | <DIV align=center>拉伸强度 (kg/cm2)</DIV> | <DIV align=center>水中膨 胀率 (%)</DIV> | <DIV align=center>含水率 %</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚乙烯异相离子交换膜 | <DIV align=center>3361</DIV> | 强酸阳膜 | <DIV align=center></DIV> | 棕黄色 | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>0.007</DIV> | <DIV align=center>90</DIV> |  |  | <DIV align=center>35</DIV> |
|  | <DIV align=center>3362</DIV> | 强碱阴膜 | <DIV align=center></DIV> | 淡兰色 | <DIV align=center>1.8</DIV> | <DIV align=center>0.005</DIV> | <DIV align=center>88</DIV> |  |  | <DIV align=center>35</DIV> |
| 均相阳离子交换膜 | <DIV align=center>E-105</DIV> | 强碱阳膜 | <DIV align=center> </DIV> | 咖啡色，透明膜片 | <DIV align=center>2±0.2</DIV> | <DIV align=center>膜电阻：5～6欧姆</DIV> | <DIV align=center>离子迁移数：0.95</DIV> | 爆破强度：7以上 | 在30% NaOH溶液中收缩率微2%，在酸介质中则膨胀 | <DIV align=center>35～40</DIV> |
|  | <DIV align=center>P-102</DIV> | 强酸阳膜 | <DIV align=center> </DIV> | 棕色半透明膜片 | <DIV align=center>1.8±0.2</DIV> | <DIV align=center>膜电阻<10欧姆</DIV> | <DIV align=center>离子迁移数：0.98</DIV> | 爆破强度：15 |  | <DIV align=center>28～35</DIV> |
| 聚乙烯均相离子交换膜 | <DIV align=center>PE-CM</DIV> | 阳膜 | <DIV align=center> </DIV> | 棕黑色半透明膜片 | <DIV align=center>1.7～1.9</DIV> | <DIV align=center>4～10</DIV> | <DIV align=center>96</DIV> |  | <DIV align=center>5～10</DIV> | <DIV align=center>≤40</DIV> |
|  | <DIV align=center>PE-AM</DIV> | 阴膜 | <DIV align=center> </DIV> | 浅微黄色半透明膜片 | <DIV align=center>1.7～1.8</DIV> | <DIV align=center>8～13</DIV> | <DIV align=center>96</DIV> |  | <DIV align=center>5～10</DIV> | <DIV align=center>≤30</DIV> |
| 聚氯乙烯半异相离子交换膜 | <DIV align=center>PVC-KM</DIV> | 阳膜 | <DIV align=center> </DIV> | 棕黑色半透明膜片 | <DIV align=center>1.3～1.8</DIV> | <DIV align=center>≤15</DIV> | <DIV align=center>90</DIV> | 爆破强度：1.5 | <DIV align=center>5</DIV> | <DIV align=center>35～45</DIV> |
|  | <DIV align=center>PVC-AM</DIV> | 阴膜 | <DIV align=center> </DIV> | 黄至深褐色至半透明膜片 | <DIV align=center>1.3～1.8</DIV> | <DIV align=center>≤15</DIV> | <DIV align=center>90</DIV> | 爆破强度：1.5 | <DIV align=center>5</DIV> | <DIV align=center>25～35</DIV> |
|  | <DIV align=center>PVC-AM-KM</DIV> | 阴阳复合膜 | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
|  | <DIV align=center>PVC-AKM</DIV> | 阴阳两性膜 | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> |  | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
| 扩散渗析膜 (阴离子交换膜) | <DIV align=center>S-203</DIV> | 季胺酸强碱性阴膜 | <DIV align=center></DIV> | 微黄色至浅棕色半透明膜片 | <DIV align=center>1.1～1.6 (1～1.4)</DIV> | <DIV align=center>面电阻<5欧姆/厘米2</DIV> | <DIV align=center>离子迁移数：0.945</DIV> | 爆破强度：24(涤纶网布增强) |  | <DIV align=center>30～45 (35～40)</DIV> |

| <DIV align=center>名称</DIV> | <DIV align=center>牌号</DIV> | <DIV align=center>包装方式</DIV> | <DIV align=center>最大有效尺寸 长×宽 (mm)</DIV> | <DIV align=center>厚度 (mm)</DIV> | <DIV align=center>pH值使用范围</DIV> | <DIV align=center>最高使用温度 ℃ </DIV> | <DIV align=center>使用说明</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚乙烯异相离子交换膜 | <DIV align=center>3361</DIV> | 干燥状态，木箱包装，每箱50张，约重40公斤 | <DIV align=center>≥400×800 ≥800×1600 </DIV> | <DIV align=center>0.42±0.04 (干态)</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>5～40</DIV> | 用于制作电渗析器,主要用于水的脱盐,亦可用于制备无机化合物及放射性废水处理。膜应贮存于阴凉、干燥通风的库房内,贮运中避免日晒、雨淋,贮存期为二年。使用前应在清水中浸泡2-3天等处理 |
|  | <DIV align=center>3362</DIV> | 干燥状态，木箱包装，每箱50张，约重40公斤 |  | <DIV align=center>0.42±0.04 (干态)</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>5～40</DIV> |  |
| 均相阳离子交换膜 | <DIV align=center>E-105</DIV> | 干燥状态铁同或木桶包装，20或40张装 | <DIV align=center>850×650，≥1000按需要尺寸裁剪</DIV> | <DIV align=center>0.28±0.2</DIV> | <DIV align=center>1～14</DIV> | <DIV align=center>≤65</DIV> | 有交联度7%和4%两种规格,表列数据为交联度7%。7%用于两步法制试剂碱,4%用于电渗析法综合利用碱法纸浆黑液回收。 阴凉、干燥处贮存,避免日晒和受潮,使用前应先用碱液浸泡。 |
|  | <DIV align=center>P-102</DIV> | 干燥状态，木桶装每桶30张膜 | <DIV align=center>850×650 800×650</DIV> | <DIV align=center>0.45±0.05</DIV> | <DIV align=center>1～14</DIV> | <DIV align=center>≤65</DIV> |  |
| 聚乙烯均相离子交换膜 | <DIV align=center>PE-CM</DIV> | 木箱 | <DIV align=center>长：50～100米 宽：400、1000</DIV> | <DIV align=center>0.23～0.25 (干)</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>80～90</DIV> | 用于制作电渗析、电渗析隔膜电解设备，可用于制备初级纯水，海水浓缩或淡化，工业废水处理，亦用于湿法冶金的分离提纯。 |
|  | <DIV align=center>PE-AM</DIV> |  | <DIV align=center>长：50～100米 宽：400、1000</DIV> | <DIV align=center>0.23～0.25 (干)</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>60</DIV> |  |
| 聚氯乙烯半异相离子交换膜 | <DIV align=center>PVC-KM</DIV> | 木箱每件≤40公斤 | <DIV align=center>200×400 400×800 400×1600 800×1600</DIV> | <DIV align=center>0.25～0.40</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>60</DIV> | 用于制作渗析、电渗析、隔膜电解等,可用于水的脱盐、隔膜电解、电解分离、提纯及废水处理。使用前应先用30℃温水泡4小时,再用自来水浸泡24小时,再在工作溶液中浸泡后备用。保存在干燥、通风的仓库内,不拆、压,寒冷地区注意防冻。PVC-AKM膜之阴、阳部分的比例可按需要任意调整。 |
|  | <DIV align=center>PVC-AM</DIV> |  | <DIV align=center>200×400 400×800 800×1600</DIV> | <DIV align=center>0.25～0.4</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>60</DIV> |  |
|  | <DIV align=center>PVC-AM-KM</DIV> |  | <DIV align=center>200×400 400×800 400×1600 800×1600</DIV> | <DIV align=center>0.4～0.7</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>60</DIV> |  |
|  | <DIV align=center>PVC-AKM</DIV> |  | <DIV align=center>200×400</DIV> | <DIV align=center>0.25～0.4</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>60</DIV> |  |
| 扩散渗析膜 (阴离子交换膜) | <DIV align=center>S-203</DIV> |  | <DIV align=center>400×800 800×1600 400×1600 (800×1600</DIV> | <DIV align=center>19～25丝 (20～24丝)</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>40</DIV> | 制作扩散渗析器,处理钢铁工业等酸洗废液，回收H2SO4，HCl供重复利用；及其它废酸 配的回收利用。 产品应在清水浸泡保存,最好 于保持pH4~5,防止有机物 正霉菌吸附 |

3.3　磺　化　煤

磺化煤规格及性能见表9。

磺化煤规格及性能　　　　　　　　　　　　　表9

| <DIV align=center>功能基类型</DIV> | <DIV align=center>外观</DIV> | <DIV align=center>交换容量 (毫克当量/升)</DIV> | <DIV align=center>机械 强度</DIV> | <DIV align=center>粒度 (毫米)</DIV> | <DIV align=center>膨胀率 （%）</DIV> | <DIV align=center>湿容重 (毫克/升)</DIV> | <DIV align=center>含水率 (%)</DIV> | <DIV align=center>pH值 使用范围 </DIV> | <DIV align=center>最高使 用温度 (℃)</DIV> | <DIV align=center>用途</DIV> | <DIV align=center>说明</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center></DIV> | 黑色无光泽颗粒 | <DIV align=center>大粒250</DIV> | <DIV align=center>强</DIV> | <DIV align=center>0.5～1.6</DIV> | <DIV align=center>110～115%</DIV> | <DIV align=center>0.55～0.65</DIV> | <DIV align=center>20～40</DIV> | <DIV align=center>8.5</DIV> | <DIV align=center><40</DIV> | 软化及污水处理、回收金属等 | 年损耗率约为8～10% |
|  |  | <DIV align=center>小粒360</DIV> |  | <DIV align=center>0.3～0.7</DIV> |  |  |  |  |  |  |  |

注：规格按粒径分大粒、小粒两种，其粒径及重量百分比如下：

| <DIV align=center>粒径（毫米）</DIV> | <DIV align=center>大粒（%）</DIV> | <DIV align=center>小粒（%）</DIV> |
| --- | --- | --- |
| <DIV align=center>0.5～1.6 <0.50</DIV> | <DIV align=center>>80 <10</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
| <DIV align=center>0.3～0.7 <K0.30 </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>>80 <10</DIV> |