离子交换法软化除盐设备及附件

1.4　固定床阴、阳离子交换器

阴、阳离子交换器是用于水的初步脱盐（剩余含盐量1～5毫克/升）或制备高纯水(剩余含盐量小于1毫克/升)的主要设备。为原水含盐量在500毫克/升以下时，通过阳-阴离子交换器处理后出水含盐量可降至5～10毫克/升(相当于水的导电率为10微欧姆/厘米左右)，可直接供高压锅炉或电子、化工、医药、原子能等工业用水。当水质要求更高时，则可设置第二级或阴阳混合床离子交换器进一步处理。当原水含盐量大于500毫克/升，应尽量采用双级系统,并应优先采用电渗析法作初级处理。如原水中重碳酸盐含量较高,则应在阴、阳离子交换器之间设置除气塔,驱除二氧化碳气体。

阴、阳离子交换系统的流程应根据原水水质、纯水水质要求进行选择。

一、逆流再生固定床阴、阳离子交换器

1.规格及性能见表35。

逆流再生固定床阴、阳离子交换器规格及性能　　　　　　　　表35

| <DIV align=center>名称</DIV> | <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>规格 (mm)</DIV> | <DIV align=center>出水量 (m3/h)</DIV> | <DIV align=center>工作压力 (kg/cm2)</DIV> | <DIV align=center>工作温度 (℃)</DIV> | <DIV align=center>工作滤速 (m/h)</DIV> | <DIV align=center>交换剂 种类</DIV> | <DIV align=center>交换剂 层高度 (mm)</DIV> | <DIV align=center>出水导 电度 (mΩ/cm) </DIV> | <DIV align=center>材质及内防腐层</DIV> | <DIV align=center>最大外形尺寸 (直径×总高,mm)</DIV> | <DIV align=center>净重 (kg) </DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=left>逆流再 生阳 (阴)离 子交换 器</DIV> | <DIV align=center>S55S(配手动阀) S52Q(配气动阀)</DIV> | <DIV align=center>φ1000 φ1500 φ2000</DIV> | <DIV align=center>19.6 44.2 78.5</DIV> | <DIV align=center>≤6</DIV> | <DIV align=center>≤50</DIV> | <DIV align=center>25</DIV> | <DIV align=center>阳树脂732#，阴树脂717#</DIV> | <DIV align=center>2000</DIV> | <DIV align=center><10</DIV> | <DIV align=center>钢板焊接，橡胶衬里</DIV> | <DIV align=center>1012×5431 1516×5853 2016×6133 </DIV> | <DIV align=center>1835 3183 4632</DIV> |
|  |  | <DIV align=center>φ2500 φ3000</DIV> | <DIV align=center>122.7 176.6 </DIV> |  |  |  |  | <DIV align=center>2400</DIV> |  |  | <DIV align=center>2524×6908 3028×7157</DIV> | <DIV align=center>8186 12329</DIV> |
| <DIV align=left>逆流再 生阳 (阴)离 子交换 器(配手 动或气 动衬胶 隔膜阀</DIV> | <DIV align=center>HN100Ⅱ HN100Ⅲ HN100Ⅳ</DIV> | <DIV align=center>φ1000</DIV> | <DIV align=center>15</DIV> | <DIV align=center>≤6</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>钠交换装填：磺化煤10～25,装填强酸性阳树脂10～30；化学除盐(装填阴、阳树脂)15～30</DIV> | <DIV align=center>磺化煤、阴阳离子交换树脂</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 2500</DIV> | <DIV align=center>化学除盐时出水～10</DIV> | <DIV align=center>钢板焊接橡胶衬里</DIV> | <DIV align=center>1012×4834 1012×5514 1012×6364</DIV> | <DIV align=center>1660 1800 1910</DIV> |
|  | <DIV align=center>HN125Ⅱ HN125Ⅲ HN125Ⅳ</DIV> | <DIV align=center>φ1250</DIV> | <DIV align=center>25</DIV> |  |  |  |  | <DIV align=center>1600 2000 2500</DIV> |  |  | <DIV align=center>1266×4943 1266×5623 1266×6473</DIV> | <DIV align=center>1990 2180 2370</DIV> |
|  | <DIV align=center>HN160Ⅱ HN160Ⅲ HN160Ⅳ</DIV> | <DIV align=center>φ1600</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> |  |  |  |  | <DIV align=center>1600 2000 2500</DIV> |  |  | <DIV align=center>1616×5043 1616×5723 1616×6573</DIV> | <DIV align=center>2720 2940 3180</DIV> |
|  | <DIV align=center>HN200Ⅱ HN200Ⅲ HN200Ⅳ</DIV> | <DIV align=center>φ2000</DIV> | <DIV align=center>65</DIV> |  |  |  |  | <DIV align=center>1600 2000 2500</DIV> |  |  | <DIV align=center>2020×5260 2020×5940</DIV> | <DIV align=center>3780 4110 4500</DIV> |
|  | <DIV align=center>HN250Ⅱ HN250Ⅲ HN250Ⅳ</DIV> | <DIV align=center>φ2500</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> |  |  |  |  | <DIV align=center>1600 2000 2500</DIV> |  |  | <DIV align=center>2524×5487 2524×6167 2524×7017</DIV> | <DIV align=center>6090 6580 7170</DIV> |
|  | <DIV align=center>HN320Ⅱ HN320Ⅲ HN320Ⅳ</DIV> | <DIV align=center>φ3000</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> |  |  |  |  | <DIV align=center>1600 2000 2500</DIV> |  |  | <DIV align=center>3228×5764 3228×6444 3228×7294</DIV> | <DIV align=center>9120 9870 10780</DIV> |
| <DIV align=left>逆流再生阳(阴)离子交换器</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>φ1000</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>6</DIV> | <DIV align=center>≤50</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>阴或阳离子交换树脂</DIV> | <DIV align=center>1600 2000</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>炭钢焊接橡胶衬里</DIV> | <DIV align=center>1000×5006 1000×5686</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
|  | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>φ1200</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |  |  |  |  | <DIV align=center>1600 2000</DIV> |  |  | <DIV align=center>1200×5056 1200×5736</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
|  | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>φ1500</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |  |  |  |  | <DIV align=center>1600 2000</DIV> |  |  | <DIV align=center>1500×5173 1500×5853</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
|  | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>φ1800</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |  |  |  |  | <DIV align=center>1600</DIV> |  |  | <DIV align=center>1800×5405</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
|  | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>φ2000</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |  |  |  |  | <DIV align=center>1600 2000</DIV> |  |  | <DIV align=center>20005455 2000×6135</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
|  | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>φ2200</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |  |  |  |  | <DIV align=center>2000</DIV> |  |  | <DIV align=center>2200×6232</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
|  | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>φ2500</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |  |  |  |  | <DIV align=center>2000 2400</DIV> |  |  | <DIV align=center>2500×6307 2500×6987</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
| <DIV align=left>逆流再生阳(阴)离子交换器</DIV> | <DIV align=center>FN-2000(阳) FN-2000(阴) FN-2500(阳) FN-2500(阴) FN-2500(阴)</DIV> | <DIV align=center>φ2000 φ2000 φ2500 φ2500 φ2500</DIV> | <DIV align=center>94.2 94.2 148.2 148.2 </DIV> | <DIV align=center>≤6</DIV> | <DIV align=center>5～30</DIV> | <DIV align=center>25</DIV> | <DIV align=center>732# 717# 732# 717# 717#</DIV> | <DIV align=center>1800 2000 1800 2000 2000</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>钢板焊接橡胶衬里</DIV> | <DIV align=center>2016×5560 2016×5760 2524×5710 2524×5910 2524×5560</DIV> | <DIV align=center>3650 3760 6080 6300 5025</DIV> |
| <DIV align=left>逆流再生阳(阴)离子交换器</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>φ1000 φ1200 φ1500 φ2500 φ3000</DIV> | <DIV align=center>10～20 20～30 30～50 80～120 130～200</DIV> | <DIV align=center>6</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>阴或阳离子交换树脂</DIV> | <DIV align=center>2000 1600 2000 2400 2400</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>1000×5686 1200×5010 1500×5853 2500×7015 3000×7314</DIV> | <DIV align=center>1587 1845 2444 6856 9495</DIV> |
| <DIV align=left>逆流再生阴、阳离子交换器</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>φ2000(阴) φ3000(阴)</DIV> | <DIV align=center>60～90 80～130</DIV> | <DIV align=center>6 6</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>阴树脂 阳树脂</DIV> | <DIV align=center>1600 2000</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2000×5320 2500× 6520</DIV> | <DIV align=center>6467 6480</DIV> |
| <DIV align=left>逆流再生阳离子交换器</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>φ1000 φ1500 φ2000 φ2500</DIV> | <DIV align=center>23 53 94 147</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>30</DIV> | <DIV align=center>阳离子交换树脂或磺化煤</DIV> | <DIV align=center>1800</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>耐酸碱橡胶衬里</DIV> | <DIV align=center>1000×4790 1516×5953 2000×5560 2500×5710</DIV> | <DIV align=center> 3180 3650 6080</DIV> |

2.外形及安装

（1）无锡锅炉厂产品见图32～36，附件见表36。

S52Q型逆流再生阳（阴）离子交换器起附件规格及数量　　　　　表36

| <DIV align=center>序号</DIV> | <DIV align=center>附件名称</DIV> | <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>交换器规格（毫米）</DIV> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <DIV align=center>φ1000</DIV> |  | <DIV align=center>φ1500</DIV> |  | <DIV align=center>φ2000</DIV> |  | <DIV align=center>φ2500</DIV> |  | <DIV align=center>φ3000</DIV> |  |
|  |  |  | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> |
| <DIV align=center>1 2 3 4 5 6</DIV> | <DIV align=center>气动隔膜阀 气动隔膜阀 气动隔膜阀 气动隔膜阀 内螺纹截止阀 膜片式压力表</DIV> | <DIV align=center>G641CJ-6-CK G641CJ-6-CK G641CJ-6-CK G641CJ-6-CK J13W-6 227.22型,0～6</DIV> | <DIV align=center>80 50 40 25 15 </DIV> | <DIV align=center>3 4 1 2 2 2</DIV> | <DIV align=center>100 80 - 25 15 </DIV> | <DIV align=center>3 5 - 2 2 2</DIV> | <DIV align=center>125 80 40 - 15 </DIV> | <DIV align=center>3 5 3 - 2 2</DIV> | <DIV align=center>150 100 40 - 15 </DIV> | <DIV align=center>3 5 3 - 2 2</DIV> | <DIV align=center>200 125 40 - 15 </DIV> | <DIV align=center>3 5 3 - 2 2</DIV> |

注：S55S型阳（阴）离子交换器之附件，仅气动衬胶一项改用手动胶隔膜阀，其余与S52Q同。

（2）西安电力机械厂产品见图37～38、表37。

HN型逆流再生阳（阴）离子交换器外形尺寸（毫米）　　　　　　表37

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>DH×S</DIV> | <DIV align=center>H</DIV> | <DIV align=center>h0</DIV> | <DIV align=center>h1</DIV> | <DIV align=center>h2</DIV> | <DIV align=center>h3</DIV> | <DIV align=center>h4</DIV> | <DIV align=center>h5</DIV> | <DIV align=center>h6</DIV> | <DIV align=center>h7</DIV> | <DIV align=center>h8</DIV> | <DIV align=center>h9</DIV> | <DIV align=center>h10</DIV> | <DIV align=center>L</DIV> | <DIV align=center>L1</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>HN100Ⅱ HN100Ⅲ HN100Ⅳ</DIV> | <DIV align=center>φ1012×5</DIV> | <DIV align=center>4832 5514 6364</DIV> | <DIV align=center>1800</DIV> | <DIV align=center>129</DIV> | <DIV align=center>428</DIV> | <DIV align=center>727</DIV> | <DIV align=center>1600</DIV> | <DIV align=center>281</DIV> | <DIV align=center>400</DIV> | <DIV align=center>1150</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 2500</DIV> | 726 | <DIV align=center>1190</DIV> | <DIV align=center>750</DIV> | <DIV align=center>296</DIV> |
| <DIV align=center>HN125Ⅱ HN125Ⅲ HN125Ⅳ</DIV> | <DIV align=center>φ1266×6</DIV> | <DIV align=center>4943 5623 6473</DIV> | <DIV align=center>1800</DIV> | <DIV align=center>229</DIV> | <DIV align=center>528</DIV> | <DIV align=center>827</DIV> | <DIV align=center>1600</DIV> | <DIV align=center>333</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>1250</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 2500</DIV> | <DIV align=center>833</DIV> | <DIV align=center>1290</DIV> | <DIV align=center>900</DIV> | <DIV align=center>296</DIV> |
| <DIV align=center>HN160Ⅱ HN160Ⅲ HN160Ⅳ</DIV> | <DIV align=center>φ1616×6</DIV> | <DIV align=center>5043 5723 6573</DIV> | <DIV align=center>1800</DIV> | <DIV align=center>214</DIV> | <DIV align=center>543</DIV> | <DIV align=center>872</DIV> | <DIV align=center>1600</DIV> | <DIV align=center>433</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>1250</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 2500</DIV> | <DIV align=center>933</DIV> | <DIV align=center>1290</DIV> | <DIV align=center>1050</DIV> | <DIV align=center>326</DIV> |
| <DIV align=center>HN200Ⅱ HN200Ⅲ HN200Ⅳ</DIV> | <DIV align=center>φ2020×8</DIV> | <DIV align=center>5260 5940 6790</DIV> | <DIV align=center>1800</DIV> | <DIV align=center>194</DIV> | <DIV align=center>563</DIV> | <DIV align=center>932</DIV> | <DIV align=center>1600</DIV> | <DIV align=center>550</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>1350</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 2500</DIV> | <DIV align=center>1050</DIV> | <DIV align=center>1390</DIV> | <DIV align=center>1350</DIV> | <DIV align=center>366</DIV> |
| <DIV align=center>HN250Ⅱ HN250Ⅲ HN250Ⅳ</DIV> | <DIV align=center>φ2524×10</DIV> | <DIV align=center>5487 6167 7017</DIV> | <DIV align=center>1800</DIV> | <DIV align=center>229</DIV> | <DIV align=center>628</DIV> | <DIV align=center>1027</DIV> | <DIV align=center>1600</DIV> | <DIV align=center>677</DIV> | <DIV align=center>600</DIV> | <DIV align=center>1450</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 2500</DIV> | <DIV align=center>1277</DIV> | <DIV align=center>1490</DIV> | <DIV align=center>1600</DIV> | <DIV align=center>396</DIV> |
| <DIV align=center>HN320Ⅱ HN320Ⅲ HN320Ⅳ</DIV> | <DIV align=center>φ3228×12</DIV> | <DIV align=center>5764 6444 7294</DIV> | <DIV align=center>1800</DIV> | <DIV align=center>194</DIV> | <DIV align=center>663</DIV> | <DIV align=center>1132</DIV> | <DIV align=center>1600</DIV> | <DIV align=center>854</DIV> | <DIV align=center>600</DIV> | <DIV align=center>1550</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 2500</DIV> | <DIV align=center>1454</DIV> | <DIV align=center>1590</DIV> | <DIV align=center>1950</DIV> | <DIV align=center>466</DIV> |

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>L2</DIV> | <DIV align=center>L3</DIV> | <DIV align=center>L4</DIV> | <DIV align=center>L5</DIV> | <DIV align=center>L6</DIV> | <DIV align=center>D1</DIV> | <DIV align=center>D2</DIV> | <DIV align=center>D3</DIV> | <DIV align=center>φ1</DIV> | <DIV align=center>φ2</DIV> | <DIV align=center>M</DIV> | <DIV align=center>N</DIV> | <DIV align=center>G</DIV> | <DIV align=center>a</DIV> | <DIV align=center>b</DIV> | <DIV align=center>c</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>HN100Ⅱ HN100Ⅲ HN100Ⅳ</DIV> | <DIV align=center>251</DIV> | <DIV align=center>246</DIV> | <DIV align=center>246</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>300</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>25</DIV> | <DIV align=center>985</DIV> | <DIV align=center>770</DIV> | <DIV align=center>140</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>160</DIV> | <DIV align=center>250</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> |
| <DIV align=center>HN125Ⅱ HN125Ⅲ HN125Ⅳ</DIV> | <DIV align=center>291</DIV> | <DIV align=center>246</DIV> | <DIV align=center>246</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>300</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>25</DIV> | <DIV align=center>1000</DIV> | <DIV align=center>800</DIV> | <DIV align=center>220</DIV> | <DIV align=center>180</DIV> | <DIV align=center>160</DIV> | <DIV align=center>250</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> |
| <DIV align=center>HN160Ⅱ HN160Ⅲ HN160Ⅳ</DIV> | <DIV align=center>316</DIV> | <DIV align=center>296</DIV> | <DIV align=center>271</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>350</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> | <DIV align=center>1450</DIV> | <DIV align=center>1200</DIV> | <DIV align=center>220</DIV> | <DIV align=center>180</DIV> | <DIV align=center>170</DIV> | <DIV align=center>250</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> |
| <DIV align=center>HN200Ⅱ HN200Ⅲ HN200Ⅳ</DIV> | <DIV align=center>366</DIV> | <DIV align=center>296</DIV> | <DIV align=center>271</DIV> | <DIV align=center>180</DIV> | <DIV align=center>436</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> | <DIV align=center>1800</DIV> | <DIV align=center>1400</DIV> | <DIV align=center>220</DIV> | <DIV align=center>180</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> | <DIV align=center>250</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> |
| <DIV align=center>HN250Ⅱ HN250Ⅲ HN250Ⅳ</DIV> | <DIV align=center>401</DIV> | <DIV align=center>326</DIV> | <DIV align=center>286</DIV> | <DIV align=center>250</DIV> | <DIV align=center>700</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> | <DIV align=center>2000</DIV> | <DIV align=center>1600</DIV> | <DIV align=center>350</DIV> | <DIV align=center>300</DIV> | <DIV align=center>220</DIV> | <DIV align=center>250</DIV> | <DIV align=center>150 100</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> |
| <DIV align=center>HN320Ⅱ HN320Ⅲ HN320Ⅳ</DIV> | <DIV align=center>436</DIV> | <DIV align=center>366</DIV> | <DIV align=center>306</DIV> | <DIV align=center>350</DIV> | <DIV align=center>930</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>2400</DIV> | <DIV align=center>2000</DIV> | <DIV align=center>350</DIV> | <DIV align=center>300</DIV> | <DIV align=center>260</DIV> | <DIV align=center>300</DIV> | <DIV align=center>200 100 150</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> |

（3）牡丹江锅炉总厂产品见图39、表38，附件见表39。

逆流再生阳（阴）离子交换器外形尺寸（毫米）　　　　　　表38

| <DIV align=center>规格</DIV> | <DIV align=center>H</DIV> | <DIV align=center>H1</DIV> | <DIV align=center>H2</DIV> | <DIV align=center>H3</DIV> | <DIV align=center>H4</DIV> | <DIV align=center>H5</DIV> | <DIV align=center>H6</DIV> | <DIV align=center>H7</DIV> | <DIV align=center>H8</DIV> | <DIV align=center>H9</DIV> | <DIV align=center>H10</DIV> | <DIV align=center>L</DIV> | <DIV align=center>L1</DIV> | <DIV align=center>L2</DIV> | <DIV align=center>L3</DIV> | <DIV align=center>L4</DIV> | <DIV align=center>L5</DIV> | <DIV align=center>L6</DIV> | <DIV align=center>DN1</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>φ1000</DIV> | <DIV align=center>5006 5686</DIV> | <DIV align=center>120 120</DIV> | <DIV align=center>410 410</DIV> | <DIV align=center>1400 1400</DIV> | <DIV align=center>1400 1400</DIV> | <DIV align=center>1210 1210</DIV> | <DIV align=center>750 750</DIV> | <DIV align=center>1435 1435</DIV> | <DIV align=center>3235 3235</DIV> | <DIV align=center>2935 3335</DIV> | <DIV align=center>4195 4875</DIV> | <DIV align=center>710 710</DIV> | <DIV align=center>420 420</DIV> | <DIV align=center>745 745</DIV> | <DIV align=center>605 605</DIV> | <DIV align=center>555 555</DIV> | <DIV align=center>445 445</DIV> | <DIV align=center>330 330</DIV> | <DIV align=center>80 80</DIV> |
| <DIV align=center>φ1200</DIV> | <DIV align=center>5056 5736</DIV> | <DIV align=center>120 120</DIV> | <DIV align=center>410 410</DIV> | <DIV align=center>1400 1400</DIV> | <DIV align=center>1400 1400</DIV> | <DIV align=center>1210 1210</DIV> | <DIV align=center>750 750</DIV> | <DIV align=center>1435 1435</DIV> | <DIV align=center>3235 3235</DIV> | <DIV align=center>2935 3335</DIV> | <DIV align=center>4195 4875</DIV> | <DIV align=center>810 810</DIV> | <DIV align=center>520 520</DIV> | <DIV align=center>845 845</DIV> | <DIV align=center>710 710</DIV> | <DIV align=center>555 555</DIV> | <DIV align=center>445 445</DIV> | <DIV align=center>330 330</DIV> | <DIV align=center>80 80</DIV> |
| <DIV align=center>φ1500</DIV> | <DIV align=center>5173 5853</DIV> | <DIV align=center>130 130</DIV> | <DIV align=center>450 450</DIV> | <DIV align=center>1400 1400</DIV> | <DIV align=center>1400 1400</DIV> | <DIV align=center>1235 1235</DIV> | <DIV align=center>750 750</DIV> | <DIV align=center>1460 1460</DIV> | <DIV align=center>3260 3660</DIV> | <DIV align=center>2960 3360</DIV> | <DIV align=center>4220 4900</DIV> | <DIV align=center>960 960</DIV> | <DIV align=center>640 640</DIV> | <DIV align=center>1025 1025</DIV> | <DIV align=center>885 885</DIV> | <DIV align=center>660 660</DIV> | <DIV align=center>510 510</DIV> | <DIV align=center>445 445</DIV> | <DIV align=center>100 100</DIV> |
| <DIV align=center>φ1800</DIV> | <DIV align=center>5405</DIV> | <DIV align=center>145</DIV> | <DIV align=center>505</DIV> | <DIV align=center>1400</DIV> | <DIV align=center>1400</DIV> | <DIV align=center>1370</DIV> | <DIV align=center>850</DIV> | <DIV align=center>1595</DIV> | <DIV align=center>3395</DIV> | <DIV align=center>3095</DIV> | <DIV align=center>4355</DIV> | <DIV align=center>1110</DIV> | <DIV align=center>750</DIV> | <DIV align=center>1175</DIV> | <DIV align=center>1030</DIV> | <DIV align=center>680</DIV> | <DIV align=center>580</DIV> | <DIV align=center>445</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> |
| <DIV align=center>φ2000</DIV> | <DIV align=center>5455 6153</DIV> | <DIV align=center>145 145</DIV> | <DIV align=center>503 505</DIV> | <DIV align=center>1500 1500</DIV> | <DIV align=center>1500 1500</DIV> | <DIV align=center>1370 1370</DIV> | <DIV align=center>850 850</DIV> | <DIV align=center>1595 1595</DIV> | <DIV align=center>3395 3795</DIV> | <DIV align=center>3095 3495</DIV> | <DIV align=center>4355 5035</DIV> | <DIV align=center>1210 1210</DIV> | <DIV align=center>850 850</DIV> | <DIV align=center>1275 1275</DIV> | <DIV align=center>1135 1135</DIV> | <DIV align=center>680 680</DIV> | <DIV align=center>580 580</DIV> | <DIV align=center>445 445</DIV> | <DIV align=center>125 125</DIV> |
| <DIV align=center>φ2200</DIV> | <DIV align=center>6232</DIV> | <DIV align=center>160</DIV> | <DIV align=center>550</DIV> | <DIV align=center>1500</DIV> | <DIV align=center>1500</DIV> | <DIV align=center>1400</DIV> | <DIV align=center>850</DIV> | <DIV align=center>1625</DIV> | <DIV align=center>3825</DIV> | <DIV align=center>3525</DIV> | <DIV align=center>5065</DIV> | <DIV align=center>1320</DIV> | <DIV align=center>930</DIV> | <DIV align=center>1395</DIV> | <DIV align=center>1255</DIV> | <DIV align=center>745</DIV> | <DIV align=center>655</DIV> | <DIV align=center>510</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> |
| <DIV align=center>φ2500</DIV> | <DIV align=center>6037 6987</DIV> | <DIV align=center>160 160</DIV> | <DIV align=center>550 550</DIV> | <DIV align=center>1500 1500</DIV> | <DIV align=center>1500 1500</DIV> | <DIV align=center>1400 1400</DIV> | <DIV align=center>850 850</DIV> | <DIV align=center>1625 1625</DIV> | <DIV align=center>3825 4225</DIV> | <DIV align=center>3525 3925</DIV> | <DIV align=center>5065 5745</DIV> | <DIV align=center>1470 1470</DIV> | <DIV align=center>1080 1080</DIV> | <DIV align=center>1545 1545</DIV> | <DIV align=center>1400 1400</DIV> | <DIV align=center>745 745</DIV> | <DIV align=center>655 655</DIV> | <DIV align=center>510 510 </DIV> | <DIV align=center>150 150</DIV> |

| <DIV align=center>规格</DIV> | <DIV align=center>DN2</DIV> | <DIV align=center>DN3</DIV> | <DIV align=center>DN4</DIV> | <DIV align=center>DN5</DIV> | <DIV align=center>DN6</DIV> | <DIV align=center>DN7</DIV> | <DIV align=center>DN8</DIV> | <DIV align=center>DN9</DIV> | <DIV align=center>DN10</DIV> | <DIV align=center>H′</DIV> | <DIV align=center>φ1</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>φ1000</DIV> | <DIV align=center>80 80</DIV> | <DIV align=center>80 80</DIV> | <DIV align=center>50 50</DIV> | <DIV align=center>50 50</DIV> | <DIV align=center>40 40</DIV> | <DIV align=center>50 50</DIV> | <DIV align=center>50 50</DIV> | <DIV align=center>25 25</DIV> | <DIV align=center>100 100</DIV> | <DIV align=center>1600 2000</DIV> | <DIV align=center>780</DIV> |
| <DIV align=center>φ1200</DIV> | <DIV align=center>80 80</DIV> | <DIV align=center>80 80</DIV> | <DIV align=center>50 50</DIV> | <DIV align=center>50 50</DIV> | <DIV align=center>40 40</DIV> | <DIV align=center>50 50</DIV> | <DIV align=center>50 50</DIV> | <DIV align=center>25 25</DIV> | <DIV align=center>100 100</DIV> | <DIV align=center>1600 2000</DIV> | <DIV align=center>860</DIV> |
| <DIV align=center>φ1500</DIV> | <DIV align=center>100 100</DIV> | <DIV align=center>100 100</DIV> | <DIV align=center>80 80</DIV> | <DIV align=center>80 80</DIV> | <DIV align=center>80 80</DIV> | <DIV align=center>80 80</DIV> | <DIV align=center>80 80</DIV> | <DIV align=center>25 25</DIV> | <DIV align=center>100 100</DIV> | <DIV align=center>1600 2000</DIV> | <DIV align=center>1120</DIV> |
| <DIV align=center>φ1800</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>1600</DIV> | <DIV align=center>1600</DIV> |
| <DIV align=center>φ2000</DIV> | <DIV align=center>125 125</DIV> | <DIV align=center>125 125</DIV> | <DIV align=center>80 80</DIV> | <DIV align=center>80 80</DIV> | <DIV align=center>80 80</DIV> | <DIV align=center>80 80</DIV> | <DIV align=center>80 80</DIV> | <DIV align=center>40 40</DIV> | <DIV align=center>100 100</DIV> | <DIV align=center>1600 2000</DIV> | <DIV align=center>1600</DIV> |
| <DIV align=center>φ2200</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>2000</DIV> | <DIV align=center>1900</DIV> |
| <DIV align=center>φ2500</DIV> | <DIV align=center>150 150</DIV> | <DIV align=center>150 150</DIV> | <DIV align=center>100 100</DIV> | <DIV align=center>100 100</DIV> | <DIV align=center>100 100</DIV> | <DIV align=center>100 100</DIV> | <DIV align=center>100 100</DIV> | <DIV align=center>40 40</DIV> | <DIV align=center>100 100</DIV> | <DIV align=center>2000 2400</DIV> | <DIV align=center>1900</DIV> |

φ1000～2500逆流再生阳（阴）离子交换器规格及数量　　　　　表39

| <DIV align=center>序号</DIV> | <DIV align=center>附件名称</DIV> | <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>交换器规格（毫米）</DIV> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <DIV align=center>φ1000</DIV> |  | <DIV align=center>φ1200</DIV> |  | <DIV align=center>φ1500</DIV> |  | <DIV align=center>φ1800</DIV> |  | <DIV align=center>φ2000</DIV> |  | <DIV align=center>φ2200</DIV> |  | <DIV align=center>φ2500</DIV> |  |
|  |  |  | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> |
| <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>气动衬胶隔膜阀</DIV> | <DIV align=center>C6B41-6A</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>5</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>5</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>5</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>5</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>5</DIV> |
| <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>气动衬胶隔膜阀</DIV> | <DIV align=center>C6B41-6A</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>4</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>4</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>3</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>3</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>3</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>3</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>3</DIV> |
| <DIV align=center>3</DIV> | <DIV align=center>气动衬胶隔膜阀</DIV> | <DIV align=center>C6B41-6A</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>3</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>3</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
| <DIV align=center>4</DIV> | <DIV align=center>耐酸压力表</DIV> | <DIV align=center>YR-100,0～10</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2</DIV> |
| <DIV align=center>5</DIV> | <DIV align=center>空气阀</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>25</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>25</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>25</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>25</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>25</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>25</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>25</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> |

（4）武汉锅炉辅机厂产品见图40～41、表40。

FN-2000～2500阳、阴离子交换器外形尺寸（毫米）　　　　　　表40

| <DIV align=center>规格</DIV> | <DIV align=center>DH</DIV> | <DIV align=center>H</DIV> | <DIV align=center>H1</DIV> | <DIV align=center>H2</DIV> | <DIV align=center>H3</DIV> | <DIV align=center>H4</DIV> | <DIV align=center>H5</DIV> | <DIV align=center>H6</DIV> | <DIV align=center>H7</DIV> | <DIV align=center>H8</DIV> | <DIV align=center>H9</DIV> | <DIV align=center>H10</DIV> | <DIV align=center>H11</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>FN-2000(阳) FN-2000(阴) FN-2500(阳) FN-2500(阴)</DIV> | <DIV align=center>2016 2016 2524 2524</DIV> | <DIV align=center>5330 5530 5480 5680</DIV> | <DIV align=center>197 197 232 232</DIV> | <DIV align=center>557 557 625 625</DIV> | <DIV align=center>923 923 1018 1018</DIV> | <DIV align=center>1260 1260 </DIV> | <DIV align=center>1323 1323 1468 1468</DIV> | <DIV align=center>1897 1897 1976 1976</DIV> | <DIV align=center>3000 3200 3150 3350</DIV> | <DIV align=center>4520 4720 4670 4870</DIV> | <DIV align=center>4270 4470 </DIV> | <DIV align=center>3657 3857 3227 3427</DIV> | <DIV align=center>1460 1460 </DIV> |

| <DIV align=center>规格</DIV> | <DIV align=center>h1</DIV> | <DIV align=center>h2</DIV> | <DIV align=center>h3</DIV> | <DIV align=center>h4</DIV> | <DIV align=center>l1</DIV> | <DIV align=center>l2</DIV> | <DIV align=center>φ</DIV> | <DIV align=center>A1</DIV> | <DIV align=center>A2</DIV> | <DIV align=center>DN1</DIV> | <DIV align=center>DN2</DIV> | <DIV align=center>DN3</DIV> | <DIV align=center>DN4</DIV> | <DIV align=center>DN5</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>FN-2000(阳) FN-2000(阴) FN-2500(阳) FN-2500(阴)</DIV> | <DIV align=center>500 500 550 550</DIV> | <DIV align=center>820 820 1370 1370</DIV> | <DIV align=center>100 100 150 150</DIV> | <DIV align=center>1800 2000 1800 2000</DIV> | <DIV align=center>1311 1311 1578 1578</DIV> | <DIV align=center>165 265 260 260</DIV> | <DIV align=center>1800 1800 2000 2000</DIV> | <DIV align=center>200 200 300 300</DIV> | <DIV align=center>250 250 350 350</DIV> | <DIV align=center>125 125 150 150</DIV> | <DIV align=center>32 32 32 32</DIV> | <DIV align=center>80 80 100 100</DIV> | <DIV align=center>80 80 100 100</DIV> | <DIV align=center>80 80 100 100</DIV> |

注：连接法兰盘公称压力Pg=10公斤/厘米2。

二、顺流再生固定床阴、阳离子交换器

1.规格及性能见表41。

固定床顺流再生阳（阴）离子交换器规格及性能　　　　　　表41

| <DIV align=center>名称</DIV> | <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>规格 (mm)</DIV> | <DIV align=center>出水量 (m3/h)</DIV> | <DIV align=center>工作压力 (kg/cm2)</DIV> | <DIV align=center>工作温度 (℃)</DIV> | <DIV align=center>工作滤速 (m/h)</DIV> | <DIV align=center>交换剂 种类</DIV> | <DIV align=center>交换剂 层高度 (mm)</DIV> | <DIV align=center>出水导 电度 (mΩ/cm) </DIV> | <DIV align=center>材质及内防腐层</DIV> | <DIV align=center>最大外形尺寸 (直径×总高,mm)</DIV> | <DIV align=center>净重 (kg) </DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺流再生阳离子交换器 | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>φ1000 φ1500 φ2000 φ2500</DIV> | <DIV align=center>15.7 35 62.8 98</DIV> | <DIV align=center>≤6</DIV> | <DIV align=center>5～30</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center>732#阳树脂</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 1800 1800</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>钢板焊接橡胶衬里</DIV> | <DIV align=center>1024×3948 1524×4711 2024×5300 2524×5273</DIV> | <DIV align=center>1140 2080 3260 5080</DIV> |
| 顺流再生阳离子交换器 | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>φ1000 φ1500 φ2000 φ2500</DIV> | <DIV align=center>15.7 35 62.8 98</DIV> | <DIV align=center>≤6</DIV> | <DIV align=center>5～30</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center>717#阴树脂</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 1800 1800</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>钢板焊接橡胶衬里</DIV> | <DIV align=center>1024×4268 1524×4268 2024×5060 2524×5330</DIV> | <DIV align=center>1180 2180 3420 5300</DIV> |
| 顺流再生阳(阴)离子交换器(配手动或气动衬胶隔膜阀) | <DIV align=center>HS100Ⅰ HS100Ⅱ HS100Ⅲ</DIV> | <DIV align=center>φ1000</DIV> | <DIV align=center>15</DIV> | <DIV align=center>6</DIV> | <DIV align=center>≤60</DIV> | <DIV align=center>钠交换：装填磺化煤时10～25；装填强酸型树脂时15～30；化学除盐：装填阴或阳树脂时15～30</DIV> | <DIV align=center>阳、阴离子交换树脂、磺化煤</DIV> | <DIV align=center>1250 1600 2000</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>钢板焊接橡胶衬里</DIV> | <DIV align=center>1012×3977 1012×4537 1012×5177</DIV> | <DIV align=center>1170 1260 1360</DIV> |
|  | <DIV align=center>HS125Ⅰ HS125Ⅱ HS125Ⅲ</DIV> | <DIV align=center>φ1250</DIV> | <DIV align=center>25</DIV> |  |  |  |  | <DIV align=center>1250 1600 2000</DIV> |  |  | <DIV align=center>1266×4192 1266×4689 1266×5329</DIV> | <DIV align=center>1580 1700 1840</DIV> |
|  | <DIV align=center>HS160Ⅰ HS160Ⅱ HS160Ⅲ</DIV> | <DIV align=center>φ1600</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> |  |  |  |  | <DIV align=center>1250 1600 2000</DIV> |  |  | <DIV align=center>1616×4244 1616×4804 1616×5444</DIV> | <DIV align=center>1870 2020 2230</DIV> |
|  | <DIV align=center>HS180Ⅰ HS180Ⅱ HS180Ⅲ</DIV> | <DIV align=center>φ1800</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |  |  |  |  | <DIV align=center>1250 1600 2000</DIV> |  |  | <DIV align=center>1820×4431 1820×4991 1820×5631</DIV> | <DIV align=center>2930 3160 3430</DIV> |
|  | <DIV align=center>HS200Ⅰ HS200Ⅱ HS200Ⅲ</DIV> | <DIV align=center>φ2000</DIV> | <DIV align=center>65</DIV> | <DIV align=center>6</DIV> | <DIV align=center>≤60</DIV> | <DIV align=center>同上</DIV> | <DIV align=center>同上</DIV> | <DIV align=center>1250 1600 2000</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>钢板焊接橡胶衬里</DIV> | <DIV align=center>2020×4480 2020×5041 2020×5681</DIV> | <DIV align=center>3480 3530 3730</DIV> |
|  | <DIV align=center>HS220Ⅰ HS220Ⅱ HS220Ⅲ</DIV> | <DIV align=center>φ2200</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> |  |  |  |  | <DIV align=center>1250 1600 2000</DIV> |  |  | <DIV align=center>2220×4548 2220×5103 2220×5748</DIV> | <DIV align=center>4200 4550 4940</DIV> |
|  | <DIV align=center>HS250Ⅱ HS250Ⅲ</DIV> | <DIV align=center>φ2500</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> |  |  |  |  | <DIV align=center>1600 2000</DIV> |  |  | <DIV align=center>2524×5283 2524×5923</DIV> | <DIV align=center>5270 5660</DIV> |
|  | <DIV align=center>HS320Ⅱ HS320Ⅲ</DIV> | <DIV align=center>φ3200</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> |  |  |  |  | <DIV align=center>1600 2000</DIV> |  |  | <DIV align=center>3228×5595 3228×6235</DIV> | <DIV align=center>8210 8950</DIV> |
| 顺流再生阳、阴离子交换器 | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>φ1000</DIV> | <DIV align=center>19.6</DIV> | <DIV align=center>6</DIV> | <DIV align=center>≤40</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>1600</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> | <DIV align=center>钢板焊接橡胶衬里</DIV> | <DIV align=center>阳1010×3600 阴1010×3920</DIV> | <DIV align=center>2167 2085</DIV> |
|  |  | <DIV align=center>φ1500</DIV> | <DIV align=center>46.3</DIV> |  |  |  |  | <DIV align=center>2000</DIV> |  |  | <DIV align=center>阳1512×4545 阴1512×4945</DIV> | <DIV align=center>6324 6124</DIV> |
|  |  | <DIV align=center>φ2000</DIV> | <DIV align=center>78.5</DIV> |  |  |  |  | <DIV align=center>1800</DIV> |  |  | <DIV align=center>阳2016×4610 阴2016×4960</DIV> | <DIV align=center>10539 10132</DIV> |
|  |  | <DIV align=center>φ2500</DIV> | <DIV align=center>122.8</DIV> |  |  |  |  | <DIV align=center>1800</DIV> |  |  | <DIV align=center>阳2520×4900 阴2520×5250</DIV> | <DIV align=center>16198 15540</DIV> |
| 顺流再生阳离子交换器 | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>φ1000 φ1500 φ2000 φ2500</DIV> | <DIV align=center>7.9～11.8 12.7～26.5 31.4～47.1 49.1～73.6</DIV> | <DIV align=center>6</DIV> | <DIV align=center>≤30</DIV> | <DIV align=center>25</DIV> | <DIV align=center>阳树脂</DIV> | <DIV align=center>2000 2000 1800 2500</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>钢板焊接橡胶衬里</DIV> | <DIV align=center>1100×1500×3950 1700×1800×4890 2100×2300×4690 2700×2670×4980</DIV> | <DIV align=center>1140 2080 3260 5080</DIV> |
| 顺流再生阴离子交换器 | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>φ1000 φ1500 φ2000 φ2500</DIV> | <DIV align=center>7.9～11.8 12.7～26.5 31.4～73.6 49.1～73.6</DIV> | <DIV align=center>6</DIV> | <DIV align=center>≤30</DIV> | <DIV align=center>25</DIV> | <DIV align=center>阴树脂</DIV> | <DIV align=center>2000 2000 1800 2500</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>钢板焊接橡胶衬里</DIV> | <DIV align=center>1100×1500×4270 1700×1800×5290 2100×2300×5240 2700×2970×5330</DIV> | <DIV align=center>1180 2180 3420 5300</DIV> |
| 顺流再生阳离子交换器 | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>φ1000 φ1500 φ2000</DIV> | <DIV align=center>23.5 53 84.2</DIV> | <DIV align=center>≤6</DIV> | <DIV align=center>5～30</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>阳树脂</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 1800</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>钢板焊接橡胶衬里</DIV> | <DIV align=center>1000×3948 1500×4884 2000×4960</DIV> | <DIV align=center>1140 2082 3260</DIV> |
| 顺流再生阴离子交换器 | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>φ1000 φ1500 φ2000</DIV> | <DIV align=center>23.5 53 84.2 </DIV> | <DIV align=center>≤6</DIV> | <DIV align=center>5～30</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>1600 2000 1800</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>衬胶</DIV> | <DIV align=center>1000×4268 1500×5268 2000×5040 </DIV> | <DIV align=center>1180 2180 3420</DIV> |

2.外形尺寸

（1）武汉锅炉辅机厂产品见图42、表42。

顺流再生阳、阴离子交换器外形尺寸（毫米）　　　　　　　　表42

| <DIV align=center>交换器类型</DIV> | <DIV align=center>规格</DIV> | <DIV align=center>DH</DIV> | <DIV align=center>H</DIV> | <DIV align=center>H1</DIV> | <DIV align=center>H2</DIV> | <DIV align=center>H3</DIV> | <DIV align=center>H4</DIV> | <DIV align=center>H5</DIV> | <DIV align=center>H6</DIV> | <DIV align=center>H7</DIV> | <DIV align=center>H8</DIV> | <DIV align=center>H9</DIV> | <DIV align=center>H10</DIV> | <DIV align=center>H11</DIV> | <DIV align=center>h1</DIV> | <DIV align=center>h2</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>阳离子交换器</DIV> | <DIV align=center>φ1000 φ1500 φ2000 φ2500</DIV> | <DIV align=center>1024 1524 2024 2524</DIV> | <DIV align=center>3600 4545 4610 4900</DIV> | <DIV align=center>207 187 197 232</DIV> | <DIV align=center>500 510 557 622</DIV> | <DIV align=center>793 833 923 1012</DIV> | <DIV align=center>938 1100 1260 1400</DIV> | <DIV align=center>1200 1200 1323 1462</DIV> | <DIV align=center> 1668 1817</DIV> | <DIV align=center>2390 5050 3000 3150</DIV> | <DIV align=center>3050 3870 3800 3950</DIV> | <DIV align=center> 3650 3800</DIV> | <DIV align=center>2710 3800 3300 3600</DIV> | <DIV align=center> 1300 1460 1650</DIV> | <DIV align=center>455 450 500 550</DIV> | <DIV align=center> 150 200 250</DIV> |
| <DIV align=center>阴离子交换器</DIV> | <DIV align=center>φ1000 φ1500 φ2000 φ2500</DIV> | <DIV align=center>1024 1524 2024 2524</DIV> | <DIV align=center>3600 4545 4610 4900</DIV> | <DIV align=center>207 187 197 232</DIV> | <DIV align=center>500 510 557 622</DIV> | <DIV align=center>793 833 923 1012</DIV> | <DIV align=center>938 1100 1260 1400</DIV> | <DIV align=center>1200 1200 1323 1462</DIV> | <DIV align=center> 1668 1817</DIV> | <DIV align=center>2390 5050 3000 3150</DIV> | <DIV align=center>3370 4270 4150 4300</DIV> | <DIV align=center> 4000 4150</DIV> | <DIV align=center>2800 4200 3300 3600</DIV> | <DIV align=center> 1300 1460 1650</DIV> | <DIV align=center>455 450 500 550</DIV> | <DIV align=center> 150 200 250</DIV> |

| <DIV align=center>交换器类型</DIV> | <DIV align=center>规格</DIV> | <DIV align=center>h3</DIV> | <DIV align=center>h4</DIV> | <DIV align=center>h5</DIV> | <DIV align=center>h6</DIV> | <DIV align=center>h7</DIV> | <DIV align=center>h8</DIV> | <DIV align=center>h9</DIV> | <DIV align=center>h10</DIV> | <DIV align=center>h11</DIV> | <DIV align=center>A1</DIV> | <DIV align=center>A2</DIV> | <DIV align=center>φ</DIV> | <DIV align=center>DN</DIV> | <DIV align=center>DN1</DIV> | <DIV align=center>DN2</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>阳离子交换器</DIV> | <DIV align=center>φ1000 φ1500 φ2000 φ2500</DIV> | <DIV align=center>100 100 150 150</DIV> | <DIV align=center> 150 150 200</DIV> | <DIV align=center> 200 200 200</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 1800 1800</DIV> | <DIV align=center>322 350 300 250</DIV> | <DIV align=center>590 820 750 940</DIV> | <DIV align=center>300 425 560 560</DIV> | <DIV align=center>730 950 1311 1578</DIV> | <DIV align=center>290 320 360 390</DIV> | <DIV align=center>125 150 200 300</DIV> | <DIV align=center>160 200 250 350</DIV> | <DIV align=center>985 1450 1800 2000</DIV> | <DIV align=center>80 100 125 150</DIV> | <DIV align=center>25 25 25 25</DIV> | <DIV align=center>40 70 80 100</DIV> |
| <DIV align=center>阴离子交换器</DIV> | <DIV align=center>φ1000 φ1500 φ2000 φ2500</DIV> | <DIV align=center> 100 150 150</DIV> | <DIV align=center> 150 150 200</DIV> | <DIV align=center> 200 200 200</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 1800 1800</DIV> | <DIV align=center>412 250 300 250</DIV> | <DIV align=center>820 1220 1100 1290</DIV> | <DIV align=center>300 425 560 560</DIV> | <DIV align=center>730 950 1311 1578</DIV> | <DIV align=center>290 320 360 390</DIV> | <DIV align=center>125 150 200 300</DIV> | <DIV align=center>160 200 250 300</DIV> | <DIV align=center>985 1450 1800 2000</DIV> | <DIV align=center>80 100 125 150</DIV> | <DIV align=center>25 25 25 25</DIV> | <DIV align=center>40 70 80 100</DIV> |

（2）西安电力机械厂产品外形见图43、表43。

HS型顺流再生阳（阴）离子交换器外形尺寸（毫米）　　　　　　表43

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>DH</DIV> | <DIV align=center>H</DIV> | <DIV align=center>H′</DIV> | <DIV align=center>H1</DIV> | <DIV align=center>H2</DIV> | <DIV align=center>H3</DIV> | <DIV align=center>H4</DIV> | <DIV align=center>H5</DIV> | <DIV align=center>H6</DIV> | <DIV align=center>H7</DIV> | <DIV align=center>H8</DIV> | <DIV align=center>H9</DIV> | <DIV align=center>H10</DIV> | <DIV align=center>H11</DIV> | <DIV align=center>H12</DIV> | <DIV align=center>H13</DIV> | <DIV align=center>L</DIV> | <DIV align=center>L1</DIV> | <DIV align=center>L2</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>HS100Ⅰ HS100Ⅱ HS100Ⅲ</DIV> | <DIV align=center>1012</DIV> | <DIV align=center>3977 5437 5177</DIV> | <DIV align=center>1250 1600 2000</DIV> | <DIV align=center>149</DIV> | <DIV align=center>448</DIV> | <DIV align=center>400</DIV> | <DIV align=center>747</DIV> | <DIV align=center>1000</DIV> | <DIV align=center>1200</DIV> | <DIV align=center>1247</DIV> | <DIV align=center>3010 3360 3760</DIV> | <DIV align=center>400</DIV> | <DIV align=center>750</DIV> | <DIV align=center>750 960 1200</DIV> | <DIV align=center>576</DIV> | <DIV align=center>251</DIV> | <DIV align=center>730</DIV> | <DIV align=center>451</DIV> | <DIV align=center>451</DIV> |
| <DIV align=center>HS125Ⅰ HS125Ⅱ HS125Ⅲ</DIV> | <DIV align=center>1266</DIV> | <DIV align=center>4192 4689 5329</DIV> | <DIV align=center>1250 1600 2000</DIV> | <DIV align=center>249</DIV> | <DIV align=center>548</DIV> | <DIV align=center>550</DIV> | <DIV align=center>847</DIV> | <DIV align=center>1000</DIV> | <DIV align=center>1300</DIV> | <DIV align=center>1347</DIV> | <DIV align=center>3110 3460 3860</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>750</DIV> | <DIV align=center>750 960 1200</DIV> | <DIV align=center>628</DIV> | <DIV align=center>251</DIV> | <DIV align=center>850</DIV> | <DIV align=center>859</DIV> | <DIV align=center>451</DIV> |
| <DIV align=center>HS160Ⅰ HS160Ⅱ HS160Ⅲ</DIV> | <DIV align=center>1616</DIV> | <DIV align=center>4244 4804 5444</DIV> | <DIV align=center>1250 1600 2000</DIV> | <DIV align=center>234</DIV> | <DIV align=center>563</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>892</DIV> | <DIV align=center>1000</DIV> | <DIV align=center>1300</DIV> | <DIV align=center>1392</DIV> | <DIV align=center>3253 3603 4003</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>750</DIV> | <DIV align=center>750 960 1200</DIV> | <DIV align=center>728</DIV> | <DIV align=center>266</DIV> | <DIV align=center>1040</DIV> | <DIV align=center>1057</DIV> | <DIV align=center>516</DIV> |
| <DIV align=center>HS200Ⅰ HS200Ⅱ HS200Ⅲ</DIV> | <DIV align=center>2020</DIV> | <DIV align=center>4481 5041 5681</DIV> | <DIV align=center>1250 1600 2000</DIV> | <DIV align=center>214</DIV> | <DIV align=center>583</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>952</DIV> | <DIV align=center>1000</DIV> | <DIV align=center>1400</DIV> | <DIV align=center>1452</DIV> | <DIV align=center>3353 3703 4103</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>850</DIV> | <DIV align=center>750 960 1200</DIV> | <DIV align=center>845</DIV> | <DIV align=center>286</DIV> | <DIV align=center>1250</DIV> | <DIV align=center>1261</DIV> | <DIV align=center>568</DIV> |
| <DIV align=center>HS250Ⅱ HS250Ⅲ</DIV> | <DIV align=center>2524</DIV> | <DIV align=center>5283 5923</DIV> | <DIV align=center>1600 2000</DIV> | <DIV align=center>299</DIV> | <DIV align=center>698</DIV> | <DIV align=center>750</DIV> | <DIV align=center>1097</DIV> | <DIV align=center>1000</DIV> | <DIV align=center>1500</DIV> | <DIV align=center>1597</DIV> | <DIV align=center>3928 4328</DIV> | <DIV align=center>600</DIV> | <DIV align=center>850</DIV> | <DIV align=center>960 1200</DIV> | <DIV align=center>972</DIV> | <DIV align=center>301</DIV> | <DIV align=center>1520</DIV> | <DIV align=center>1528</DIV> | <DIV align=center>661</DIV> |
| <DIV align=center>HS320Ⅱ HS320Ⅲ</DIV> | <DIV align=center>3228</DIV> | <DIV align=center>5595 6235</DIV> | <DIV align=center>1600 2000</DIV> | <DIV align=center>264</DIV> | <DIV align=center>733</DIV> | <DIV align=center>800</DIV> | <DIV align=center>1202</DIV> | <DIV align=center>1000</DIV> | <DIV align=center>1600</DIV> | <DIV align=center>1662</DIV> | <DIV align=center>3843 4243</DIV> | <DIV align=center>600</DIV> | <DIV align=center>950</DIV> | <DIV align=center>960 1200</DIV> | <DIV align=center>1149</DIV> | <DIV align=center>336</DIV> | <DIV align=center>1900</DIV> | <DIV align=center>1900</DIV> | <DIV align=center>806</DIV> |

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>L3</DIV> | <DIV align=center>L4</DIV> | <DIV align=center>L5</DIV> | <DIV align=center>L6</DIV> | <DIV align=center>L7</DIV> | <DIV align=center>L8</DIV> | <DIV align=center>N</DIV> | <DIV align=center>M</DIV> | <DIV align=center>DN1</DIV> | <DIV align=center>DN2</DIV> | <DIV align=center>DN3</DIV> | <DIV align=center>DN4</DIV> | <DIV align=center>DN5</DIV> | <DIV align=center>DN6</DIV> | <DIV align=center>DN7</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>HS100Ⅰ HS100Ⅱ HS100Ⅲ</DIV> | <DIV align=center>464</DIV> | <DIV align=center>361</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> | <DIV align=center>600</DIV> | <DIV align=center>140</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>985</DIV> | <DIV align=center>665</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>25</DIV> |
| <DIV align=center>HS125Ⅰ HS125Ⅱ HS125Ⅲ</DIV> | <DIV align=center>464</DIV> | <DIV align=center>361</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> | <DIV align=center>720</DIV> | <DIV align=center>220</DIV> | <DIV align=center>180</DIV> | <DIV align=center>1000</DIV> | <DIV align=center>800</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>25</DIV> |
| <DIV align=center>HS160Ⅰ HS160Ⅱ HS160Ⅲ</DIV> | <DIV align=center>619</DIV> | <DIV align=center>466</DIV> | <DIV align=center>220</DIV> | <DIV align=center>900</DIV> | <DIV align=center>220</DIV> | <DIV align=center>180</DIV> | <DIV align=center>1450</DIV> | <DIV align=center>1000</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>25</DIV> |
| <DIV align=center>HS200Ⅰ HS200Ⅱ HS200Ⅲ</DIV> | <DIV align=center>719</DIV> | <DIV align=center>536</DIV> | <DIV align=center>250</DIV> | <DIV align=center>1120</DIV> | <DIV align=center>220</DIV> | <DIV align=center>180</DIV> | <DIV align=center>1800</DIV> | <DIV align=center>1330</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> |
| <DIV align=center>HS250Ⅱ HS250Ⅲ</DIV> | <DIV align=center>844</DIV> | <DIV align=center>601</DIV> | <DIV align=center>280</DIV> | <DIV align=center>1330</DIV> | <DIV align=center>350</DIV> | <DIV align=center>300</DIV> | <DIV align=center>2000</DIV> | <DIV align=center>1660</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> |
| <DIV align=center>HS320Ⅱ HS320Ⅲ</DIV> | <DIV align=center>949</DIV> | <DIV align=center>696</DIV> | <DIV align=center>340</DIV> | <DIV align=center>1700</DIV> | <DIV align=center>350</DIV> | <DIV align=center>300</DIV> | <DIV align=center>2400</DIV> | <DIV align=center>2000</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> |

（3）牡丹江锅炉总厂产品外形见图44、表44，附件见45。

φ1000～2500顺流再生阳、阴离子交换器外形尺寸（毫米）　　　表44

| <DIV align=center>规格</DIV> | <DIV align=center>φ0</DIV> | <DIV align=center>H</DIV> | <DIV align=center>H1</DIV> | <DIV align=center>H2</DIV> | <DIV align=center>H3</DIV> | <DIV align=center>H4</DIV> | <DIV align=center>H5</DIV> | <DIV align=center>H6</DIV> | <DIV align=center>h</DIV> | <DIV align=center>h1</DIV> | <DIV align=center>h2</DIV> | <DIV align=center>l1</DIV> | <DIV align=center>B</DIV> | <DIV align=center>K</DIV> | <DIV align=center>l3</DIV> | <DIV align=center>l1</DIV> | <DIV align=center>DN</DIV> | <DIV align=center>DN1</DIV> | <DIV align=center>DN2</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>φ1000阳 阴</DIV> | <DIV align=center>1010</DIV> | <DIV align=center>3500 3920</DIV> | <DIV align=center>207</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>793</DIV> | <DIV align=center>1200</DIV> | <DIV align=center>2710 2800</DIV> | <DIV align=center>938</DIV> | <DIV align=center>1600</DIV> | <DIV align=center>455</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>780</DIV> | <DIV align=center>730</DIV> | <DIV align=center>145</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>120</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> | <DIV align=center>25</DIV> |
| <DIV align=center>φ1500阳 阴</DIV> | <DIV align=center>1512</DIV> | <DIV align=center>4545 4945</DIV> | <DIV align=center>187</DIV> | <DIV align=center>510</DIV> | <DIV align=center>833</DIV> | <DIV align=center>1200</DIV> | <DIV align=center>3800 3800</DIV> | <DIV align=center>1100</DIV> | <DIV align=center>2000</DIV> | <DIV align=center>450</DIV> | <DIV align=center>600</DIV> | <DIV align=center>1120</DIV> | <DIV align=center>1120</DIV> | <DIV align=center>160</DIV> | <DIV align=center>90</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>80 50</DIV> | <DIV align=center>25</DIV> |
| <DIV align=center>φ2000阳 阴</DIV> | <DIV align=center>2016</DIV> | <DIV align=center>4610 4960</DIV> | <DIV align=center>197</DIV> | <DIV align=center>560</DIV> | <DIV align=center>923</DIV> | <DIV align=center>1323</DIV> | <DIV align=center>3300 3300</DIV> | <DIV align=center>1250</DIV> | <DIV align=center>1800</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>700</DIV> | <DIV align=center>1600</DIV> | <DIV align=center>1600</DIV> | <DIV align=center>180</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>180</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>25</DIV> |
| <DIV align=center>φ2500阳 阴</DIV> | <DIV align=center>2520</DIV> | <DIV align=center>4900 5256</DIV> | <DIV align=center>232</DIV> | <DIV align=center>625</DIV> | <DIV align=center>1018</DIV> | <DIV align=center>1468</DIV> | <DIV align=center>3600 3600</DIV> | <DIV align=center>1400</DIV> | <DIV align=center>1800</DIV> | <DIV align=center>550</DIV> | <DIV align=center>800</DIV> | <DIV align=center>1900</DIV> | <DIV align=center>1900</DIV> | <DIV align=center>195</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>180</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>80 50</DIV> | <DIV align=center>25</DIV> |

φ1000～2500顺流再生阳、阴离子交换器附件规格及数量　　　表44

| <DIV align=center>序号</DIV> | <DIV align=center>附件名称</DIV> | <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>交换器规格（毫米）</DIV> |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <DIV align=center>φ1000</DIV> |  | <DIV align=center>φ1500</DIV> |  | <DIV align=center>φ2000</DIV> |  | <DIV align=center>φ2500</DIV> |  |
|  |  |  | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> |
| <DIV align=center>1 2 3 4 5</DIV> | <DIV align=center>衬胶隔膜阀 衬胶隔膜阀 衬胶隔膜阀 塑料隔膜阀 压力表</DIV> | <DIV align=center> Y-100，0～10</DIV> | <DIV align=center>80 40 25 15 </DIV> | <DIV align=center>5 1 1 1 2</DIV> | <DIV align=center>100 80 50 25 15</DIV> | <DIV align=center>5 1 1 1 2</DIV> | <DIV align=center>125 80 50 15 </DIV> | <DIV align=center>5 1 1 1 2</DIV> | <DIV align=center>150 100 80 25 15 </DIV> | <DIV align=center>5 1 1 1 2</DIV> |

1.5　浮动床阴、阳离子交换器及再生清洗罐

一、F（Fa）型浮动床阳、阴离子交换器及再生清洗罐

（1）规格及性能见表46。

F（Fa）型浮动床阳、阴离子交换器规格及性能　　　　　　　　　　表46

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>规格 (mm)</DIV> | <DIV align=center>出水量 (m3/h)</DIV> | <DIV align=center>工作压力 (kg/cm2)</DIV> | <DIV align=center>工作 温度 ℃ </DIV> | <DIV align=center>过滤 面积 (m2)</DIV> | <DIV align=center>工作 滤速 (m/h)</DIV> | <DIV align=center>交换剂 种类</DIV> | <DIV align=center>交换剂层高度 (mm)</DIV> | <DIV align=center>材质及内 防腐层</DIV> | <DIV align=center>最大外形尺寸 (直径×高,mm)</DIV> | <DIV align=center>净重 (kg)</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>F-1000 Fa-1000</DIV> | <DIV align=center>φ1000</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>≤6</DIV> | <DIV align=center><50</DIV> | <DIV align=center>0.785</DIV> | <DIV align=center>30～50</DIV> | <DIV align=left>阳或阴 离子交 换树脂</DIV> | <DIV align=center>2000 2500 3000 3500</DIV> | <DIV align=left>钢板焊 接，橡 胶衬里</DIV><DIV align=center></DIV><DIV align=center></DIV><DIV align=center></DIV><DIV align=center></DIV><DIV align=center></DIV><DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>1024×3600 1024×4100 1024×4600 1024×5100</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
| <DIV align=center>F-1200 Fa-1200</DIV> | <DIV align=center>φ1200</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |  |  | <DIV align=center>1.13</DIV> | <DIV align=center>30～50</DIV> |  | <DIV align=center>2000 2500 3000 3500</DIV> |  | <DIV align=center>1224×3690 1224×4190 1224×4690 1224×5190</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
| <DIV align=center>F-1500 Fa-1500</DIV> | <DIV align=center>φ1500</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |  |  | <DIV align=center>1.85</DIV> | <DIV align=center>30～50</DIV> |  | <DIV align=center>2000 2500 3000 3500</DIV> |  | <DIV align=center>1524×3860 1524×4360 1524×4860 1524×5360</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
| <DIV align=center>F-1800 Fa-1800</DIV> | <DIV align=center>φ1800</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |  |  | <DIV align=center>2.54</DIV> | <DIV align=center>30～50</DIV> |  | <DIV align=center>2000 2500 3000 3500</DIV> |  | <DIV align=center>1824×3990 1824×4490 1824×4990 1824×5490</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
| <DIV align=center>F-2000 Fa-2000</DIV> | <DIV align=center>φ2000</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |  |  | <DIV align=center>3.14</DIV> | <DIV align=center>30～50</DIV> |  | <DIV align=center>2000 2500 3000 3500</DIV> |  | <DIV align=center>2024×4140 2020×4640 2024×5140 2024×5640</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
| <DIV align=center>F-2200 Fa-2200</DIV> | <DIV align=center>φ2200</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |  |  | <DIV align=center>3.90</DIV> | <DIV align=center>30～50</DIV> |  | <DIV align=center>2000 2500 3000 3500</DIV> |  | <DIV align=center>2224×4250 2224×4750 2224×5250 2224×5750</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
| <DIV align=center>F-2500 Fa-2500</DIV> | <DIV align=center>φ2500</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |  |  | <DIV align=center>4.91</DIV> | <DIV align=center>30～50</DIV> |  | <DIV align=center>2000 2500 3000 3500</DIV> |  | <DIV align=center>2532×4340 2532×4840 2532×5340 2532×5840</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |

注：1.交换剂及石英砂、卵石垫层由用户自备。

2.石英砂、卵石垫层粒径级配及厚度见表47。

石英砂、卵石垫层粒径级配及厚度　　　　　　　　　表47

| <DIV align=center>交换器规格 （mm）</DIV> | <DIV align=center>石英砂、卵石垫层粒径、厚度（毫米）</DIV> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <DIV align=center>粒径1.5～3</DIV> | <DIV align=center>粒径3～6</DIV> | <DIV align=center>粒径6～12</DIV> | <DIV align=center>粒径12～25</DIV> | <DIV align=center>粒径25～50</DIV> | <DIV align=center>垫层总厚度</DIV> |
| <DIV align=center>φ1000 φ1200 φ1500 φ1800 φ2000 φ2200 φ2500</DIV> | <DIV align=center>200 200 200 200 200 200 200</DIV> | <DIV align=center>100 100 100 100 150 150 150</DIV> | <DIV align=center>100 100 100 100 100 100 100</DIV> | <DIV align=center>150 150 150 150 150 150 150</DIV> | <DIV align=center>200 200 200 200 250 250 250</DIV> | <DIV align=center>750 750 750 750 850 850 850</DIV> |

（2）浮动床阳（阴）离子交换器外形尺寸见图45～46、表48，附件见表49。

浮动床阳（阴）离子交换器外形尺寸（毫米）　　　　　表48

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>DH</DIV> | <DIV align=center>H</DIV> | <DIV align=center>h1</DIV> | <DIV align=center>h2</DIV> | <DIV align=center>h3</DIV> | <DIV align=center>h4</DIV> | <DIV align=center>h5</DIV> | <DIV align=center>h6</DIV> | <DIV align=center>h7</DIV> | <DIV align=center>h8</DIV> | <DIV align=center>H1</DIV> | <DIV align=center>H2</DIV> | <DIV align=center>H3</DIV> | <DIV align=center>H4</DIV> | <DIV align=center>L</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>F-1000 Fa-1000</DIV> | <DIV align=center>1024</DIV> | <DIV align=center>3600 4100 4600 5100</DIV> | <DIV align=center>122</DIV> | <DIV align=center>350</DIV> | <DIV align=center>950</DIV> | <DIV align=center>1243</DIV> | <DIV align=center>1200</DIV> | <DIV align=center>372</DIV> | <DIV align=center>223</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>3118 3618 4118 4618</DIV> | <DIV align=center>1250</DIV> | <DIV align=center>2918 3418 3918 4418</DIV> | <DIV align=center>1450</DIV> | <DIV align=center>750</DIV> |
| <DIV align=center>F-1200 Fa-1200</DIV> | <DIV align=center>1224</DIV> | <DIV align=center>3690 4190 4690 5190</DIV> | <DIV align=center>157</DIV> | <DIV align=center>400</DIV> | <DIV align=center>1000</DIV> | <DIV align=center>1323</DIV> | <DIV align=center>1250</DIV> | <DIV align=center>417</DIV> | <DIV align=center>343</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>3163 3663 4163 4663</DIV> | <DIV align=center>1302</DIV> | <DIV align=center>2963 3463 3963 4463</DIV> | <DIV align=center>1502</DIV> | <DIV align=center>900</DIV> |
| <DIV align=center>F-1500 Fa-1500</DIV> | <DIV align=center>1524</DIV> | <DIV align=center>3860 4360 4860 5360</DIV> | <DIV align=center>187</DIV> | <DIV align=center>450</DIV> | <DIV align=center>1050</DIV> | <DIV align=center>1413</DIV> | <DIV align=center>1290</DIV> | <DIV align=center>492</DIV> | <DIV align=center>263</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>3248 3748 4248 4748</DIV> | <DIV align=center>1347</DIV> | <DIV align=center>3048 3548 4048 4548</DIV> | <DIV align=center>1547</DIV> | <DIV align=center>1100</DIV> |
| <DIV align=center>F-1800 Fa-1800</DIV> | <DIV align=center>1824</DIV> | <DIV align=center>3990 4490 4990 5490</DIV> | <DIV align=center>272</DIV> | <DIV align=center>550</DIV> | <DIV align=center>1400</DIV> | <DIV align=center>1400</DIV> | <DIV align=center>665</DIV> | <DIV align=center>567</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>130</DIV> | <DIV align=center>3313 3813 4313 4813</DIV> | <DIV align=center>1452</DIV> | <DIV align=center>3113 3613 4113 4613</DIV> | <DIV align=center>1652</DIV> | <DIV align=center>1200</DIV> |
| <DIV align=center>F-2000 Fa-2000</DIV> | <DIV align=center>2024</DIV> | <DIV align=center>4140 4640 5140 5640</DIV> | <DIV align=center>272</DIV> | <DIV align=center>550</DIV> | <DIV align=center>1400</DIV> | <DIV align=center>1500</DIV> | <DIV align=center>665</DIV> | <DIV align=center>617</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>130</DIV> | <DIV align=center>3413 3913 4413 4913</DIV> | <DIV align=center>1552</DIV> | <DIV align=center>3213 3713 4213 4713</DIV> | <DIV align=center>1752</DIV> | <DIV align=center>1300</DIV> |
| <DIV align=center>F-2200 Fa-2200</DIV> | <DIV align=center>2224</DIV> | <DIV align=center>4250 4750 5250</DIV> | <DIV align=center>287</DIV> | <DIV align=center>600</DIV> | <DIV align=center>1400</DIV> | <DIV align=center>1540</DIV> | <DIV align=center>750</DIV> | <DIV align=center>667</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>160</DIV> | <DIV align=center>3463 3963 4463 4963</DIV> | <DIV align=center>1602</DIV> | <DIV align=center>3263 3763 4263 4763</DIV> | <DIV align=center>1802</DIV> | <DIV align=center>1500</DIV> |
| <DIV align=center>F-2500 Fa-2500</DIV> | <DIV align=center>2532</DIV> | <DIV align=center>4340 4840 5340 5840</DIV> | <DIV align=center>287</DIV> | <DIV align=center>600</DIV> | <DIV align=center>1400</DIV> | <DIV align=center>1544</DIV> | <DIV align=center>750</DIV> | <DIV align=center>756</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>160</DIV> | <DIV align=center>3474 3974 4474 4974</DIV> | <DIV align=center>1606</DIV> | <DIV align=center>3274 3774 4274 4774</DIV> | <DIV align=center>1806</DIV> | <DIV align=center>1650</DIV> |

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>L1</DIV> | <DIV align=center>L2</DIV> | <DIV align=center>L3</DIV> | <DIV align=center>L4</DIV> | <DIV align=center>K5</DIV> | <DIV align=center>L6</DIV> | <DIV align=center>M</DIV> | <DIV align=center>N</DIV> | <DIV align=center>φ1</DIV> | <DIV align=center>φ2</DIV> | <DIV align=center>D1</DIV> | <DIV align=center>D2</DIV> | <DIV align=center>D3</DIV> | <DIV align=center>D4</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>F-1000 Fa-1000</DIV> | <DIV align=center>434</DIV> | <DIV align=center>506</DIV> | <DIV align=center>448</DIV> | <DIV align=center>308</DIV> | <DIV align=center>358</DIV> | <DIV align=center>630</DIV> | <DIV align=center>180</DIV> | <DIV align=center>220</DIV> | <DIV align=center>780</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>32</DIV> |
| <DIV align=center>F-1200 Fa-1200</DIV> | <DIV align=center>554</DIV> | <DIV align=center>626</DIV> | <DIV align=center>513</DIV> | <DIV align=center>343</DIV> | <DIV align=center>463</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>230</DIV> | <DIV align=center>280</DIV> | <DIV align=center>860</DIV> | <DIV align=center>660</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> |
| <DIV align=center>F-1500 Fa-1500</DIV> | <DIV align=center>714</DIV> | <DIV align=center>716</DIV> | <DIV align=center>583</DIV> | <DIV align=center>393</DIV> | <DIV align=center>533</DIV> | <DIV align=center>780</DIV> | <DIV align=center>280</DIV> | <DIV align=center>340</DIV> | <DIV align=center>1120</DIV> | <DIV align=center>900</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |
| <DIV align=center>F-1800 Fa-1800</DIV> | <DIV align=center>781</DIV> | <DIV align=center>658</DIV> | <DIV align=center>796</DIV> | <DIV align=center>1130</DIV> | <DIV align=center>900</DIV> | <DIV align=center>548</DIV> | <DIV align=center>280</DIV> | <DIV align=center>340</DIV> | <DIV align=center>1400</DIV> | <DIV align=center>1000</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> |
| <DIV align=center>F-2000 Fa-2000</DIV> | <DIV align=center>884</DIV> | <DIV align=center>713</DIV> | <DIV align=center>856</DIV> | <DIV align=center>1130</DIV> | <DIV align=center>1017</DIV> | <DIV align=center>548</DIV> | <DIV align=center>280</DIV> | <DIV align=center>340</DIV> | <DIV align=center>1600</DIV> | <DIV align=center>1100</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> |
| <DIV align=center>F-2200 Fa-2200</DIV> | <DIV align=center>1014</DIV> | <DIV align=center>803</DIV> | <DIV align=center>926</DIV> | <DIV align=center>1230</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>583</DIV> | <DIV align=center>300</DIV> | <DIV align=center>370</DIV> | <DIV align=center>1750</DIV> | <DIV align=center>1400</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> |
| <DIV align=center>F-2500 Fa-2500</DIV> | <DIV align=center>1164</DIV> | <DIV align=center>803</DIV> | <DIV align=center>926</DIV> | <DIV align=center>1380</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>633</DIV> | <DIV align=center>300</DIV> | <DIV align=center>370</DIV> | <DIV align=center>1900</DIV> | <DIV align=center>1600</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> |

浮动床阳（阴）离子交换器附件规格、数量　　　　　　　表49

| <DIV align=center>序号</DIV> | <DIV align=center>附件名称</DIV> | <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>交换器直径（毫米）</DIV> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <DIV align=center>φ1000</DIV> |  | <DIV align=center>φ1200</DIV> |  | <DIV align=center>φ1500</DIV> |  | <DIV align=center>φ1800</DIV> |  | <DIV align=center>φ2000</DIV> |  | <DIV align=center>φ2200</DIV> |  | <DIV align=center>φ2500</DIV> |  |
|  |  |  | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> |
| <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>气动衬胶隔膜阀</DIV> | <DIV align=center>G6B41J-6A</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> |
| <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>气动衬胶隔膜阀</DIV> | <DIV align=center>G6B41J-6A</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>3</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>3</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>3</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> |
| <DIV align=center>3</DIV> | <DIV align=center>气动衬胶隔膜阀</DIV> | <DIV align=center>G6B41J-6A</DIV> | <DIV align=center>32</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> |
| <DIV align=center>4</DIV> | <DIV align=center>气动衬胶隔膜阀</DIV> | <DIV align=center>G6B41J-6A</DIV> | <DIV align=center>-</DIV> | <DIV align=center>-</DIV> | <DIV align=center>-</DIV> | <DIV align=center>-</DIV> | <DIV align=center>-</DIV> | <DIV align=center>-</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> |
| <DIV align=center>5</DIV> | <DIV align=center>衬胶旋塞</DIV> | <DIV align=center>G41CJ-6</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> |
| <DIV align=center>6</DIV> | <DIV align=center>压力表</DIV> | <DIV align=center>YR-10,0～10</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2</DIV> |

（3）再生清洗罐

1）规格及性能见表50。

浮动床离子交换器树脂清洗罐规格及性能　　　　　　　　　表50

| <DIV align=center>清洗罐规格 (mm)</DIV> | <DIV align=center>配管的交换器规格 (mm)</DIV> | <DIV align=center>面积 (m2) </DIV> | <DIV align=center>进水装置</DIV> | <DIV align=center>压缩空气进气装置形式</DIV> | <DIV align=center>浮床树脂层高度 (mm)</DIV> | <DIV align=center>最大外形尺寸 (直径×总高,mm)</DIV> | <DIV align=center>净重 (kg)</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>φ1024</DIV> | <DIV align=center>φ1024</DIV> | <DIV align=center>0.785</DIV> | <DIV align=center>弧形板，石英砂层</DIV> | <DIV align=center>排管式</DIV> | <DIV align=center>1000 1250 1500 1750</DIV> | <DIV align=center>1024×3400 1024×3900 1024×4400 1024×4900</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
| <DIV align=center>φ1224</DIV> | <DIV align=center>φ1224</DIV> | <DIV align=center>1.13</DIV> |  |  | <DIV align=center>1000 1250 1500 1750</DIV> | <DIV align=center>1224×3400 1224×3940 1224×4440 1224×4940</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
| <DIV align=center>φ1524</DIV> | <DIV align=center>φ1524</DIV> | <DIV align=center>1.85</DIV> |  |  | <DIV align=center>1000 1250 1500 1750</DIV> | <DIV align=center>1524×3700 1524×4200 1524×4700 1524×5200</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
| <DIV align=center>φ1824</DIV> | <DIV align=center>φ1824</DIV> | <DIV align=center>2.54</DIV> |  |  | <DIV align=center>1000 1250 1500 1750</DIV> | <DIV align=center>1824×3740 1824×4242 1824×4740 1824×5240</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
| <DIV align=center>φ2024</DIV> | <DIV align=center>φ2024</DIV> | <DIV align=center>3.14</DIV> |  |  | <DIV align=center>1000 1250 1500 1750</DIV> | <DIV align=center>2024×3890 2024×4390 2024×4890 2024×5390</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
| <DIV align=center>φ2224</DIV> | <DIV align=center>φ2224</DIV> | <DIV align=center>3.80</DIV> |  |  | <DIV align=center>1000 1250 1500 1750</DIV> | <DIV align=center>2224×3950 2224×4450 2224×4950 2224×5450</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
| <DIV align=center>φ2532</DIV> | <DIV align=center>φ2532</DIV> | <DIV align=center>4.91</DIV> |  |  | <DIV align=center>1000 1250 1500 1750</DIV> | <DIV align=center>2532×4040 2532×4540 2532×5040 2532×5540</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |

注：1.交换剂及石英砂、卵石垫层由用户自备。

2.石英砂、卵石垫层粒径级配及厚度见表47。

2）外形尺寸见图47、表51，附件见表52。

浮动床离子交换气器再生清洗罐外形尺寸（毫米）　　　　　　表51

| 清洗罐规格 | DH | H | 浮动床述职层高度 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ1000 | 1024 | 3400 3900 4400 4900 | 1000 1250 1500 1750 | 2918 3418 3918 4418 | 2080 2580 3080 3580 | 1250 | 2718 3218 3718 4218 | 1450 | 122 | 350 | 950 | 1200 | 208 |
| φ1200 | 1224 | 3440 3940 4440 4940 | 1000 1250 1500 1750 | 2913 3413 3913 4413 | 2110 2610 3110 3610 | 1302 | 2713 3213 3713 4213 | 1502 | 172 | 400 | 1000 | 1250 | 228 |
| φ1500 | 1524 | 3700 4200 4800 5200 | 1000 1250 1500 1750 | 3098 3598 4098 4598 | 2230 2730 3230 3730 | 1347 | 2898 3398 3898 4398 | 1547 | 207 | 450 | 1050 | 1290 | 243 |
| φ1800 | 1824 | 3740 4240 4740 5240 | 1000 1250 1500 1750 | 3063 3563 4063 4563 | 2260 2760 3260 3760 | 1452 | 2898 3398 3898 4398 | 1652 | 287 | 550 | 1100 | 1400 | 263 |
| φ2000 | 2024 | 3890 4390 4890 5390 | 1000 1250 1500 1750 | 3163 3663 4163 4663 | 2360 2860 3360 3860 | 1552 | 2863 3363 3863 4863 | 1752 | 287 | 550 | 1100 | 1500 | 263 |
| φ2200 | 2224 | 3950 4450 4950 5450 | 1000 1250 1500 1750 | 3163 3663 4163 4663 | 2330 2830 3330 3830 | 1602 | 2963 3463 3963 4463 | 1802 | 322 | 600 | 1100 | 1540 | 278 |
| φ2500 | 2532 | 4040 4540 5040 5540 | 1000 1250 1500 1750 | 3174 3674 4174 4674 | 2390 2890 3390 3890 | 1606 | 2974 3474 3974 4474 | 1806 | 322 | 600 | 1100 | 1544 | 278 |

| <DIV align=center>清洗罐规格</DIV> | <DIV align=center>h6</DIV> | <DIV align=center>h7</DIV> | <DIV align=center>L</DIV> | <DIV align=center>L1</DIV> | <DIV align=center>L2</DIV> | <DIV align=center>L3</DIV> | <DIV align=center>M</DIV> | <DIV align=center>N</DIV> | <DIV align=center>φ1</DIV> | <DIV align=center>φ2</DIV> | <DIV align=center>D1</DIV> | <DIV align=center>D2</DIV> | <DIV align=center>D3</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>φ1000</DIV> | <DIV align=center>1200</DIV> | <DIV align=center>1243</DIV> | <DIV align=center>650</DIV> | <DIV align=center>341</DIV> | <DIV align=center>442</DIV> | <DIV align=center>311</DIV> | <DIV align=center>180</DIV> | <DIV align=center>220</DIV> | <DIV align=center>780</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> | <DIV align=center>25</DIV> |
| <DIV align=center>φ1200</DIV> | <DIV align=center>1250</DIV> | <DIV align=center>1293</DIV> | <DIV align=center>800</DIV> | <DIV align=center>451</DIV> | <DIV align=center>512</DIV> | <DIV align=center>331</DIV> | <DIV align=center>190</DIV> | <DIV align=center>240</DIV> | <DIV align=center>860</DIV> | <DIV align=center>660</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>25</DIV> |
| <DIV align=center>φ1500</DIV> | <DIV align=center>1290</DIV> | <DIV align=center>1373</DIV> | <DIV align=center>950</DIV> | <DIV align=center>516</DIV> | <DIV align=center>632</DIV> | <DIV align=center>376</DIV> | <DIV align=center>280</DIV> | <DIV align=center>340</DIV> | <DIV align=center>1120</DIV> | <DIV align=center>900</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>32</DIV> |
| <DIV align=center>φ1800</DIV> | <DIV align=center>1400</DIV> | <DIV align=center>1463</DIV> | <DIV align=center>1100</DIV> | <DIV align=center>586</DIV> | <DIV align=center>722</DIV> | <DIV align=center>486</DIV> | <DIV align=center>280</DIV> | <DIV align=center>340</DIV> | <DIV align=center>1600</DIV> | <DIV align=center>1100</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>32</DIV> |
| <DIV align=center>φ2000</DIV> | <DIV align=center>1500</DIV> | <DIV align=center>1463</DIV> | <DIV align=center>1200</DIV> | <DIV align=center>586</DIV> | <DIV align=center>722</DIV> | <DIV align=center>486</DIV> | <DIV align=center>280</DIV> | <DIV align=center>340</DIV> | <DIV align=center>1600</DIV> | <DIV align=center>1100</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>32</DIV> |
| <DIV align=center>φ2200</DIV> | <DIV align=center>1540</DIV> | <DIV align=center>1492</DIV> | <DIV align=center>1300</DIV> | <DIV align=center>661</DIV> | <DIV align=center>802</DIV> | <DIV align=center>501</DIV> | <DIV align=center>300</DIV> | <DIV align=center>370</DIV> | <DIV align=center>1900</DIV> | <DIV align=center>1600</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> |
| <DIV align=center>φ2500</DIV> | <DIV align=center>1544</DIV> | <DIV align=center>1492</DIV> | <DIV align=center>1450</DIV> | <DIV align=center>661</DIV> | <DIV align=center>802</DIV> | <DIV align=center>501</DIV> | <DIV align=center>300</DIV> | <DIV align=center>370</DIV> | <DIV align=center>1900</DIV> | <DIV align=center>1600</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> |

浮动床阳（阴）离子交换器再生清洗罐附件规格、数量　　　　　　　表52

| <DIV align=center>序号</DIV> | <DIV align=center>附件名称</DIV> | <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>再生清洗罐规格（毫米）</DIV> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <DIV align=center>φ1000</DIV> |  | <DIV align=center>φ1200</DIV> |  | <DIV align=center>φ1500</DIV> |  | <DIV align=center>φ1800</DIV> |  | <DIV align=center>φ2000</DIV> |  | <DIV align=center>φ2200</DIV> |  | <DIV align=center>φ2500</DIV> |  |
|  |  |  | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> |
| <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>手动衬胶隔膜阀</DIV> | <DIV align=center>G41CJ-6</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>3</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>3</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>3</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>3</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>3</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>3</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>3</DIV> |
| <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>手动衬胶隔膜阀</DIV> | <DIV align=center>G41CJ-6</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> |
| <DIV align=center>3</DIV> | <DIV align=center>手动衬胶隔膜阀</DIV> | <DIV align=center>G41CJ-6</DIV> | <DIV align=center>25</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>25</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>32</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>32</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>32</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> |
| <DIV align=center>4</DIV> | <DIV align=center>衬胶截止阀</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> |
| <DIV align=center>5</DIV> | <DIV align=center>耐酸压力表</DIV> | <DIV align=center>YR-10,0～10</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2</DIV> |
| <DIV align=center>6</DIV> | <DIV align=center>取样阀</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2</DIV> |

二、HF型浮动床离子交换器及再生清洗罐

1.离子交换器

1）规格及性能见表53。

浮动床离子交换器规格及性能　　　　　　　　　　　表53

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>规格 (mm)</DIV> | <DIV align=center>出水量 (m3/h)</DIV> | <DIV align=center>工作压力 (kg/cm2)</DIV> | <DIV align=center>工作 温度 (℃)</DIV> | <DIV align=center>工作 滤速 (m/h)</DIV> | <DIV align=center>交换剂种类</DIV> | <DIV align=center>交换剂层高度 (mm)</DIV> | <DIV align=center>材质及内防腐层</DIV> | <DIV align=center>最大外形尺寸 (直径×总高,mm)</DIV> | <DIV align=center>重量 (kg)</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>HF160Ⅲ HF160Ⅳ HF160Ⅴ HF160Ⅵ</DIV> | <DIV align=center>φ1600</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>6</DIV> | <DIV align=center>≯60</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> | <DIV align=center>阴或阳离子 交换树脂</DIV> | <DIV align=center>2000 2500 2800 3200</DIV> | <DIV align=center>钢板焊接橡 胶衬里</DIV> | <DIV align=center>1016×3983 1016い83 1016×4783 1016×5183</DIV> | <DIV align=center>2690 2800 2880 3000</DIV> |
| <DIV align=center>HF200Ⅲ HF200Ⅳ HF200Ⅴ HF200Ⅵ</DIV> | <DIV align=center>φ2000</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> |  |  |  |  | <DIV align=center>2000 2500 2800 3200</DIV> |  | <DIV align=center>2020×4200 2020×4700 2020×5000 2020×5400</DIV> | <DIV align=center>3200 3400 3530 3690</DIV> |
| <DIV align=center>HF250Ⅲ HF250Ⅳ HF250Ⅴ HF250Ⅵ</DIV> | <DIV align=center>φ2500</DIV> | <DIV align=center>196</DIV> |  |  |  |  | <DIV align=center>2000 2500 2800 3200</DIV> |  | <DIV align=center>2524×4430 2524×4930 2524×5230 2524×5630</DIV> | <DIV align=center>5980 6340 6550 6820</DIV> |

（2）外形及安装见图48、表54。

浮动床离子交换器外形尺寸（毫米）　　　　　　　　　表54

| <DIV align=center>规格 (mm)</DIV> | <DIV align=center>DH</DIV> | <DIV align=center>H</DIV> | <DIV align=center>H0</DIV> | <DIV align=center>H1</DIV> | <DIV align=center>H2</DIV> | <DIV align=center>H3</DIV> | <DIV align=center>H4</DIV> | <DIV align=center>h1</DIV> | <DIV align=center>h2</DIV> | <DIV align=center>h3</DIV> | <DIV align=center>h4</DIV> | <DIV align=center>h5</DIV> | <DIV align=center>h6</DIV> | <DIV align=center>h7</DIV> | <DIV align=center>h8</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>φ1600</DIV> | <DIV align=center>1616</DIV> | <DIV align=center>3983 4483 4783 5183</DIV> | <DIV align=center>2000 2500 2800 3200</DIV> | <DIV align=center>3250 3750 4050 4050</DIV> | <DIV align=center>1350 1350 1350 1350</DIV> | <DIV align=center>3150 3650 3950 4350</DIV> | <DIV align=center>1750 1750 1750 1750</DIV> | <DIV align=center>202</DIV> | <DIV align=center>598</DIV> | <DIV align=center>1148</DIV> | <DIV align=center>933</DIV> | <DIV align=center>378</DIV> | <DIV align=center>1698</DIV> | <DIV align=center>1300</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> |
| <DIV align=center>φ2000</DIV> | <DIV align=center>2016</DIV> | <DIV align=center>4200 4700 5000 5400</DIV> | <DIV align=center>2000 2500 2800 3200</DIV> | <DIV align=center>3350 3850 4150 4550</DIV> | <DIV align=center>1450 1450 1450 1450</DIV> | <DIV align=center>3250 3750 4050 4450</DIV> | <DIV align=center>1800 1800 1800 1800</DIV> | <DIV align=center>167</DIV> | <DIV align=center>633</DIV> | <DIV align=center>1183</DIV> | <DIV align=center>1050</DIV> | <DIV align=center>403</DIV> | <DIV align=center>1683</DIV> | <DIV align=center>1400</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> |
| <DIV align=center>φ2500</DIV> | <DIV align=center>2524</DIV> | <DIV align=center>4430 4930 5230 5630</DIV> | <DIV align=center>2000 2500 2800 3200</DIV> | <DIV align=center>3453 3953 4253 4653</DIV> | <DIV align=center>1550 1550 1550 1550</DIV> | <DIV align=center>3353 3853 4153 4553</DIV> | <DIV align=center>2000 2000 2000 2000</DIV> | <DIV align=center>267</DIV> | <DIV align=center>733</DIV> | <DIV align=center>1283</DIV> | <DIV align=center>1177</DIV> | <DIV align=center>433</DIV> | <DIV align=center>1833</DIV> | <DIV align=center>1500</DIV> | <DIV align=center>600</DIV> |

| <DIV align=center>规格 (mm)</DIV> | <DIV align=center>L</DIV> | <DIV align=center>L1</DIV> | <DIV align=center>L2</DIV> | <DIV align=center>L3</DIV> | <DIV align=center>L4</DIV> | <DIV align=center>L5</DIV> | <DIV align=center>M</DIV> | <DIV align=center>N</DIV> | <DIV align=center>φ1</DIV> | <DIV align=center>φ2</DIV> | <DIV align=center>D1</DIV> | <DIV align=center>D2</DIV> | <DIV align=center>D3</DIV> | <DIV align=center>D4</DIV> | <DIV align=center>a</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>φ1600</DIV> | <DIV align=center>1050</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>698</DIV> | <DIV align=center>598</DIV> | <DIV align=center>874</DIV> | <DIV align=center>220</DIV> | <DIV align=center>180</DIV> | <DIV align=center>1450</DIV> | <DIV align=center>1200</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> |
| <DIV align=center>φ2000</DIV> | <DIV align=center>1300</DIV> | <DIV align=center>800</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>833</DIV> | <DIV align=center>693</DIV> | <DIV align=center>885</DIV> | <DIV align=center>220</DIV> | <DIV align=center>180</DIV> | <DIV align=center>1800</DIV> | <DIV align=center>1400</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>403</DIV> |
| <DIV align=center>φ2500</DIV> | <DIV align=center>1550</DIV> | <DIV align=center>950</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>893</DIV> | <DIV align=center>803</DIV> | <DIV align=center>1286</DIV> | <DIV align=center>350</DIV> | <DIV align=center>300</DIV> | <DIV align=center>2000</DIV> | <DIV align=center>1600</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> |

注：H0为交换剂层高度。

2.再生清洗罐

（1）规格及性能见表55。

浮动床离子交换器树脂再生清洗罐规格及性能　　　　　　　　表55

| <DIV align=center>清洗罐规格 (mm)</DIV> | <DIV align=center>配套的交换器规格 (mm)</DIV> | <DIV align=center>面积 (m2)</DIV> | <DIV align=center>进水装置</DIV> | <DIV align=center>压缩空气进 气装置形式</DIV> | <DIV align=center>树脂层高 (mm)</DIV> | <DIV align=center>最大外形尺寸 (直径×总高,mm)</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>φ1600</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>卵石-石英砂垫层</DIV> | <DIV align=center>排管式</DIV> | <DIV align=center>2000 2500 2800 3200</DIV> | <DIV align=center>1616×4100 1616×4700 1616×5000 1616×5300</DIV> |
| <DIV align=center>φ2000</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>卵石-石英砂垫层</DIV> | <DIV align=center>排管式</DIV> | <DIV align=center>2000 2500 2800 3200</DIV> | <DIV align=center>2020×4500 2020×5000 2020×5300 2020×5700</DIV> |
| <DIV align=center>φ2500</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>卵石-石英砂垫层</DIV> | <DIV align=center>排管式</DIV> | <DIV align=center>2000 2500 2800 3200</DIV> | <DIV align=center>2524×4600 2524×5100 2524×5500 2524×5900</DIV> |

（2）外形尺寸见图49、表56。

浮动床阳（阴）离子交换器树脂再生清洗罐外形尺寸（毫米）　　　　　表56

| <DIV align=center>清洗罐规格 (mm)</DIV> | <DIV align=center>DH</DIV> | <DIV align=center>H</DIV> | <DIV align=center>树脂层高度 (mm)</DIV> | <DIV align=center>h1</DIV> | <DIV align=center>h2</DIV> | <DIV align=center>h3</DIV> | <DIV align=center>h4</DIV> | <DIV align=center>h5</DIV> | <DIV align=center>H1</DIV> | <DIV align=center>H2</DIV> | <DIV align=center>H3</DIV> | <DIV align=center>H4</DIV> | <DIV align=center>H5</DIV> | <DIV align=center>L</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>φ1600</DIV> | <DIV align=center>1616</DIV> | <DIV align=center>4100 4700 5000 5300</DIV> | <DIV align=center>2000 2500 2800 3200</DIV> | <DIV align=center>237</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>1300</DIV> | <DIV align=center>1290</DIV> | <DIV align=center>263</DIV> | <DIV align=center>3364 3964 4264 4532</DIV> | <DIV align=center>2450 2750 2930 3150</DIV> | <DIV align=center>3167 3767 4067 4367</DIV> | <DIV align=center>1350</DIV> | <DIV align=center>1750</DIV> | <DIV align=center>1300</DIV> |
| <DIV align=center>φ2000</DIV> | <DIV align=center>2020</DIV> | <DIV align=center>4500 5000 5300 5700</DIV> | <DIV align=center>2000 2500 2800 3200</DIV> | <DIV align=center>217</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>1450</DIV> | <DIV align=center>1930</DIV> | <DIV align=center>283</DIV> | <DIV align=center>3647 4147 4447 4800</DIV> | <DIV align=center>2550 2850 3030 3600</DIV> | <DIV align=center>3450 3950 4250 4650</DIV> | <DIV align=center>1450</DIV> | <DIV align=center>1800</DIV> | <DIV align=center>1300</DIV> |
| <DIV align=center>φ2500</DIV> | <DIV align=center>2524</DIV> | <DIV align=center>4600 5100 5500 5900</DIV> | <DIV align=center>2000 2500 2800 3200</DIV> | <DIV align=center>302</DIV> | <DIV align=center>600</DIV> | <DIV align=center>1500</DIV> | <DIV align=center>1500</DIV> | <DIV align=center>298</DIV> | <DIV align=center>3620 4120 4520 4880</DIV> | <DIV align=center>2650 2950 3130 3700</DIV> | <DIV align=center>3423 3923 4323 4723</DIV> | <DIV align=center>1500</DIV> | <DIV align=center>2000</DIV> | <DIV align=center>1550</DIV> |

| <DIV align=center>清洗罐规格 (mm)</DIV> | <DIV align=center>L1</DIV> | <DIV align=center>L2</DIV> | <DIV align=center>L3</DIV> | <DIV align=center>L4</DIV> | <DIV align=center>M</DIV> | <DIV align=center>N</DIV> | <DIV align=center>φ1</DIV> | <DIV align=center>φ2</DIV> | <DIV align=center>DN1</DIV> | <DIV align=center>DN2</DIV> | <DIV align=center>DN3</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>φ1600</DIV> | <DIV align=center>543</DIV> | <DIV align=center>513</DIV> | <DIV align=center>613</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>220</DIV> | <DIV align=center>180</DIV> | <DIV align=center>1450</DIV> | <DIV align=center>1200</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |
| <DIV align=center>φ2000</DIV> | <DIV align=center>613</DIV> | <DIV align=center>583</DIV> | <DIV align=center>713</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>220</DIV> | <DIV align=center>180</DIV> | <DIV align=center>1800</DIV> | <DIV align=center>1400</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |
| <DIV align=center>φ2500</DIV> | <DIV align=center>688</DIV> | <DIV align=center>658</DIV> | <DIV align=center>898</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>350</DIV> | <DIV align=center>300</DIV> | <DIV align=center>2000</DIV> | <DIV align=center>1600</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> |

三、浮动床阴、阳离子交换器及再生清洗塔

1.离子交换器

（1）规格及性能见表57。

浮动床阴、阳离子交换器规格及性能　　　　　　　　　　表57

| <DIV align=center>规格 (mm)</DIV> | <DIV align=center>最大设计流量 (m3/h)</DIV> | <DIV align=center>工作压力 (kg/cm2)</DIV> | <DIV align=center>工作温度 (℃)</DIV> | <DIV align=center>交换剂层高度 (mm)</DIV> | <DIV align=center>交换剂装填量(kg)</DIV> |  | <DIV align=center>材质及内防腐层</DIV> | <DIV align=center>净重 (kg)</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | <DIV align=center>阴树脂</DIV> | <DIV align=center>阳树脂</DIV> |  |  |
| <DIV align=center>φ1000 φ1500 φ2000</DIV> | <DIV align=center>31 70 125.6</DIV> | <DIV align=center>6</DIV> | <DIV align=center>≤50</DIV> | <DIV align=center>2800 3200 3200</DIV> | <DIV align=center>1540 3955 8040</DIV> | <DIV align=center>1760 4520 7035</DIV> | <DIV align=center>钢板焊接橡胶衬里</DIV> | <DIV align=center>1807 2590 5016</DIV> |

注：1.石英砂及垫层总高800～850毫米；

2.除树脂及进出口阀及排空阀配手动衬胶隔膜阀G41J-6外，其余均配气动衬胶阀G6B41J-6；

3.工作滤速30～40米/时。

（2）外形及安装见图50～52。

2.再生清洗塔

（1）规格及性能见表58。

浮动床阴、阳离子交换器树脂再生清洗塔　　　　　　　表58

| <DIV align=center>规格 (mm)</DIV> | <DIV align=center>工作压力 (kg/cm2)</DIV> | <DIV align=center>工作温度 ℃</DIV> | <DIV align=center>树脂层高度 (mm)</DIV> | <DIV align=center>树脂重量(kg)</DIV> |  | <DIV align=center>材质及内防腐层</DIV> | <DIV align=center>净重 (kg)</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | <DIV align=center>阳树脂</DIV> | <DIV align=center>阴树脂</DIV> |  |  |
| <DIV align=center>φ1500 φ2000</DIV> | <DIV align=center>6</DIV> | <DIV align=center>≤50</DIV> | <DIV align=center>1600 2360</DIV> | <DIV align=center>2232 5440</DIV> | <DIV align=center>1953 4760</DIV> | <DIV align=center>钢板焊接，橡胶衬里</DIV> | <DIV align=center>2725 3913</DIV> |

注：均配备手动衬胶隔膜阀。

（2）外形尺寸见图53～54。

1.6 阴阳混合床离子交换器

常用的阴阳混合床离子交换器可分为固定床和浮动床两类，前者均为体内再生，后者大多为体外再生。

阴阳混合床离子交换器一般设置于阴、阳离子交换器之后,对水质作进一步纯化处理,当水质要求不高时,亦可考虑单独使用。当选入混合床水质含盐量在10毫克/升以下时,出水的含盐量可降至0.1毫克/升以下、含二氧化硅量在0.05毫克/升以下,导电度可小于或等于0.1微欧/厘米,体内再生阴阳混合床离子交换器规格及性能、外形尺寸如下。

1.规格及性能

体内再生阴阳混合床离子交换器规格及性能见表59。

体内再生阴阳离子交换器规格及性能　　　　　　　　　表59

| <DIV align=center>型号或名称</DIV> | <DIV align=center>规格 (mm)</DIV> | <DIV align=center>出水量 (m3/h)</DIV> | <DIV align=center>工作压力 (kg/cm2)</DIV> | <DIV align=center>工作温度 (℃)</DIV> | <DIV align=center>工作 滤速 (m/h)</DIV> | <DIV align=center>过滤 面积 （m2)</DIV> | <DIV align=center>交换剂装填量(kg)</DIV> |  | <DIV align=center>交换剂 型号</DIV> | <DIV align=center>材质及内防腐层</DIV> | <DIV align=center>最大外形尺寸 (直径×总高,mm)</DIV> | <DIV align=center>重量 (kg)</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | <DIV align=center>阴树脂</DIV> | <DIV align=center>阳树脂</DIV> |  |  |  |  |
| <DIV align=center>HH100 HH125</DIV> | <DIV align=center>φ1000 φ1250</DIV> | <DIV align=center>46.3 72.5</DIV> | <DIV align=center>6</DIV> | <DIV align=center>≯6</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.771 1.209</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>700</DIV> | <DIV align=center>阳001×7 阴201×7</DIV> | <DIV align=center>钢板焊接耐酸橡胶衬里</DIV> | <DIV align=center>1010×3907 1262×4135</DIV> | <DIV align=center>1510 2170</DIV> |
| <DIV align=center>HH160 HH180 HH200 HH220 HH250</DIV> | <DIV align=center>φ1600 φ1800 φ2000 φ2200 φ2500</DIV> | <DIV align=center>119 151 187 243 292</DIV> |  |  |  | <DIV align=center>1.987 2.518 3.112 3.801 4.870</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>1000</DIV> | <DIV align=center>阴717# 阳732#</DIV> |  | <DIV align=center>1612×5483 1816×5550 2016×5635 2220×5687 2520×5862</DIV> | <DIV align=center>3060 4020 5260 6640 7830</DIV> |
| <DIV align=center>固定床阴阳混合离子交换器</DIV> | <DIV align=center>φ1000 φ1500 φ2000</DIV> | <DIV align=center>39.3 88.4 157</DIV> | <DIV align=center>≤6</DIV> | <DIV align=center>5～30</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>410 500 500</DIV> | <DIV align=center>800 1000 1000</DIV> | <DIV align=center>阴717# 阳732#</DIV> | <DIV align=center>钢板焊接耐酸橡胶衬里</DIV> | <DIV align=center>1000×4130 1500×4870 2000×5000</DIV> | <DIV align=center>1560 3046 5500</DIV> |
| <DIV align=center>S1401S S1402S S1403S</DIV> | <DIV align=center>φ1000 φ1500 φ2000</DIV> | <DIV align=center>39.3 88.4 157</DIV> | <DIV align=center>≤6</DIV> | <DIV align=center>5～30 （45）</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>1000</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>钢板焊接耐酸橡胶衬里</DIV> | <DIV align=center>1000×4126 1500×4879 2000×5170</DIV> | <DIV align=center>1510 3170 5525</DIV> |
| <DIV align=center>体内再生阴阳混合床离子交换器</DIV> | <DIV align=center>φ1500 φ2000</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>500 500</DIV> | <DIV align=center>500 1000</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>钢板焊接耐酸橡胶衬里</DIV> | <DIV align=center>1500×3957 2000×5285</DIV> | <DIV align=center>3460 7133</DIV> |
| <DIV align=center>阴、阳混合床离子交换器</DIV> | <DIV align=center>φ1000 φ1500 φ2000 φ2500</DIV> | <DIV align=center>39.3 88.3 157 245</DIV> | <DIV align=center>≤6</DIV> | <DIV align=center>5～30</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>400 500 500 500</DIV> | <DIV align=center>800 1000 1000 1000</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>钢板焊接耐酸橡胶衬里</DIV> | <DIV align=center>1000×41269 1500×4879 2000×5610 2500×5638</DIV> | 1603 3512 6285 9017 |

2.外形尺寸

（1）西安电力机械厂HH型外形尺寸见图55、表60。

HH型体内再生阴阳混合床离子交换器外形尺寸（毫米）　　　　　　　表60

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>DH</DIV> | <DIV align=center>H0</DIV> | <DIV align=center>H</DIV> | <DIV align=center>h1</DIV> | <DIV align=center>h2</DIV> | <DIV align=center>h3</DIV> | <DIV align=center>h4</DIV> | <DIV align=center>h5</DIV> | <DIV align=center>h6</DIV> | <DIV align=center>h7</DIV> | <DIV align=center>h8</DIV> | <DIV align=center>h9</DIV> | <DIV align=center>h10</DIV> | <DIV align=center>h11</DIV> | <DIV align=center>B</DIV> | <DIV align=center>M</DIV> | <DIV align=center>L1</DIV> | <DIV align=center>L2</DIV> | <DIV align=center>L3</DIV> | <DIV align=center>L4</DIV> | <DIV align=center>L5</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>HH-100-Ⅰ HH-125-Ⅰ HH-160-Ⅰ HH-180-Ⅰ HH-200-Ⅰ HH-220-Ⅰ HH-250- </DIV> | <DIV align=center>1010 1262 1612 1816 2016 2220 2520</DIV> | <DIV align=center>3907 4135 5483 5550 5635 5687 5862</DIV> | <DIV align=center>3642 3850 5183 5250 5300 5352 5527</DIV> | <DIV align=center>135 215 155 155 185 185 265</DIV> | <DIV align=center>671 791 553 553 653 653 733</DIV> | <DIV align=center>999 1159 951 951 1121 1121 1201</DIV> | <DIV align=center>1420 1570 1350 1350 1600 1600 1680</DIV> | <DIV align=center>1550 1470 1500 1500 1700 1700 1500</DIV> | <DIV align=center>2418 2574 3587 3717 3717 3817 3917</DIV> | <DIV align=center>- - 1485 1485 1415 1415 1440</DIV> | <DIV align=center>1211 1367 2000 2000 2000 2000 2100</DIV> | <DIV align=center>799 958 1560 1560 1600 1560 1660</DIV> | <DIV align=center>2111 2267 3200 3250 3250 3250 3350</DIV> | <DIV align=center>403 503 305 305 404 380 435</DIV> | <DIV align=center>750 900 1050 1150 1280 1400 1530</DIV> | <DIV align=center>985 1000 1450 1600 1800 1900 2000</DIV> | <DIV align=center>547 617 692 692 837 837 837</DIV> | <DIV align=center>547 617 692 692 837 837 837</DIV> | <DIV align=center>547 667 742 742 837 837 837</DIV> | <DIV align=center>527 667 742 742 837 837 837</DIV> | <DIV align=center>617 667 792 792 887 887 947</DIV> |

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>L6</DIV> | <DIV align=center>L7</DIV> | <DIV align=center>L8</DIV> | <DIV align=center>L9</DIV> | <DIV align=center>L10</DIV> | <DIV align=center>L11</DIV> | <DIV align=center>进水 D1 </DIV> | <DIV align=center>出水 D2</DIV> | <DIV align=center>反洗 进水 D3</DIV> | <DIV align=center>反洗 出水 D4</DIV> | <DIV align=center>正洗 进水 D5</DIV> | <DIV align=center>中间 排水 D6</DIV> | <DIV align=center>进碱液 D7 </DIV> | <DIV align=center>进酸 液 D8 </DIV> | <DIV align=center>进压缩 空气 D9</DIV> | <DIV align=center>排气 D10</DIV> | <DIV align=center>卸树 脂口 D11</DIV> | <DIV align=center>备用排 水口 D12</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>HH-100-Ⅰ HH-125-Ⅰ HH-160-Ⅰ HH-180-Ⅰ HH-200-Ⅰ HH-220-Ⅰ HH-250-Ⅰ</DIV> | <DIV align=center>907 1033 1071 1173 1293 1395 1560</DIV> | <DIV align=center>730 856 1031 1133 1258 1360 1510</DIV> | <DIV align=center>357.5 370 658 658 785 833 833</DIV> | <DIV align=center>357.5 370 - - 695 718 833</DIV> | <DIV align=center>140 220 220 220 220 220 350</DIV> | <DIV align=center>100 180 180 180 180 180 300</DIV> | <DIV align=center>100 125 150 150 200 200 200</DIV> | <DIV align=center>100 125 150 150 200 200 200</DIV> | <DIV align=center>50 80 80 80 100 100 100</DIV> | <DIV align=center>50 80 80 80 100 100 100</DIV> | <DIV align=center>80 80 100 100 125 125 150</DIV> | <DIV align=center>80 80 100 100 125 125 150</DIV> | <DIV align=center>40 40 50 50 80 80 80</DIV> | <DIV align=center>40 40 50 50 80 80 80</DIV> | <DIV align=center>40 40 50 50 50 50 80</DIV> | <DIV align=center>40 40 40 40 40 40 40</DIV> | <DIV align=center>80 80 80 80 80 80 80</DIV> | <DIV align=center>40 32 40 40 50 80 80</DIV> |

（2）武汉锅炉辅机厂产品见图56、表61。

φ1000～2000固定床阴阳混合离子交换器外形尺寸（毫米）　　　　　　表61

| <DIV align=center>规格</DIV> | <DIV align=center>DH</DIV> | <DIV align=center>H</DIV> | <DIV align=center>H1</DIV> | <DIV align=center>H2</DIV> | <DIV align=center>H3</DIV> | <DIV align=center>H4</DIV> | <DIV align=center>H5</DIV> | <DIV align=center>H6</DIV> | <DIV align=center>H7</DIV> | <DIV align=center>H8</DIV> | <DIV align=center>h1</DIV> | <DIV align=center>h2</DIV> | <DIV align=center>h3</DIV> | <DIV align=center>h4</DIV> | <DIV align=center>h5</DIV> | <DIV align=center>l1</DIV> | <DIV align=center>l2</DIV> | <DIV align=center>φ</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>φ1000 φ1500 φ2000</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>3767 4496 4918</DIV> | <DIV align=center>185 155 167</DIV> | <DIV align=center>677 548 </DIV> | <DIV align=center>1000 941 630</DIV> | <DIV align=center>1400 1350 1132</DIV> | <DIV align=center>1847 1250 1378</DIV> | <DIV align=center>4130 4870 5000</DIV> | <DIV align=center>2297 3120 2908</DIV> | <DIV align=center>945 1150 1328</DIV> | <DIV align=center>462 450 500</DIV> | <DIV align=center>300 425 560</DIV> | <DIV align=center>410 500 500</DIV> | <DIV align=center>800 1000 1000</DIV> | <DIV align=center>- 200 300</DIV> | <DIV align=center>730 1000 1341</DIV> | <DIV align=center>467 680 </DIV> | <DIV align=center>985 1450 1800</DIV> |

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>A1</DIV> | <DIV align=center>A2</DIV> | <DIV align=center>进水 D1 </DIV> | <DIV align=center>出水 D2</DIV> | <DIV align=center>反洗 进水 D3</DIV> | <DIV align=center>反洗 出水 D4</DIV> | <DIV align=center>正洗 排水 D5</DIV> | <DIV align=center>进酸 液 D6</DIV> | <DIV align=center>进碱液 D7 </DIV> | <DIV align=center>中间 排水 D8</DIV> | <DIV align=center>进压缩 空气 D9</DIV> | <DIV align=center>卸树 脂口 D10</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>φ1000 φ1500 φ2000</DIV> | <DIV align=center>125 150 200</DIV> | <DIV align=center>160 200 250</DIV> | <DIV align=center>100 150 200</DIV> | <DIV align=center>100 150 200</DIV> | <DIV align=center>100 150 100</DIV> | <DIV align=center>100 150 100</DIV> | <DIV align=center>100 150 150</DIV> | <DIV align=center>40 50 80</DIV> | <DIV align=center>32 50 80</DIV> | <DIV align=center>80 100 125</DIV> | <DIV align=center>25 40 50</DIV> | <DIV align=center>80 100 100</DIV> |

（3）无锡锅炉厂产品外形见图57～58、表62。

阴阳混合床交换器外形尺寸（毫米）　　　　　　　　　表62

| <DIV align=center>规格</DIV> | <DIV align=center>外形尺寸（毫米）</DIV> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <DIV align=center>H1</DIV> | <DIV align=center>H2</DIV> | <DIV align=center>H3</DIV> | <DIV align=center>H4</DIV> | <DIV align=center>H5</DIV> | <DIV align=center>H6</DIV> | <DIV align=center>H7</DIV> | <DIV align=center>L1</DIV> | <DIV align=center>L2</DIV> | <DIV align=center>L3</DIV> | <DIV align=center>L4</DIV> | <DIV align=center>L5</DIV> | <DIV align=center>L6</DIV> | <DIV align=center>L7</DIV> |
| <DIV align=center>φ1000 φ1500 φ2000 φ2500</DIV> | <DIV align=center>4126 4879 5610 5638</DIV> | <DIV align=center>2293 3121 3467 3495</DIV> | <DIV align=center>1400 1350 3087 3115</DIV> | <DIV align=center>1843 1221 1747 1775</DIV> | <DIV align=center>1000 941 1541 1555</DIV> | <DIV align=center>677 548 691 705</DIV> | <DIV align=center>177 155 228 242</DIV> | <DIV align=center>779 1061 1413 1715</DIV> | <DIV align=center>784 1211 1513 1825</DIV> | <DIV align=center>513 658 833 833</DIV> | <DIV align=center>513 658 780 830</DIV> | <DIV align=center>318 373 1100 1203</DIV> | <DIV align=center>283 343 1000 1153</DIV> | <DIV align=center>730 1000 1110 1263</DIV> |

| <DIV align=center>规格</DIV> | <DIV align=center>外形尺寸（毫米）</DIV> |  |  |  |  |  |  | <DIV align=center>接管公称直径（毫米）</DIV> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <DIV align=center>L8</DIV> | <DIV align=center>L9</DIV> | <DIV align=center>L10</DIV> | <DIV align=center>α</DIV> | <DIV align=center>φ</DIV> | <DIV align=center>a</DIV> | <DIV align=center>b</DIV> | <DIV align=center>DN1</DIV> | <DIV align=center>DN2</DIV> | <DIV align=center>DN3</DIV> | <DIV align=center>DN4</DIV> | <DIV align=center>DN5</DIV> | <DIV align=center>DN6</DIV> | <DIV align=center>DN7</DIV> | <DIV align=center>DN8</DIV> | <DIV align=center>DN9</DIV> |
| <DIV align=center>φ1000 φ1500 φ2000 φ2500</DIV> | <DIV align=center>434 680 610 800</DIV> | <DIV align=center>- - 880 1100</DIV> | <DIV align=center>- - 1280 1530</DIV> | <DIV align=center> 45 45 45</DIV> | <DIV align=center>990 1540 1800 2000</DIV> | <DIV align=center>160 180 300 350</DIV> | <DIV align=center>125 140 250 300</DIV> | <DIV align=center>40 50 80 100</DIV> | <DIV align=center>100 150 80 100</DIV> | <DIV align=center>100 150 50 50</DIV> | <DIV align=center>80 100 125 150</DIV> | <DIV align=center>100 150 125 150</DIV> | <DIV align=center>100 150 200 200</DIV> | <DIV align=center>100 150 100 125</DIV> | <DIV align=center>40 50 100 125</DIV> | <DIV align=center>25 40 80 100</DIV> |