离子交换法软化除盐设备及附件

1.7 有机玻璃、塑料离子交换柱

一、有机玻璃离子交换柱

1.规格及性能见表63。

有机玻璃离子交换柱规格及性能　　　　　　　　　　　表83

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>规格 (mm)</DIV> | <DIV align=center>出水量 (m3/h)</DIV> | <DIV align=center>树脂装填量(kg)</DIV> |  | <DIV align=center>最大外形尺寸 直径×壁厚×高度 mm </DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <DIV align=center>阴树脂</DIV> | <DIV align=center>阳树脂</DIV> |  |
| <DIV align=center> 67-1 67-2 67-3 67-4 67-5 80-4 82-7</DIV> | φ80 φ100 φ112 φ112 φ150 φ150 φ164 φ164 φ200 φ200 φ262 φ305 φ307 φ408 φ500 | <DIV align=center>40 50 50 65 70 100 100 130 350 320～500 700～800 1000～1200 1000～1500 1100～1400 1200～1500</DIV> | <DIV align=center>2.5 3 3.5 4.6 8 10.5 8.25 11 18 26 48 80 80 110 150</DIV> | <DIV align=center>1.25 1.5 1.75 2.3 4 5.25 3.3 5.5 9 13 24 40 40 55 75</DIV> | <DIV align=center>80×4×500 100×4.5×1000 112×5×1000 112×5×1500 150×5×1000 150×5×1500 164×5×1000 164×5×1500 200×7×1000 200×7×1500 262×10×2000 305×10×2000 307×10×2000 408×12×2000 500×12×2000</DIV> |
| <DIV align=center>67-1 67-2 67-3 67-4 67-5</DIV> | <DIV align=center>φ100 φ110 φ112 φ150 φ160 φ200 φ282 φ352 φ420 φ510 φ607</DIV> | <DIV align=center>50 50 65 70 100 350 700～800 1000～1500 1600～1800 2100～2400 2100～2400</DIV> | <DIV align=center>3 3.5 4.6 8 8.25 18 48 80 110 150 150</DIV> | <DIV align=center>1.5 1.75 2.3 4 3.3 9 247 40 55 75 75</DIV> | <DIV align=center>100×4×1000 110×5×1000 112×5×1000 150×5×1000 160×5×1000 200×7×1500 282×10×2000 352×10×2000 420×12×2000 510×12×2000 607×12×2000</DIV> |
| <DIV align=center>G705型软水器</DIV> | <DIV align=center>φ200 φ262 φ305 φ408 φ500</DIV> | <DIV align=center>500～1000 2000 4000 4000～6000 6000～8000</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>200×7×2000 262×10×2000 305×10×2000 408×12×2000 500×12×2000</DIV> |

2.外形及安装

(1)有机玻璃离子交换柱外形尺寸见图59、表64,北京市有机玻璃制品厂生产的有机玻璃交换柱仅上部装料口6为45°向上,见图59B,其余均与图示相同。

有机玻璃离子交换柱外形尺寸　　　　　　　　　　　表64

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>规格 (mm)</DIV> | <DIV align=center>外形尺寸（毫米）</DIV> |  |  |  |  |  |  | <DIV align=center>管径及螺孔（毫米）</DIV> |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <DIV align=center>H1</DIV> | <DIV align=center>H2</DIV> | <DIV align=center>H3</DIV> | <DIV align=center>L1</DIV> | <DIV align=center>L2</DIV> | <DIV align=center>L3</DIV> | <DIV align=center>S</DIV> | <DIV align=center>d1</DIV> | <DIV align=center>d2</DIV> | <DIV align=center>d3</DIV> | <DIV align=center>d4</DIV> | <DIV align=center>d5</DIV> | <DIV align=center>d6</DIV> | <DIV align=center>φ1</DIV> |
| <DIV align=center>67-1 67-2 67-3 67-4 67-5 80-6 80-7</DIV> | <DIV align=center>φ100 φ164 φ200 φ262 φ307 φ408 φ500</DIV> | <DIV align=center>91 91 116 162 200 179 219</DIV> | <DIV align=center>1000 1500 1500 2000 2000 2000 2000</DIV> | <DIV align=center>103 127 128 162 200 179 219</DIV> | <DIV align=center>100 100 100 100 100 130 130</DIV> | <DIV align=center>200 300 400 400 400 400 400</DIV> | <DIV align=center>45 42 42 55 55 70 70</DIV> | <DIV align=center>4.5 5 7 10 10 12 12</DIV> | <DIV align=center>φ14 φ21 φ25 φ25 φ100/4-φ10 φ80/6-φ10</DIV> | <DIV align=center>φ10 φ15 φ21 φ21 φ19 φ40×4 φ40×4</DIV> | <DIV align=center>φ14 φ20 φ20 φ32 φ32 φ41 φ40</DIV> | <DIV align=center>φ10 φ14 φ14 φ26 φ26 φ34 φ34</DIV> | <DIV align=center>φ14 φ21 φ21 φ25 φ25 φ100/6-φ10 φ110/-φ7</DIV> | <DIV align=center>φ10 φ15 φ15 φ19 φ19 φ40 φ40</DIV> | <DIV align=center>φ160/6-φ9 φ232/8-φ11 φ264/12-φ11 φ350/16-φ11 φ400/20-φ12 φ550/20-φ14 φ644/24-φ14</DIV> |
| <DIV align=center>67-1 67-2 67-3 67-4 67-5</DIV> | <DIV align=center>φ100 φ160 φ200 φ282 φ352</DIV> | <DIV align=center>87 97 105 140 150</DIV> | <DIV align=center>1000 1000 1500 2000 2000</DIV> | <DIV align=center>87 97 105 140 150</DIV> | <DIV align=center>75 100 100 100 100</DIV> | <DIV align=center>186 186 300 400 400</DIV> | <DIV align=center>40 40 40 40 40</DIV> | <DIV align=center>4～5 4～5 7～8 10 10</DIV> | <DIV align=center>φ14 φ20 φ20 φ30 φ30</DIV> | <DIV align=center>φ10 φ15 φ15 φ24 φ24</DIV> | <DIV align=center>φ14 φ20 φ20 φ30 φ30</DIV> | <DIV align=center>φ10 φ15 φ15 φ24 φ24</DIV> | <DIV align=center>φ20 φ20 φ20 φ21 φ30</DIV> | <DIV align=center>φ15 φ15 φ15 φ24 φ24</DIV> | <DIV align=center>160/6-φ8.5 φ232/8-φ10.5 φ262/12-φ10.5 φ348/16-φ11 φ400/20-φ12</DIV> |

（2）G705、706型软水器外形见图60。

二、塑料离子交换柱

(1)分类及用途：硬聚氯乙烯塑料制作的交换柱分为阳(阴)离子交换柱、阴阳混合床交换柱和再生柱三类,其中阳（阴）单床离子交换柱采用逆流再生工艺,阴阳混合床交换柱为体外再生,与同规格的再生柱配套使用。阳（阴）离子交换柱可单独用于锅炉用水软化处理,阳-阴或阳-阴混床串联可用于纯水制备等水处理工程。

(2)规格及性能见表65。

塑料离子交换柱规格及性能　　　　　　　　　　　表65

| <DIV align=center>名称</DIV> | <DIV align=center>规格 (mm)</DIV> | <DIV align=center>过滤面积 (m2)</DIV> | <DIV align=center>出水量 (m3/h)</DIV> | <DIV align=center>工作滤速 (m/h)</DIV> | <DIV align=center>工作压力 (kg/cm2)</DIV> | <DIV align=center>工作温度 ℃</DIV> | <DIV align=center>交换剂层高度 (mm)</DIV> | <DIV align=center>树脂装填量(L)</DIV> |  | <DIV align=center>净重 (kg)</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | <DIV align=center>阳树脂</DIV> | <DIV align=center>阴树脂</DIV> |  |
| <DIV align=left>阴（阳）离子交换柱</DIV> | <DIV align=center>φ300 φ400 φ500 φ600</DIV> | <DIV align=center>0.071 0.126 0.196 0.283</DIV> | <DIV align=center>1.05 1.88 2.94 4.24</DIV> | <DIV align=center>15</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>4～40</DIV> | <DIV align=center>1200 1450 1750 1750</DIV> | <DIV align=center>75 162 294 481</DIV> | <DIV align=center>75 162 294 481</DIV> | <DIV align=center>63 136 189 280</DIV> |
| <DIV align=left>阴阳混合床离子交换柱</DIV> | <DIV align=center>φ300 φ400 φ500 φ600</DIV> | <DIV align=center>0.071 0.126 0.196 0.283</DIV> | <DIV align=center>2.10 3.76 5.88 8.46</DIV> | <DIV align=center>30</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>4～40</DIV> | <DIV align=center>1200 1500 1800 1800</DIV> | <DIV align=center>28 63 113 170</DIV> | <DIV align=center>56 126 226 340</DIV> | <DIV align=center>63 136 189 280</DIV> |
| <DIV align=left>再生柱（与混合床配套 使用）</DIV> | <DIV align=center>φ300 φ400 φ500 φ600</DIV> | <DIV align=center>0.071 0.126 0.196 0.238</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>4～40</DIV> | <DIV align=center>800 1000 1200 1200</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>63 136 189 280</DIV> |
| <DIV align=left>塑料阴（阳）床、阴阳 混合床交换柱、混合床 再生柱</DIV> | <DIV align=center>φ200 φ300 φ400 φ500</DIV> | <DIV align=center>0.026 0.071 0.126 0.196</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>10～20</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>常温</DIV> | <DIV align=center>1350 1300 1300 1400</DIV> | <DIV align=center>42 93 164 274</DIV> | <DIV align=center>50 100 200 240</DIV> | <DIV align=center>50 100 200 240</DIV> |

(3)外形尺寸：

1）宜兴县纯水设备厂产品：阳(阴)离子交换柱外形尺寸见图61及表66,阴阳混合离子交换器外形尺寸见图62及表66,再生柱外形尺寸见图63及表66。

塑料离子交换柱及再生柱外形尺寸　　　　　　　　　　　表66

| <DIV align=center>类别</DIV> | <DIV align=center>规格 (mm)</DIV> | <DIV align=center>D1</DIV> | <DIV align=center>H</DIV> | <DIV align=center>H1</DIV> | <DIV align=center>H2</DIV> | <DIV align=center>h1</DIV> | <DIV align=center>h2</DIV> | <DIV align=center>b1</DIV> | <DIV align=center>b2</DIV> | <DIV align=center>D2</DIV> | <DIV align=center>接管公称直径（毫米）</DIV> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <DIV align=center>DN1</DIV> | <DIV align=center>DN2</DIV> | <DIV align=center>DN3</DIV> | <DIV align=center>DN4</DIV> |
| <DIV align=center>阴（阳）离子交换柱</DIV> | <DIV align=center>φ300 φ400 φ500 φ600</DIV> | <DIV align=center>324 430 530 640</DIV> | <DIV align=center>2102 2720 3161 3266</DIV> | <DIV align=center>2009 2596 3037 3116</DIV> | <DIV align=center>900 1100 1300 1300</DIV> | <DIV align=center>1200 1450 1750 1750</DIV> | <DIV align=center>1100 1366 1656 1656</DIV> | <DIV align=center>37 37 42 42</DIV> | <DIV align=center>39 43 48 48</DIV> | <DIV align=center>435 535 635 755</DIV> | <DIV align=center>20 25 32 40</DIV> | <DIV align=center>20 25 25 32</DIV> | <DIV align=center>1×20 2×20 2×20 2×25</DIV> | <DIV align=center>20 25 25 25</DIV> |
| <DIV align=center>阴阳混合床离子交换柱</DIV> | <DIV align=center>φ300 φ400 φ500 φ600</DIV> | <DIV align=center>324 430 530 640</DIV> | <DIV align=center>2102 2720 3161 3266</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>900 1100 1300 1300</DIV> | <DIV align=center>1200 1500 1800 1800</DIV> | <DIV align=center>450 550 650 650</DIV> | <DIV align=center>37 37 42 42</DIV> | <DIV align=center>39 43 43 48</DIV> | <DIV align=center>435 535 635 755</DIV> | <DIV align=center>20 25 32 40</DIV> | <DIV align=center>20 25 25 40</DIV> | <DIV align=center>1×20 1×20 1×20 2×20</DIV> | <DIV align=center>20 25 25 25</DIV> |
| <DIV align=center>再生柱</DIV> | <DIV align=center>φ300 φ400 φ500 φ600</DIV> | <DIV align=center>324 430 530 640</DIV> | <DIV align=center>2102 2720 3161 3266</DIV> | <DIV align=center>2009 2596 3037 3116</DIV> | <DIV align=center>900 1100 1300 1300</DIV> | <DIV align=center>800 1000 1200 1200</DIV> | <DIV align=center>90 90 90 90</DIV> | <DIV align=center>37 37 42 42</DIV> | <DIV align=center>39 43 43 48</DIV> | <DIV align=center>435 535 635 755</DIV> | <DIV align=center>20 25 25 32</DIV> | <DIV align=center>20 25 25 32</DIV> | <DIV align=center>1×20 1×20 1×20 1×20</DIV> | <DIV align=center>20 20 20 20</DIV> |

2）上海塑料配件厂产品：φ200～300交换柱外形尺寸见图64、表67，φ400～500交换柱外形尺寸见图65、表67。

塑料离子交换柱外形尺寸（毫米）　　　　　　　　　　表67

| <DIV align=center>类别</DIV> | <DIV align=center>规格 (mm)</DIV> | <DIV align=center>H</DIV> | <DIV align=center>H1</DIV> | <DIV align=center>H2</DIV> | <DIV align=center>H3</DIV> | <DIV align=center>H4</DIV> | <DIV align=center>h1</DIV> | <DIV align=center>h2</DIV> | <DIV align=center>h3</DIV> | <DIV align=center>h4</DIV> | <DIV align=center>φ1</DIV> | <DIV align=center>φ2</DIV> | <DIV align=center>φ3</DIV> | <DIV align=center>n×φ</DIV> | <DIV align=center>接管公称直径（毫米）</DIV> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <DIV align=center>DN1</DIV> | <DIV align=center>DN2</DIV> | <DIV align=center>DN3</DIV> | <DIV align=center>DN4</DIV> |
| <DIV align=center>φ200 φ300 φ400 φ500</DIV> | <DIV align=center>2202 1960 2333 2523</DIV> | <DIV align=center>80 80 100 70</DIV> | <DIV align=center>450 450 480 500</DIV> | <DIV align=center>630 500 808 758</DIV> | <DIV align=center>551 580 641 706</DIV> | <DIV align=center>85 85 80 65</DIV> | <DIV align=center>100 100 125 145</DIV> | <DIV align=center>230 230 115 119</DIV> | <DIV align=center>230 230 115 119</DIV> | <DIV align=center>85 110 - -</DIV> | <DIV align=center>224 330 430 540</DIV> | <DIV align=center>260 370 520 620</DIV> | <DIV align=center>300 410 560 670</DIV> | <DIV align=center>8×12 12×12 16×15 20×18</DIV> | <DIV align=center>25 25 32 40</DIV> | <DIV align=center>25 25 </DIV> | <DIV align=center>20 20 25 32</DIV> | <DIV align=center>25 25 25 32</DIV> |

注：阳（阴）离子床无树脂外移口，混合床无中间排液口，再生柱无中间排液口及树脂外移口。

1.8　除二氧化碳器

一、HCh型立式除二氧化碳器

（1）规格及性能见表68。

HCh型立式除二氧化碳器规格及性能　　　　　　　　　　表68

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>规格 (mm)</DIV> | <DIV align=center>出水量 (m3/h)</DIV> | <DIV align=center>工作压力 (kg/cm2)</DIV> | <DIV align=center>填料层高度 (mm)</DIV> | <DIV align=center>外形尺寸 直径×高度 (mm)</DIV> | <DIV align=center>净重 (kg)</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>HCh60Ⅱ HCh60Ⅲ HCh60Ⅳ HCh60Ⅵ HCh60Ⅶ</DIV> | <DIV align=center>φ600</DIV> | <DIV align=center>17</DIV> | <DIV align=center>常压</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 2500 3200 4000 </DIV> | <DIV align=center>600×3150 600×3550 600×4050 600×4700 600×5550</DIV> | <DIV align=center>488 515 550 594 652</DIV> |
| <DIV align=center>HCh80Ⅱ HCh80Ⅲ HCh80Ⅳ HCh80Ⅵ HCh80Ⅶ</DIV> | <DIV align=center>φ800</DIV> | <DIV align=center>30</DIV> | <DIV align=center>常压</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 2500 3200 4000</DIV> | <DIV align=center>800×3180 800×3580 800×4080 800×4730 800×5580</DIV> | <DIV align=center>622 658 704 764 841</DIV> |
| <DIV align=center>HCh100Ⅱ HCh100Ⅲ HCh100Ⅳ HCh100Ⅵ HCh100Ⅶ</DIV> | <DIV align=center>φ1000</DIV> | <DIV align=center>47</DIV> | <DIV align=center>常压</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 2500 3200 4000</DIV> | <DIV align=center>1000×3297 1000×3697 1000×4197 1000×4847 1000×5697</DIV> | <DIV align=center>963 1020 1090 1180 1300</DIV> |
| <DIV align=center>HCh110Ⅱ HCh110Ⅲ HCh110Ⅳ HCh110Ⅵ HCh110Ⅶ</DIV> | <DIV align=center>φ1100</DIV> | <DIV align=center>56</DIV> | <DIV align=center>常压</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 2500 3200 4000</DIV> | <DIV align=center>1100×3313 1100×3713 1100×4213 1100×4863 1100×5713</DIV> | <DIV align=center>1130 1190 1270 1370 1500</DIV> |
| <DIV align=center>HCh125Ⅱ HCh125Ⅲ HCh125Ⅳ HCh125Ⅵ HCh125Ⅶ</DIV> | <DIV align=center>φ1250</DIV> | <DIV align=center>74</DIV> | <DIV align=center>常压</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 2500 3200 4000</DIV> | <DIV align=center>1250×3329 1250×3729 1250×4229 1250×4879 1250×5729</DIV> | <DIV align=center>1370 1440 1530 1640 1790</DIV> |
| <DIV align=center>HCh140Ⅱ HCh140Ⅲ HCh140Ⅳ HCh140Ⅵ HCh140Ⅶ</DIV> | <DIV align=center>φ1400</DIV> | <DIV align=center>92</DIV> | <DIV align=center>常压</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 2500 3200 4000</DIV> | <DIV align=center>1600×3478 1600×3878 1600×4378 1600×5028 1600×5878</DIV> | <DIV align=center>1440 1520 1610 1740 1890</DIV> |
| <DIV align=center>HCh1600Ⅱ HCh160Ⅲ HCh160Ⅳ HCh160Ⅵ HCh160Ⅶ</DIV> | <DIV align=center>φ1600</DIV> | <DIV align=center>120</DIV> | <DIV align=center>常压</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 2500 3200 4000</DIV> | 1800×3494 1800×3894 1800×4394 1800×5044 1800×5894 | <DIV align=center>1770 1860 1970 2120 2300</DIV> |
| <DIV align=center>HCh180Ⅱ HCh180Ⅲ HCh180Ⅳ HCh180Ⅵ HCh180Ⅶ</DIV> | <DIV align=center>φ1800</DIV> | <DIV align=center>152</DIV> | <DIV align=center>常压</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 2500 3200 4000</DIV> | <DIV align=center>2000×3526 2000×3926 2000×4426 2000×5076 2000×5926</DIV> | <DIV align=center>2100 2220 2360 2550 2800</DIV> |
| <DIV align=center>HCh200Ⅱ HCh200Ⅲ HCh200Ⅳ HCh200Ⅵ HCh200Ⅶ</DIV> | <DIV align=center>φ2000</DIV> | <DIV align=center>181</DIV> | <DIV align=center>常压</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 2500 3200 4000</DIV> | <DIV align=center>2200×3643 2200×4043 2200×4543 2200×5193 2200×6043</DIV> | <DIV align=center>2350 2480 2640 2850 3130</DIV> |
| <DIV align=center>HCh220Ⅱ HCh220Ⅲ HCh220Ⅳ HCh220Ⅵ HCh220Ⅶ</DIV> | <DIV align=center>φ2200</DIV> | <DIV align=center>227</DIV> | <DIV align=center>常压</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 2500 3200 4000</DIV> | <DIV align=center>2200×3643 2200×4043 2200×4543 2200×5193 2200×6043</DIV> | <DIV align=center>2930 3080 3260 3490 3790</DIV> |
| <DIV align=center>HCh250Ⅱ HCh250Ⅲ HCh250Ⅳ HCh250Ⅵ HCh250Ⅶ</DIV> | <DIV align=center>φ2500</DIV> | <DIV align=center>293</DIV> | <DIV align=center>常压</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 2500 3200 4000</DIV> | <DIV align=center>2500×3691 2500×4091 2500×4591 2500×5241 2500×6091</DIV> | <DIV align=center>3360 3520 3730 3990 4340</DIV> |
| <DIV align=center>HCh280Ⅱ HCh280Ⅲ HCh280Ⅳ HCh280Ⅵ HCh280Ⅶ</DIV> | <DIV align=center>φ2800</DIV> | <DIV align=center>368</DIV> | <DIV align=center>常压</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 2500 3200 4000</DIV> | <DIV align=center>2800×3976 2800×4376 2800×4876 2800×5526 2800×6376</DIV> | <DIV align=center>3850 4090 4390 4770 5280</DIV> |
| <DIV align=center>HCh320Ⅱ HCh320Ⅲ HCh320Ⅳ HCh320Ⅵ HCh320Ⅶ</DIV> | <DIV align=center>φ3200</DIV> | <DIV align=center>480</DIV> | <DIV align=center>常压</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 2500 3200 4000</DIV> | <DIV align=center>3200×4041 3200×4441 3200×4941 3200×5591 3200×6441</DIV> | <DIV align=center>4590 4860 5200 5640 6220</DIV> |

注：1.材质：钢板焊接，耐酸橡胶衬里，橡胶牌号1751#；

2.填料由用户自备；

（2）外形尺寸：HCh60～80型外形尺寸见图66及表69，HCh100～200型外形尺寸见图67及表69。

HCh型除二氧化碳器尺寸（毫米）　　　　　　　　　　　表69

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>DH</DIV> | <DIV align=center>H0</DIV> | <DIV align=center>h</DIV> | <DIV align=center>H1</DIV> | <DIV align=center>H2</DIV> | <DIV align=center>H3</DIV> | <DIV align=center>φ1</DIV> | <DIV align=center>φ2</DIV> | <DIV align=center>n1-d1</DIV> | <DIV align=center>a1</DIV> | <DIV align=center>a2</DIV> | <DIV align=center>a3</DIV> | <DIV align=center>b1</DIV> | <DIV align=center>b2</DIV> | <DIV align=center>b3</DIV> | <DIV align=center>n2-d2</DIV> | <DIV align=center>DN1</DIV> | <DIV align=center>DN2</DIV> | <DIV align=center>DN3</DIV> | <DIV align=center>DN4</DIV> | <DIV align=center>配用风机 型号</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>HCh60Ⅱ HCh60Ⅲ HCh60Ⅳ HCh60Ⅵ HCh60Ⅶ</DIV> | <DIV align=center>φ608</DIV> | <DIV align=center>3150 3550 4050 4700 5550</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 2500 3200 4000</DIV> | <DIV align=center>800</DIV> | <DIV align=center>400</DIV> | <DIV align=center>2256 5656 3156 3806 4556</DIV> | <DIV align=center>690</DIV> | <DIV align=center>750</DIV> | <DIV align=center>20-φ25</DIV> | <DIV align=center>204</DIV> | <DIV align=center>160</DIV> | <DIV align=center>180</DIV> | <DIV align=center>128</DIV> | <DIV align=center>84</DIV> | <DIV align=center>110</DIV> | <DIV align=center>10-φ7</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>300</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> | <DIV align=center>CQ18-J</DIV> |
| <DIV align=center>HCh80Ⅱ HCh80Ⅲ HCh80Ⅳ HCh80Ⅵ HCh80Ⅶ</DIV> | <DIV align=center>φ808</DIV> | <DIV align=center>3180 3580 4080 4730 5580</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 2500 3200 4000</DIV> | <DIV align=center>800</DIV> | <DIV align=center>400</DIV> | <DIV align=center>2256 2656 3156 3806 4556</DIV> | <DIV align=center>890</DIV> | <DIV align=center>950</DIV> | <DIV align=center>24-φ25</DIV> | <DIV align=center>204</DIV> | <DIV align=center>160</DIV> | <DIV align=center>180</DIV> | <DIV align=center>139</DIV> | <DIV align=center>95</DIV> | <DIV align=center>120</DIV> | <DIV align=center>10-φ7</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>121</DIV> | <DIV align=center>300</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> | <DIV align=center>CQ24-J</DIV> |
| <DIV align=center>HCh100Ⅱ HCh100Ⅲ HCh100Ⅳ HCh100Ⅵ HCh100Ⅶ</DIV> | <DIV align=center>φ1010</DIV> | <DIV align=center>3297 3697 4196 4847 5697</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 2500 3200 4000</DIV> | <DIV align=center>800</DIV> | <DIV align=center>400</DIV> | <DIV align=center>2256 2656 3156 3806 4556</DIV> | <DIV align=center>890</DIV> | <DIV align=center>950</DIV> | <DIV align=center>28-φ25</DIV> | <DIV align=center>264</DIV> | <DIV align=center>220</DIV> | <DIV align=center>240</DIV> | <DIV align=center>154</DIV> | <DIV align=center>110</DIV> | <DIV align=center>130</DIV> | <DIV align=center>12-φ7</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>300</DIV> | <DIV align=center>CQ19-J</DIV> |
| <DIV align=center>HCh110Ⅱ HCh110Ⅲ HCh110Ⅳ HCh110Ⅵ HCh110Ⅶ</DIV> | <DIV align=center>φ1110</DIV> | <DIV align=center>3313 3713 4213 4863 5713</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 2500 3200 4000</DIV> | <DIV align=center>900</DIV> | <DIV align=center>400</DIV> | <DIV align=center>2306 2706 3206 3856 4706</DIV> | <DIV align=center>1190</DIV> | <DIV align=center>1250</DIV> | <DIV align=center>28-φ25</DIV> | <DIV align=center>264</DIV> | <DIV align=center>220</DIV> | <DIV align=center>240</DIV> | <DIV align=center>154</DIV> | <DIV align=center>110</DIV> | <DIV align=center>130</DIV> | <DIV align=center>12-φ7</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>300</DIV> | <DIV align=center>CQ19-J</DIV> |
| <DIV align=center>HCh125Ⅱ HCh125Ⅲ HCh125Ⅳ HCh125Ⅵ HCh125Ⅶ</DIV> | <DIV align=center>φ1260</DIV> | <DIV align=center>3329 3729 4229 4879 5729</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 2500 3200 4000</DIV> | <DIV align=center>900</DIV> | <DIV align=center>400</DIV> | <DIV align=center>2306 2706 3206 3856 4706</DIV> | <DIV align=center>1340</DIV> | <DIV align=center>1400</DIV> | <DIV align=center>32-φ25</DIV> | <DIV align=center>264</DIV> | <DIV align=center>220</DIV> | <DIV align=center>240</DIV> | <DIV align=center>154</DIV> | <DIV align=center>110</DIV> | <DIV align=center>130</DIV> | <DIV align=center>12-φ7</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>350</DIV> | <DIV align=center>CQ19-J</DIV> |
| <DIV align=center>HCh140Ⅱ HCh140Ⅲ HCh140Ⅳ HCh140Ⅵ HCh140Ⅶ</DIV> | <DIV align=center>φ1410</DIV> | <DIV align=center>3454 3854 4354 5004 5854</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 2500 3200 4000</DIV> | <DIV align=center>900</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>2356 2756 3256 3916 4756</DIV> | <DIV align=center>1490</DIV> | <DIV align=center>1550</DIV> | <DIV align=center>36-φ25</DIV> | <DIV align=center>274</DIV> | <DIV align=center>230</DIV> | <DIV align=center>252</DIV> | <DIV align=center>204</DIV> | <DIV align=center>160</DIV> | <DIV align=center>186</DIV> | <DIV align=center>14-φ7</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>350</DIV> | <DIV align=center>CQ20-J</DIV> |
| <DIV align=center>HCh1600Ⅱ HCh160Ⅲ HCh160Ⅳ HCh160Ⅵ HCh160Ⅶ</DIV> | <DIV align=center>φ1610</DIV> | <DIV align=center>3478 3878 4378 5028 5878</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 2500 3200 4000</DIV> | <DIV align=center>900</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>2356 2756 3250 3916 4756</DIV> | <DIV align=center>1690</DIV> | <DIV align=center>1750</DIV> | <DIV align=center>48-φ25</DIV> | <DIV align=center>274</DIV> | <DIV align=center>230</DIV> | <DIV align=center>250</DIV> | <DIV align=center>204</DIV> | <DIV align=center>160</DIV> | <DIV align=center>186</DIV> | <DIV align=center>14-φ7</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>400</DIV> | <DIV align=center>CQ20-J</DIV> |
| <DIV align=center>HCh180Ⅱ HCh180Ⅲ HCh180Ⅳ HCh180Ⅵ HCh180Ⅶ</DIV> | <DIV align=center>φ1812</DIV> | <DIV align=center>3494 3894 4394 5044 5894</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 2500 3200 4000</DIV> | <DIV align=center>900</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>2356 2756 3256 3916 4756</DIV> | <DIV align=center>900</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>48-φ25</DIV> | <DIV align=center>314</DIV> | <DIV align=center>270</DIV> | <DIV align=center>295</DIV> | <DIV align=center>234</DIV> | <DIV align=center>190</DIV> | <DIV align=center>220</DIV> | <DIV align=center>18-φ7</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> | <DIV align=center>250</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>CQ21-J</DIV> |
| <DIV align=center>HCh200Ⅱ HCh200Ⅲ HCh200Ⅳ HCh200Ⅵ HCh200Ⅶ</DIV> | <DIV align=center>φ2012</DIV> | <DIV align=center>3526 3926 4426 5076 5926</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 2500 3200 4000</DIV> | <DIV align=center>900</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>2356 2756 3256 3916 4756</DIV> | <DIV align=center>2090</DIV> | <DIV align=center>2150</DIV> | <DIV align=center>52-φ25</DIV> | <DIV align=center>314</DIV> | <DIV align=center>270</DIV> | <DIV align=center>295</DIV> | <DIV align=center>234</DIV> | <DIV align=center>190</DIV> | <DIV align=center>220</DIV> | <DIV align=center>18-φ7</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> | <DIV align=center>300</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>CQ21-J</DIV> |
| <DIV align=center>HCh220Ⅱ HCh220Ⅲ HCh220Ⅳ HCh220Ⅵ HCh220Ⅶ</DIV> | <DIV align=center>φ2212</DIV> | <DIV align=center>3643 4043 4543 5193 6043</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 2500 3200 4000</DIV> | <DIV align=center>1000</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>2406 2806 3306 4006 4806</DIV> | <DIV align=center>2290</DIV> | <DIV align=center>2350</DIV> | <DIV align=center>56-φ25</DIV> | <DIV align=center>414</DIV> | <DIV align=center>370</DIV> | <DIV align=center>396</DIV> | <DIV align=center>370</DIV> | <DIV align=center>326</DIV> | <DIV align=center>350</DIV> | <DIV align=center>16-φ7</DIV> | <DIV align=center>250</DIV> | <DIV align=center>300</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>600</DIV> | <DIV align=center>4-72-11 NO4.5A</DIV> |
| <DIV align=center>HCh250Ⅱ HCh250Ⅲ HCh250Ⅳ HCh250Ⅵ HCh250Ⅶ</DIV> | <DIV align=center>φ2512</DIV> | <DIV align=center>3691 4091 4591 5241 6091</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 2500 3200 4000</DIV> | <DIV align=center>1000</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>2406 2806 3306 4006 4806</DIV> | <DIV align=center>2590</DIV> | <DIV align=center>2650</DIV> | <DIV align=center>64-φ25</DIV> | <DIV align=center>414</DIV> | <DIV align=center>370</DIV> | <DIV align=center>396</DIV> | <DIV align=center>370</DIV> | <DIV align=center>326</DIV> | <DIV align=center>350</DIV> | <DIV align=center>16-φ7</DIV> | <DIV align=center>250</DIV> | <DIV align=center>350</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>600</DIV> | <DIV align=center>4-72-11 NO4.5A</DIV> |
| <DIV align=center>HCh280Ⅱ HCh280Ⅲ HCh280Ⅳ HCh280Ⅵ HCh280Ⅶ</DIV> | <DIV align=center>φ2816</DIV> | <DIV align=center>3976 4376 4876 5526 6376</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 2500 3200 4000</DIV> | <DIV align=center>1150</DIV> | <DIV align=center>600</DIV> | <DIV align=center>2556 2956 3456 4156 4956</DIV> | <DIV align=center>2900</DIV> | <DIV align=center>2960</DIV> | <DIV align=center>72-φ25</DIV> | <DIV align=center>456</DIV> | <DIV align=center>410</DIV> | <DIV align=center>434</DIV> | <DIV align=center>404</DIV> | <DIV align=center>360</DIV> | <DIV align=center>384</DIV> | <DIV align=center>16-φ7</DIV> | <DIV align=center>300</DIV> | <DIV align=center>350</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>700</DIV> | <DIV align=center>4-72-11 NO5</DIV> |
| <DIV align=center>HCh320Ⅱ HCh320Ⅲ HCh320Ⅳ HCh320Ⅵ HCh320Ⅶ</DIV> | <DIV align=center>φ3216</DIV> | <DIV align=center>4041 4441 4941 5591 6441</DIV> | <DIV align=center>1600 2000 2500 3200 4000</DIV> | <DIV align=center>1150</DIV> | <DIV align=center>600</DIV> | <DIV align=center>2556 2956 3456 4156 4956</DIV> | <DIV align=center>3300</DIV> | <DIV align=center>3360</DIV> | <DIV align=center>80-φ25</DIV> | <DIV align=center>454</DIV> | <DIV align=center>410</DIV> | <DIV align=center>434</DIV> | <DIV align=center>404</DIV> | <DIV align=center>360</DIV> | <DIV align=center>384</DIV> | <DIV align=center>16-φ7</DIV> | <DIV align=center>350</DIV> | <DIV align=center>400</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>700</DIV> | <DIV align=center>4-72-11 NO5</DIV> |

注：1.图68中h4、h5、h6值如下：

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>h4</DIV> | <DIV align=center>h5</DIV> | <DIV align=center>h6</DIV> |
| --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>HCh220 HCh250 HCh280 HCh320</DIV> | <DIV align=center>257 305 340 405</DIV> | <DIV align=center>250 250 300 300</DIV> | <DIV align=center>650 650 700 700</DIV> |

2.法兰盘标准工作压力Pa：进、出水管Pa=10公斤/厘米2，进风、排气、卸料口Pa=2.5公斤/厘米2。

二、φ750～2500除二氧化碳器

（1）规格及性能见表70。

φ750～2500除二氧化碳器规格及性能　　　　　　　　　表70

| <DIV align=center>规格 (mm)</DIV> | <DIV align=center>出水量 (m3/h)</DIV> | <DIV align=center>水温 ℃</DIV> | <DIV align=center>CO2含量(mg/L)</DIV> |  | <DIV align=center>填料层高度 (mm)</DIV> | <DIV align=center>配用风机</DIV> |  | <DIV align=center>最大外形尺寸 直径×高度,mm</DIV> | <DIV align=center>填料①重量 (kg)</DIV> | <DIV align=center>设备总重 (kg)</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <DIV align=center>进水</DIV> | <DIV align=center>出水</DIV> |  | <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>电机型号</DIV> |  |  |  |
| <DIV align=center>φ750 φ1000 φ1200</DIV> | <DIV align=center>26.5 47 67.8</DIV> | <DIV align=center>15</DIV> | <DIV align=center>350</DIV> | <DIV align=center>5</DIV> | <DIV align=center>3700</DIV> | <DIV align=center>4-72-11 NO3.6右0°</DIV> | <DIV align=center>JO2-31-2， 3KW</DIV> | <DIV align=center>762×5624 1012×5770 1216×5986</DIV> | <DIV align=center>867 1527 2218</DIV> | <DIV align=center>2089 3165 4814</DIV> |
| <DIV align=center>φ1500 φ1800 φ2000</DIV> | <DIV align=center>106 152 187</DIV> |  |  |  |  | <DIV align=center>4-72-11 NO4右0°</DIV> | <DIV align=center>JO2-41-2， 5.5KW</DIV> | <DIV align=center>1516×6081 1816×6174 2020×6234</DIV> | <DIV align=center>3441 4969 6144</DIV> | <DIV align=center>6855 9073 1169</DIV> |
| <DIV align=center>φ2500</DIV> | <DIV align=center>293</DIV> |  |  |  |  | <DIV align=center>4-72-11 NO4.5右0°</DIV> | <DIV align=center>JO2-42-2， 7.5KW</DIV> | <DIV align=center>2520×6407</DIV> | <DIV align=center>9611</DIV> | <DIV align=center>17030</DIV> |

①填料按25×25×3陶瓷环设计，也可用φ50聚丙烯塑料空心球。

注：进水水质二氧化碳含量较低时，可折去h6部分。

（2）外形及安装见图69、表71。

φ750～2500除二氧化碳器外形尺寸（毫米）　　　　　　　　表71

| <DIV align=center>规格</DIV> | <DIV align=center>DH</DIV> | <DIV align=center>H</DIV> | <DIV align=center>h1</DIV> | <DIV align=center>h2</DIV> | <DIV align=center>h3</DIV> | <DIV align=center>h4</DIV> | <DIV align=center>h5</DIV> | <DIV align=center>h6</DIV> | <DIV align=center>h7</DIV> | <DIV align=center>φ1</DIV> | <DIV align=center>φ2</DIV> | <DIV align=center>L1</DIV> | <DIV align=center>L2</DIV> | <DIV align=center>L3</DIV> | <DIV align=center>L4</DIV> | <DIV align=center>L5</DIV> | <DIV align=center>L6</DIV> | <DIV align=center>L7</DIV> | <DIV align=center>L8</DIV> | <DIV align=center>L9</DIV> | <DIV align=center>DN1</DIV> | <DIV align=center>DN2</DIV> | <DIV align=center>n1</DIV> | <DIV align=center>n2</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>φ750 φ1000 φ1200 φ1500 φ1800 φ2000 φ2500</DIV> | <DIV align=center>762 1012 1216 1516 1816 2020 2520</DIV> | <DIV align=center>5624 5770 5986 6081 6174 6234 6407</DIV> | <DIV align=center>4960 5047 5143 5221 5290 5339 5443</DIV> | <DIV align=center>837 876 945 1010 1060 1100 1170</DIV> | <DIV align=center>3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700</DIV> | <DIV align=center>590 329 375 728 750 785 822</DIV> | <DIV align=center>2794 2794 2794 2794 2794 2794 2794</DIV> | <DIV align=center>1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000</DIV> | <DIV align=center>497 594 624 654 674 694 746</DIV> | <DIV align=center>880 1085 1320 1600 1900 2099 2606</DIV> | <DIV align=center>834 1085 1320 1600 1900 2099 2606</DIV> | <DIV align=center>586 730 840 999 1155 1259 1514</DIV> | <DIV align=center>481 606 708 858 1008 1140 1410</DIV> | <DIV align=center>531 656 758 908 1058 1160 1410</DIV> | <DIV align=center>252 252 280 280 280 280 315</DIV> | <DIV align=center>284 284 284 315 315 315 350</DIV> | <DIV align=center>305 305 305 333 333 333 368</DIV> | <DIV align=center>288 288 288 320 320 320 360</DIV> | <DIV align=center>320 320 320 355 355 355 395</DIV> | <DIV align=center>341 341 341 373 373 373 413</DIV> | <DIV align=center>80 100 125 150 150 200 250</DIV> | <DIV align=center>100 125 150 200 200 250 300</DIV> | <DIV align=center>20 24 36 36 48 48 60</DIV> | <DIV align=center>16 16 16 20 20 20 20</DIV> |

1.9　盐溶解器（压力式过滤盐器）

（1）规格及性能见表72。

盐溶解器规格及性能　　　　　　　　　　　　　　　表72

| <DIV align=center>型号或名称</DIV> | <DIV align=center>规格 (mm)</DIV> | <DIV align=center>溶盐量 (kg/次)</DIV> | <DIV align=center>工作压力 (kg/cm2)</DIV> | <DIV align=center>工作温度 ℃</DIV> | <DIV align=center>石英砂滤料层</DIV> |  |  | <DIV align=center>最大外形尺寸 直径×高度,mm</DIV> | <DIV align=center>净重 (kg)</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | <DIV align=center>高度 (mm)</DIV> | <DIV align=center>粒径 (mm)</DIV> | <DIV align=center>重量 （kg)</DIV> |  |  |
| <DIV align=center>压力式滤盐器</DIV> | <DIV align=center>φ500 φ670 φ1000</DIV> | <DIV align=center>75 140 400</DIV> | <DIV align=center>≤6</DIV> | <DIV align=center>5～30</DIV> | <DIV align=center>496 532 500</DIV> | <DIV align=center>1～10</DIV> | <DIV align=center>112 229 474</DIV> | <DIV align=center>500×1490 670×1619 1000×1812</DIV> | <DIV align=center>216 464 824</DIV> |
| <DIV align=center>YR-500 YR-650 YR-800 YR-1000</DIV> | <DIV align=center>φ500 φ650 φ800 φ1000</DIV> | <DIV align=center>容积0.1m3 0.2m3 0.3m3 0.5m3</DIV> | <DIV align=center>≤6</DIV> | <DIV align=center>≤60</DIV> | <DIV align=center>500 500 500 500</DIV> | <DIV align=center>1～10</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>524×1560 674×1544 824×1687 1024×1852</DIV> | <DIV align=center>295 503 662 945</DIV> |
| <DIV align=center>YR-500 YR-650 YR-800 YR-1000</DIV> | <DIV align=center>500 650 800 1000</DIV> | <DIV align=center>容积0.12m3 0.2m3 0.31m3 0.51m3</DIV> | <DIV align=center>5</DIV> | <DIV align=center>≤40</DIV> | <DIV align=center>500 500 500 500</DIV> | <DIV align=center>1～10</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>510×1675 662×1824 812×1856 1016×1931</DIV> | <DIV align=center>277 371 537 740</DIV> |
| <DIV align=center>压力式滤盐器</DIV> | <DIV align=center>φ500 φ650 φ800 φ1000</DIV> | <DIV align=center>75 145 210 375</DIV> | <DIV align=center>≤6</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>500 500 500 500</DIV> | <DIV align=center>1～10</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>510×1675 662×1824 812×1856 1016×1931</DIV> | <DIV align=center>283 509 646 974</DIV> |
| <DIV align=center>YR-30 YR-75 YR-150 YR-400</DIV> | <DIV align=center>φ300 φ500 φ750 φ1000</DIV> | <DIV align=center>30 75 150 400</DIV> | <DIV align=center>6</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>800 800 800 800</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>300×2035 500×2122 750×2091 1000×2434</DIV> | <DIV align=center>265 404 464 930</DIV> |
| <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>φ500 φ670 φ800 φ1000</DIV> | <DIV align=center>75 140 210 400</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>524×715×1540 694×1120×1920 1024×1190 1810 1024×1600 ×1890</DIV> | <DIV align=center>210 520 646 954</DIV> |
| <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>φ500 φ600</DIV> | <DIV align=center>75</DIV> | <DIV align=center>6</DIV> | <DIV align=center>0～30</DIV> | <DIV align=center>450</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>500×1480 600×1335</DIV> | <DIV align=center>212 230</DIV> |
| <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>φ500 φ650 φ800 φ1000</DIV> | <DIV align=center>容积0.04m3 0.09m3</DIV> | <DIV align=center>6</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>520×1458 670×1568 820×2578 1024×1755</DIV> | <DIV align=center>269 414 565 765</DIV> |

注：石英砂滤料及卵石垫料由用户自备。

（2）外形尺寸

1）无锡锅炉厂产品见图70、表73。

压力式滤盐器外形尺寸（毫米）　　　　　　　　　表73

| 规格 | DH | H1 | H2 | H3 | H4 | L1 | L2 | L3 | L4 | φ1 | φ2 | φ3 | α | DN | DN1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ500 φ670 φ1000 |  | 1490 1619 1812 | 1002 1266 1382 | 534 527 444 | 125 150 129 | 382 580 751 | 250 383 495 | 150 218 350 | 370 540 750 | 300 420 665 | 180 250 300 | 140 192 230 | 22.5° 22° 25° | 25 50 80 | 25 50 50 |

（2）牡丹江锅炉总厂产品见图71、表74，附件见表75。

YR-500～1000型盐溶解器外形尺寸（毫米）　　　　表74

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>DH</DIV> | <DIV align=center>D2</DIV> | <DIV align=center>H1</DIV> | <DIV align=center>H2</DIV> | <DIV align=center>H3</DIV> | <DIV align=center>H4</DIV> | <DIV align=center>b1</DIV> | <DIV align=center>b2</DIV> | <DIV align=center>b3</DIV> | <DIV align=center>l1</DIV> | <DIV align=center>l2</DIV> | <DIV align=center>l3</DIV> | <DIV align=center>DN</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>YR-500 YR-650 YR-800 YR-1000</DIV> | <DIV align=center>524 674 824 1024</DIV> | <DIV align=center>550 420 550 720</DIV> | <DIV align=center>1560 1544 1687 1852</DIV> | <DIV align=center>120 100 150 200</DIV> | <DIV align=center>500 430 495 550</DIV> | <DIV align=center>1130 1165 1260 1420</DIV> | <DIV align=center>325 350 350 500</DIV> | <DIV align=center>450 450 450 700</DIV> | <DIV align=center>450 720 682 1066</DIV> | <DIV align=center>390 540 640 750</DIV> | <DIV align=center>588 863 972 1150</DIV> | <DIV align=center>405 575 640 770</DIV> | <DIV align=center>32 50 50 80</DIV> |

YR-500～1000型盐溶解器规格及数量 　　 　　　　表75

| <DIV align=center>序号</DIV> | <DIV align=center>附件名称</DIV> | <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>盐溶解器型号</DIV> |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <DIV align=center>YR-500</DIV> |  | <DIV align=center>YR-650</DIV> |  | <DIV align=center>YR-800</DIV> |  | <DIV align=center>YR-1000</DIV> |  |
|  |  |  | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> |
| <DIV align=center>1 2 3 4 5 6</DIV> | <DIV align=center>闸阀 闸阀 截止阀 截止阀 压力表 三通旋塞 </DIV> | <DIV align=center>Z44T-10 Z44T-10 J11J-10 J11J-10 Y-100,0～10 </DIV> | <DIV align=center> 15 32 15</DIV> | <DIV align=center> 2 5 2 2</DIV> | <DIV align=center>50 15 15</DIV> | <DIV align=center>5 2 2 2</DIV> | <DIV align=center>50 15 15</DIV> | <DIV align=center>5 2 2 2</DIV> | <DIV align=center>50 80 15 15</DIV> | <DIV align=center>1 4 2 2 2</DIV> |

3）哈尔滨锅炉厂产品见图72、表76、附件见表77。

YR型盐溶解器外形尺寸（毫米）　　　　　　表76

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>DH</DIV> | <DIV align=center>H</DIV> | <DIV align=center>S</DIV> | <DIV align=center>H1</DIV> | <DIV align=center>H2</DIV> | <DIV align=center>H3</DIV> | <DIV align=center>L1</DIV> | <DIV align=center>L2</DIV> | <DIV align=center>L3</DIV> | <DIV align=center>L4</DIV> | <DIV align=center>a</DIV> | <DIV align=center>b</DIV> | <DIV align=center>α</DIV> | <DIV align=center>DN1</DIV> | <DIV align=center>DN2</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>YR-500 YR-650 YR-800 YR-1000</DIV> | <DIV align=center>510 662 812 1016</DIV> | <DIV align=center>1675 1824 1856 1931</DIV> | <DIV align=center>5 6 6 8</DIV> | <DIV align=center>125 165 121 121</DIV> | <DIV align=center>575 678 590 606</DIV> | <DIV align=center>1187 1300 1302 1118</DIV> | <DIV align=center>～490 ～570 ～771 ～938</DIV> | <DIV align=center>180 255 160 280</DIV> | <DIV align=center>203 257 189 226</DIV> | <DIV align=center>403 405 652 766</DIV> | <DIV align=center>120 135 180 180</DIV> | <DIV align=center>160 185 220 220</DIV> | <DIV align=center>30° 30° 20° 20°</DIV> | <DIV align=center>32 32 50 50</DIV> | <DIV align=center>15 15 15 15</DIV> |

注：图72中a～e为DN1；f～g为DN2。

YR型盐溶解器附件规格及数量　　　　　　表77

| <DIV align=center>序号</DIV> | <DIV align=center>附件名称</DIV> | <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>盐溶解器型号</DIV> |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <DIV align=center>YR-500</DIV> |  | <DIV align=center>YR-650</DIV> |  | <DIV align=center>YR-800</DIV> |  | <DIV align=center>YR-1000</DIV> |  |
|  |  |  | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> |
| <DIV align=center>1 2 3 4 5</DIV> | <DIV align=center>闸阀 截止阀 截止阀 三通旋塞 压力表</DIV> | <DIV align=center>Z44T-10 J41X-10 J41X-10 14M-1 Y-100,0～10</DIV> | <DIV align=center> 32 15 15 </DIV> | <DIV align=center> 5 2 2 2</DIV> | <DIV align=center> 32 15 15 </DIV> | <DIV align=center> 5 2 2 2</DIV> | <DIV align=center>50 15 15 </DIV> | <DIV align=center>5 2 2 2</DIV> | <DIV align=center>50 15 15 </DIV> | <DIV align=center>5 2 2 2</DIV> |

4）武汉锅炉厂产品见图73、表78，附件见表79。

φ500～1000压力式滤盐器外形尺寸（毫米）　　　　　　　表78

| <DIV align=center>规格(nmm)</DIV> | <DIV align=center>DH</DIV> | <DIV align=center>H</DIV> | <DIV align=center>H1</DIV> | <DIV align=center>H2</DIV> | <DIV align=center>H3</DIV> | <DIV align=center>A</DIV> | <DIV align=center>B</DIV> | <DIV align=center>B1</DIV> | <DIV align=center>P</DIV> | <DIV align=center>P1</DIV> | <DIV align=center>δ</DIV> | <DIV align=center>δ1</DIV> | <DIV align=center>M</DIV> | <DIV align=center>d</DIV> | <DIV align=center>DN</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>φ500 φ650 φ800 φ1000</DIV> | <DIV align=center>520 670 820 1024</DIV> | <DIV align=center>1635 1764 1800 2145</DIV> | <DIV align=center>110 125 115 180</DIV> | <DIV align=center>180 225 215 280</DIV> | <DIV align=center>405 452 445 530</DIV> | <DIV align=center> 1200 1420 1765</DIV> | <DIV align=center>480 540 632 740</DIV> | <DIV align=center>420 570 635 750</DIV> | <DIV align=center>335 382 382.5 500</DIV> | <DIV align=center>195 217.5 217.5 345</DIV> | <DIV align=center>6 6 8 8</DIV> | <DIV align=center>10 10 10 12</DIV> | <DIV align=center>350 420 550 720</DIV> | <DIV align=center>160 250 250 250</DIV> | <DIV align=center>32 50 50 80</DIV> |

φ500～1000压力式滤盐器附件规格及数量　　　　　　　表79

| <DIV align=center>序号</DIV> | <DIV align=center>附件名称</DIV> | <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>盐溶解器型号</DIV> |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <DIV align=center>φ500</DIV> |  | <DIV align=center>φ650</DIV> |  | <DIV align=center>φ800</DIV> |  | <DIV align=center>φ1000</DIV> |  |
|  |  |  | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> |
| <DIV align=center>1 2 3 4 5 6 7</DIV> | <DIV align=center>闸阀 闸阀 截止阀 截止阀 三通旋塞 压力表 直角旋塞</DIV> | <DIV align=center>Z44T-10 Z44T-10 J11T-16 J11T-16 X14W-16 Y-100,0～10 </DIV> | <DIV align=center> 15 32 15 15</DIV> | <DIV align=center> 1 5 2 2 1</DIV> | <DIV align=center>50 15 15 15</DIV> | <DIV align=center>5 1 2 2 1</DIV> | <DIV align=center>50 15 15 15</DIV> | <DIV align=center>5 1 2 2 1</DIV> | <DIV align=center>50 80 15 15 15</DIV> | <DIV align=center>1 4 1 2 2 1</DIV> |

5）上海电站辅机厂产品见图74～75、表80，附件见表81。

YR-30-400盐溶解器外形尺寸（毫米）　　　　　　　表80

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>D</DIV> | <DIV align=center>H</DIV> | <DIV align=center>H1</DIV> | <DIV align=center>H2</DIV> | <DIV align=center>H3</DIV> | <DIV align=center>H4</DIV> | <DIV align=center>H5</DIV> | <DIV align=center>H6</DIV> | <DIV align=center>H7</DIV> | <DIV align=center>l</DIV> | <DIV align=center>l1</DIV> | <DIV align=center>l2</DIV> | <DIV align=center>b</DIV> | <DIV align=center>b1</DIV> | <DIV align=center>b2</DIV> | <DIV align=center>b3</DIV> | <DIV align=center>DN</DIV> | <DIV align=center>DN1</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>YR-30 YR-75 YR-150 YR-400</DIV> | <DIV align=center>300 500 750 1000</DIV> | <DIV align=center>2035 2122 2091 2434</DIV> | <DIV align=center>800 800 800 900</DIV> | <DIV align=center>1660 1580 1470 1600</DIV> | <DIV align=center>950 950 350 545</DIV> | <DIV align=center>1400 1300 1000 1000</DIV> | <DIV align=center>500 560 650 780</DIV> | <DIV align=center>60 60 105 120</DIV> | <DIV align=center>- - 100 150</DIV> | <DIV align=center>360 430 618 805</DIV> | <DIV align=center>360 450 650 800</DIV> | <DIV align=center>260 310 268 350</DIV> | <DIV align=center>400 500 575 750</DIV> | <DIV align=center>320 450 380 470</DIV> | <DIV align=center>120 200 170 220</DIV> | <DIV align=center>100 150 130 180</DIV> | <DIV align=center>25 25 50 80</DIV> | <DIV align=center>40 40 150 150</DIV> |

YR-30-400盐溶解器附件规格及数量 　 　　　　　　　表81

| <DIV align=center>序号</DIV> | <DIV align=center>附件名称</DIV> | <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>盐溶解器型号</DIV> |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <DIV align=center>YR-30</DIV> |  | <DIV align=center>YR-40</DIV> |  | <DIV align=center>YR-150</DIV> |  | <DIV align=center>YR-400</DIV> |  |
|  |  |  | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> |
| <DIV align=center>1 2 3 4 5 6 7</DIV> | <DIV align=center>球阀 压力表 直嘴旋塞 直嘴旋塞 三通旋塞 三通旋塞 喷嘴</DIV> | <DIV align=center>Q41F-25Q Y-100,0～10 A2,903-OA A2,903-OA A2,921-OA A2,922-OA K88,02-O </DIV> | <DIV align=center>25 15 15 15</DIV> | <DIV align=center>6 2 2 1 1 10</DIV> | <DIV align=center>25 15 15 15 </DIV> | <DIV align=center>6 2 2 1 1 42</DIV> | <DIV align=center>50 15 25 15 15 </DIV> | <DIV align=center>6 2 1 1 1 1 </DIV> | <DIV align=center>80 15 25 15 15 </DIV> | <DIV align=center>6 2 1 1 1 1 </DIV> |