离子交换法软化除盐设备及附件

1.10　磷酸钠溶解及加药器

一、磷酸钠溶解器

（1）规格及性能见表82。

磷酸钠溶解器规格及性能　　　　　　　　　　　　表82

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>规格</DIV> |  | <DIV align=center>工作压力 (kg/cm2)</DIV> | <DIV align=center>工作温度 ℃</DIV> | <DIV align=center>最大外形尺寸 直径×高度 （mm）</DIV> | <DIV align=center>净重 (kg)</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <DIV align=center>容积（L）</DIV> | <DIV align=center>直径（mm）</DIV> |  |  |  |  |
| <DIV align=center>LR-20 LR-40 LR-60</DIV> | <DIV align=center>20 40 60</DIV> | <DIV align=center>300 300 300</DIV> | <DIV align=center>常压</DIV> | <DIV align=center>30</DIV> | <DIV align=center>300×936 300×1236 300×1635</DIV> | <DIV align=center>28 36 56</DIV> |

（2）外形尺寸见图76、表83。

磷酸钠溶解器外形尺寸（毫米）　　　　　　　　　　表83

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>H</DIV> | <DIV align=center>H1</DIV> | <DIV align=center>H2</DIV> | <DIV align=center>H3</DIV> | <DIV align=center>H4</DIV> | <DIV align=center>H5</DIV> | <DIV align=center>b</DIV> | <DIV align=center>b1</DIV> | <DIV align=center>b2</DIV> | <DIV align=center>d</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>LR-20 LR-40 LR-60</DIV> | <DIV align=center>936 1236 1635</DIV> | <DIV align=center>625 925 1320</DIV> | <DIV align=center>275 275 </DIV> | <DIV align=center>250 250 350</DIV> | <DIV align=center>50 50 100</DIV> | <DIV align=center>45 45 80</DIV> | <DIV align=center>230 230 </DIV> | <DIV align=center>20 20 </DIV> | <DIV align=center>100 100 </DIV> | <DIV align=center>18 18 </DIV> |

二、磷酸钠加药器

（1）规格及性能见表84。

磷酸钠加药器规格及性能　　　　　　　　　　　表84

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>规格</DIV> |  | <DIV align=center>工作压力 (kg/cm2)</DIV> | <DIV align=center>工作温度 ℃</DIV> | <DIV align=center>最大外形尺寸 直径×高度 （mm）</DIV> | <DIV align=center>净重 (kg)</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <DIV align=center>容积（L）</DIV> | <DIV align=center>直径（mm）</DIV> |  |  |  |  |
| <DIV align=center>LZ-20/25 LZ-40/25 LZ-20/60 LZ-40/60 LZ-60/60 LZ-80/60 LZ-40/140</DIV> | <DIV align=center>20 40 20 40 60 80 40</DIV> | <DIV align=center>300 300 300 300 300 300 281</DIV> | <DIV align=center>25 25 60 60 60 60 140</DIV> | <DIV align=center>105 105 150 150 150 150 105</DIV> | <DIV align=center>300×986 300×1246 300×1018 300×1278 300×1583 300×1918 300×1356</DIV> | <DIV align=center>78 93 158 190 222 270 223</DIV> |
| <DIV align=center>LJ-40/60 LJ-60/60 LJ-80/60 LJ-40/140 LJ-60/140 LJ-80/140</DIV> | <DIV align=center>40 60 80 40 60 80</DIV> | <DIV align=center>325 325 325 325 325 325</DIV> | <DIV align=center>60 60 60 140 140 140</DIV> | <DIV align=center>176 176 176 224 224 224</DIV> | <DIV align=center>325×1294 325×1629 325×1969 325×1380 325×1750 325×2130</DIV> | <DIV align=center>237 299 362 309 402 497</DIV> |
| <DIV align=center>F151-0 F152-0</DIV> | <DIV align=center>40 80</DIV> | <DIV align=center>275</DIV> | <DIV align=center>60</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>325×1160 325×1750</DIV> | <DIV align=center>163 308</DIV> |
| <DIV align=center>F153-0 F154-0</DIV> | <DIV align=center>40 80</DIV> | <DIV align=center>275</DIV> | <DIV align=center>140</DIV> | <DIV align=center>215</DIV> | <DIV align=center>325×1300 325×1974</DIV> | <DIV align=center>203 338</DIV> |

（2）外形尺寸：

1）上海电站辅机厂产品见图77、表85，附件见表86。

LZ型磷酸钠加药器外形尺寸（毫米）　　　　　　　　　表85

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>D</DIV> | <DIV align=center>H</DIV> | <DIV align=center>H1</DIV> | <DIV align=center>H2</DIV> | <DIV align=center>l</DIV> | <DIV align=center>l1</DIV> | <DIV align=center>l2</DIV> | <DIV align=center>b</DIV> | <DIV align=center>DN</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>LZ-20/25 LZ-40/25 LZ-20/60 LZ-40/60 LZ-60/60 LZ-80/60 LZ-40/140</DIV> | <DIV align=center>300 300 300 300 300 300 281</DIV> | <DIV align=center>986 1246 1018 1278 1538 1918 1356</DIV> | <DIV align=center>200 460 200 460 720 1100 550</DIV> | <DIV align=center>335 335 335 335 335 335 342</DIV> | <DIV align=center>826 826 1092 1092 1092 1092 1111</DIV> | <DIV align=center>478 478 646 646 646 616 683</DIV> | <DIV align=center>348 348 446 446 446 446 428</DIV> | <DIV align=center>240 240 250 250 250 250 245</DIV> | <DIV align=center>15 15 15 15 15 15 10</DIV> |

LZ型磷酸钠加药器附件规格及数量　　　　　　　　　表86

| <DIV align=center>序号</DIV> | <DIV align=center>附件名称</DIV> | <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>加药器型号</DIV> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <DIV align=center>LZ-20/25</DIV> |  | <DIV align=center>LZ-40/25</DIV> |  | <DIV align=center>LZ-20/60</DIV> |  | <DIV align=center>LZ-40/60</DIV> |  | <DIV align=center>LZ-60/60</DIV> |  | <DIV align=center>LZ-80/60</DIV> |  | <DIV align=center>LZ-40/140</DIV> |  |
|  |  |  | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> | <DIV align=center>DN (mm)</DIV> | <DIV align=center>数量 (个)</DIV> |
| <DIV align=center>1 2 3 4 5 6 7 8</DIV> | <DIV align=center>球阀 截止阀 截止阀 针形节流阀 针形节流阀 针形节流阀 空气阀 空气阀</DIV> | <DIV align=center>Q41SA-25Q J43H-100 J63H-200 J53H-40 J51H-100 Pg=200 J59H-100</DIV> | <DIV align=center>15 15 15 </DIV> | <DIV align=center>4 1 1 </DIV> | <DIV align=center>15 15 15 </DIV> | <DIV align=center>4 1 1 </DIV> | <DIV align=center> 15 15 15</DIV> | <DIV align=center> 4 1 1</DIV> | <DIV align=center> 15 15 15</DIV> | <DIV align=center> 4 1 1</DIV> | <DIV align=center> 15 15 15</DIV> | <DIV align=center> 4 1 1</DIV> | <DIV align=center> 15 15 15</DIV> | <DIV align=center> 4 1 1</DIV> | <DIV align=center> 10 10 6</DIV> | <DIV align=center> 6 1 14</DIV> |

2）哈尔滨锅炉厂产品见图78、表87。

LJ型磷酸钠加药器外形尺寸（毫米）　　　　　　　　　表87

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>H</DIV> | <DIV align=center>H1</DIV> |
| --- | --- | --- |
| <DIV align=center>LJ-40/60 LJ-60/60 LJ-80/60 LJ-40/140 LJ-60/140 LJ-80/140</DIV> | <DIV align=center>1294 1629 1969 1380 1750 2130</DIV> | <DIV align=center>275 610 950 320 690 1070</DIV> |

3）武汉锅炉辅机厂产品见图79～80、表88。

武汉锅炉辅机厂磷酸钠加药器外形尺寸（毫米）　　　　　　　　表88

| <DIV align=center>工作压力 （公斤/厘米2）</DIV> | <DIV align=center>容积 （升）</DIV> | <DIV align=center>φ</DIV> | <DIV align=center>H</DIV> | <DIV align=center>H1</DIV> | <DIV align=center>H2</DIV> | <DIV align=center>备注</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <DIV align=center>60 （150℃）</DIV> | <DIV align=center>40 80</DIV> | <DIV align=center>275</DIV> | <DIV align=center>1160 1750</DIV> | <DIV align=center>705 1295</DIV> | <DIV align=center>705 1295</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
| <DIV align=center>140 （215℃）</DIV> | <DIV align=center>40 80</DIV> | <DIV align=center>289</DIV> | <DIV align=center>1300 1974</DIV> | <DIV align=center>830 1504</DIV> | <DIV align=center>830 1504</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |

1.11　酸、碱投加及贮存设备

一、酸液计量箱

酸液计量箱规格及外形尺寸见图81、表89。

酸液计量箱规格及外形尺寸　　　　　　　　　　表88

| <DIV align=center>规格 (mm)</DIV> | <DIV align=center>容积 (L)</DIV> | <DIV align=center>外形尺寸（毫米）</DIV> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <DIV align=center>材质及内防腐层</DIV> | <DIV align=center>净重 (kg)</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <DIV align=center>φ</DIV> | <DIV align=center>H</DIV> | <DIV align=center>H1</DIV> | <DIV align=center>L1、L2</DIV> | <DIV align=center>L3、L4</DIV> | <DIV align=center>L5</DIV> | <DIV align=center>L6、L7</DIV> | <DIV align=center>DN1</DIV> | <DIV align=center>DN2</DIV> | <DIV align=center>DN3</DIV> | <DIV align=center>DN4</DIV> |  |  |
| <DIV align=center>φ750 φ1000 φ1200 φ1400 φ1500 φ1500</DIV> | <DIV align=center>500 1000 1500 2000 2500 3000</DIV> | <DIV align=center>762 1012 1212 1412 1512 1512</DIV> | <DIV align=center>1499 1729 1779 1759 1879 2159</DIV> | <DIV align=center>120 120 120 120 120 120</DIV> | <DIV align=center>225 300 350 400 450 450</DIV> | <DIV align=center>225 300 350 400 450 450</DIV> | <DIV align=center>461 586 686 786 836 836</DIV> | <DIV align=center>461 606 706 806 856 856</DIV> | <DIV align=center>25 40 40 40 40 40</DIV> | <DIV align=center>50 80 80 80 80 80</DIV> | <DIV align=center>25 40 50 50 50 50</DIV> | <DIV align=center>25 32 50 50 50 50</DIV> | <DIV align=left>钢板焊接，耐酸橡 胶衬里</DIV> | <DIV align=center>329 499 639 759 863 933</DIV> |

注：附件不包括酸液位计、不包括电极。

二、碱液计量箱

碱液计量箱规格及外形尺寸见图82、表90。

碱液计量箱规格及外形尺寸　　　　　　　　　　表90

| <DIV align=center>规格 (mm)</DIV> | <DIV align=center>容积 (L)</DIV> | <DIV align=center>外形尺寸（毫米）</DIV> |  |  |  |  |  |  | <DIV align=center>材质及内防腐层</DIV> | <DIV align=center>净重 (kg)</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <DIV align=center>φ</DIV> | <DIV align=center>H</DIV> | <DIV align=center>L1</DIV> | <DIV align=center>L2</DIV> | <DIV align=center>L3</DIV> | <DIV align=center>DN1</DIV> | <DIV align=center>DN2</DIV> |  |  |
| <DIV align=center>φ650 φ750 φ1000 φ1200 φ1400 φ1500</DIV> | <DIV align=center>200 500 1000 1500 2000 3000</DIV> | <DIV align=center>682 762 1012 1212 1412 1512</DIV> | <DIV align=center>845 1415 1600 1695 1675 2075</DIV> | <DIV align=center>200 225 300 350 400 450</DIV> | <DIV align=center>421 461 606 686 786 836</DIV> | <DIV align=center>421 461 586 686 786 836</DIV> | <DIV align=center>25 25 40 40 40 40</DIV> | <DIV align=center>40 40 50 50 50 50</DIV> | <DIV align=center>钢板焊接，耐酸橡胶衬里</DIV> | <DIV align=center>190 310 460 570 700 850</DIV> |

注：附件不包括酸液位计、不包括电极。

三、酸、碱贮存器

酸、碱贮存器规格及外形尺寸见图83、表91。

酸、碱贮存器规格及外形尺寸　　　　　　　　　　表91

| <DIV align=center>贮罐 种类</DIV> | <DIV align=center>容积 (m3)</DIV> | <DIV align=center>有效 贮量 (t)①</DIV> | <DIV align=center>外形尺寸（mm）</DIV> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <DIV align=center>外形尺寸（mm）</DIV> |  |  |  |  |  |  | <DIV align=center>地脚螺栓</DIV> |  | <DIV align=center>材质及内 防腐层</DIV> | <DIV align=center>净重 (kg)</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <DIV align=center>φ</DIV> | <DIV align=center>L1</DIV> | <DIV align=center>L2</DIV> | <DIV align=center>L3</DIV> | <DIV align=center>A</DIV> | <DIV align=center>B</DIV> | <DIV align=center>C</DIV> | <DIV align=center>D</DIV> | <DIV align=center>E</DIV> | <DIV align=center>F</DIV> | <DIV align=center>G</DIV> | <DIV align=center>l1</DIV> | <DIV align=center>l2</DIV> | <DIV align=center>l3</DIV> | <DIV align=center>l4</DIV> | <DIV align=center>l5</DIV> | <DIV align=center>l6</DIV> | <DIV align=center>l7</DIV> | <DIV align=center>个数 (个)</DIV> | <DIV align=center>规格</DIV> |  |  |
| <DIV align=center>酸贮 罐</DIV> | <DIV align=center>5 10 20 30 40</DIV> | <DIV align=center>4.9 9.7 19.5 29.2 39</DIV> | <DIV align=center>1216 1820 2524 2524 3028</DIV> | <DIV align=center>4650 4750 5050 6450 6100</DIV> | <DIV align=center>3950 3730 3930 5330 4772</DIV> | <DIV align=center>3150 2830 2680 4080 3272</DIV> | <DIV align=center>250 250 300 300 300</DIV> | <DIV align=center>200 200 250 250 250</DIV> | <DIV align=center>832 1134 1538 1538 1794</DIV> | <DIV align=center>230 130 350 350 350</DIV> | <DIV align=center>850 1450 2100 2100 2600</DIV> | <DIV align=center>1150 1750 2400 2400 2900</DIV> | <DIV align=center>130 118 158 158 158</DIV> | <DIV align=center>600 600 700 800 705</DIV> | <DIV align=center>350 305 305 550 475</DIV> | <DIV align=center>350 305 305 550 475</DIV> | <DIV align=center>350 325 325 550 475</DIV> | <DIV align=center>350 360 360 550 475</DIV> | <DIV align=center>350 340 340 540 475</DIV> | <DIV align=center>500 450 450 500 500</DIV> | <DIV align=center>4 4 4 4 4</DIV> | <DIV align=center>M20 M20 M25 M25 M25</DIV> | <DIV align=left>钢板焊 接，耐 酸橡胶 衬里</DIV> | <DIV align=center>1847 3260 5933 7010 9364</DIV> |
| <DIV align=center>碱贮 罐</DIV> | <DIV align=center>5 10 20 30 40</DIV> | <DIV align=center>6.08 12.1 24.3 36.4 48.6</DIV> | <DIV align=center>1216 1820 2524 2524 3028</DIV> | <DIV align=center>4650 4750 5050 6450 6100</DIV> | <DIV align=center>3930 3730 3930 5330 4772</DIV> | <DIV align=center>3150 2830 2680 4080 3272</DIV> | <DIV align=center>250 250 300 300 300</DIV> | <DIV align=center>200 200 250 250 250</DIV> | <DIV align=center>818 1122 1526 1526 1780</DIV> | <DIV align=center>230 130 350 350 350</DIV> | <DIV align=center>850 1450 2100 2100 2600</DIV> | <DIV align=center>1150 1750 2400 2400 2900</DIV> | <DIV align=center>130 118 158 158 158</DIV> | <DIV align=center>600 600 700 800 705</DIV> | <DIV align=center>350 300 300 540 462</DIV> | <DIV align=center>350 305 305 550 475</DIV> | <DIV align=center>350 325 325 550 475</DIV> | <DIV align=center>350 360 360 550 475</DIV> | <DIV align=center>350 340 340 540 475</DIV> | <DIV align=center>500 450 450 500 500</DIV> | <DIV align=center>4 4 4 4 4</DIV> | <DIV align=center>M20 M20 M25 M25 M25</DIV> | <DIV align=left>钢板焊 接，涂 料防腐</DIV> | <DIV align=center>1593 2910 5360 6430 8597</DIV> |

①酸液有效贮量指31%盐酸、充满度85%计：碱液有效贮量指40%浓度的氢氧化钠、充满度85%计。

1.12　中小型成套软化水设备

一、LRC、ZGR型组合式软化水装置

（1）组成、用途:本装置采用单级顺流再生固定床工艺,设备由两个单级销离子交换柱、溶盐柱、盐液过滤柱、盐溶液箱、再生泵、流量计及相应的管路系统组成。交换柱可单柱交替运行,也可双柱并联运行。主要设备均用硬聚氯乙烯制作,控制阀为硬聚氯乙烯隔膜阀,全部设备集装于同机架上,其工艺组成见图84。本设备适宜于产汽量为1～20吨/时的生活、采暖和工业锅炉软化水处理。

（2）规格及性能见表92。

LRC/ZGR型组合式软化水装置规格及性能　　　　　　　　　　表92

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>软水产量 (m3/h)</DIV> | <DIV align=center>出水残 留硬度 (meq/L)</DIV> | <DIV align=center>工作压力 (kg/cm2)</DIV> | <DIV align=center>钠离子交换柱</DIV> |  |  |  |  |  | <DIV align=center>溶盐柱 个数×规格 (mm)</DIV> | <DIV align=center>盐液过滤柱 个数×规格</DIV> | <DIV align=center>盐溶液箱 有效容积 (L)</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | <DIV align=center>规格 (个数×直径) (mm)</DIV> | <DIV align=center>树脂牌号</DIV> | <DIV align=center>树脂装 填量 （L)</DIV> | <DIV align=center>周期产水量 (m3×德度)</DIV> | <DIV align=center>交换 流速 (m/h)</DIV> | <DIV align=center>再生 流速 (m/h)</DIV> |  |  |  |
| <DIV align=center>Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 Ⅳ型</DIV> | <DIV align=center>1～2 2～4 3～6 4～8</DIV> | <DIV align=center>≤0.03</DIV><DIV align=center></DIV> | <DIV align=center></DIV><DIV align=center>≤3.0</DIV> | <DIV align=center>2×φ300 2×φ400 2×φ500 2×φ600</DIV> | <DIV align=center>732#阳 树脂</DIV><DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>86 181 294 420</DIV> | <DIV align=center>314 658 1070 1528</DIV> | <DIV align=center>15</DIV> | <DIV align=center></DIV><DIV align=center>2～5</DIV> | <DIV align=center>1×φ150 1×φ200 1×φ250 1×φ250</DIV> | <DIV align=center>1×φ150 1×φ200 1×φ250 1×φ250</DIV> | <DIV align=center>150 250 425 616</DIV> |
| <DIV align=center>Ⅷ型</DIV> | <DIV align=center>10～20</DIV> |  |  | <DIV align=center>2×φ800</DIV> |  | <DIV align=center>753</DIV> | <DIV align=center>2740</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> |  | <DIV align=center>1×φ300</DIV> | <DIV align=center>1×φ300</DIV> | <DIV align=center>1000</DIV> |

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>再生泵</DIV> |  | <DIV align=center>再生耗盐量 (单柱，kg/次)</DIV> | <DIV align=center>进水管(mm)</DIV> |  | <DIV align=center>整机外形尺寸 长×宽×高 (mm)</DIV> | <DIV align=center>整机重量(kg)</DIV> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>电机功率 (kw)</DIV> |  | <DIV align=center>公称直径</DIV> | <DIV align=center>离底面高度</DIV> |  | <DIV align=center>净重 </DIV> | <DIV align=center>运载重量</DIV> |
| <DIV align=center>Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 Ⅳ型</DIV> | <DIV align=center>103塑料泵 103塑料泵 103塑料泵 103塑料泵 </DIV> | <DIV align=center>0.75 0.75 0.75 0.75</DIV> | <DIV align=center>10 23 34 50</DIV> | <DIV align=center>25 25 32 40</DIV> | <DIV align=center>420 420 430 430</DIV> | <DIV align=center>1800×600×2350 2000×700×2950 2450×800×3100 2860×900×3100</DIV> | <DIV align=center>364 583 759 998</DIV> | <DIV align=center>627 1145 1658 2182</DIV> |
| <DIV align=center>Ⅷ型</DIV> | <DIV align=center>102塑料泵 </DIV> | <DIV align=center>2.2</DIV> | <DIV align=center>85</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>545</DIV> | <DIV align=center>3600×1150×3500</DIV> | <DIV align=center>1420</DIV> | <DIV align=center>5220</DIV> |

注：软水装置产品企业标准号：苏Q/W·JB171-84。

（3）外形及安装尺寸见图85～86、表93，控制阀规格及功能见表94。

A—Ⅰ、Ⅱ型基座及排水沟平面；B—Ⅲ、Ⅳ、Ⅷ型基座及排水沟平面；C—预埋件大样

LRC/ZGR型组合式软化水装置外形尺寸（毫米）　　　　　　　表93

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>a</DIV> | <DIV align=center>b</DIV> | <DIV align=center>h</DIV> | <DIV align=center>h1</DIV> | <DIV align=center>l1</DIV> | <DIV align=center>l2</DIV> | <DIV align=center>l3</DIV> | <DIV align=center>l4</DIV> | <DIV align=center>管道公称直径</DIV> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | <DIV align=center>进水管</DIV> | <DIV align=center>软水出口</DIV> | <DIV align=center>软水进口</DIV> |
| <DIV align=center>Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 Ⅳ型 Ⅷ型</DIV> | <DIV align=center>1800 2000 2450 2860 3670</DIV> | <DIV align=center>600 700 800 900 1160</DIV> | <DIV align=center>2350 2950 3100 3100 3500</DIV> | <DIV align=center>316 320 420 425 510</DIV> | <DIV align=center>580 600 830 920 1300</DIV> | <DIV align=center>200 200 250 250 400</DIV> | <DIV align=center>340 340 420 530 570</DIV> | <DIV align=center>680 780 950 1160 1400</DIV> | <DIV align=center>25 32 40 50 65</DIV> | <DIV align=center>25 25 40 50 65</DIV> | <DIV align=center>25 32 32 32 40</DIV> |

LRC/ZGR型组合式软化水装置控制阀门功能及规格　　　　　　　表94

| <DIV align=center>阀门编号 (见图84)</DIV> | <DIV align=center>名 称</DIV> | <DIV align=center></DIV> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <DIV align=center>Ⅰ型</DIV> | <DIV align=center>Ⅱ型</DIV> | <DIV align=center>Ⅲ型</DIV> | <DIV align=center>Ⅳ型</DIV> | <DIV align=center>Ⅷ型</DIV> |
| <DIV align=center>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18</DIV> | <DIV align=center>上部进水阀 上部排水兼排气 中部进水阀 中部排水阀 下部进水阀 软水出水阀 下部排水阀 溶盐出口阀 泵进盐水阀 自流进盐水阀 泵溶盐阀 泵软水阀 自来水进水阀 进盐液箱阀 盐滤柱反洗阀 泵盐液阀 排污斜阀 盐液箱排污阀</DIV> | <DIV align=center>20 20 15 15 20 20 20 20 15 15 20 25 25 20 20 25 20 20</DIV> | <DIV align=center>25 25 20 20 25 25 25 20 20 20 20 25 25 20 20 25 20 20</DIV> | <DIV align=center>32 32 25 25 32 32 32 25 25 25 20 32 32 25 25 32 25 25</DIV> | <DIV align=center>40 40 32 32 40 40 40 25 32 32 25 32 40 25 25 32 25 25</DIV> | <DIV align=center>65 65 50 50 65 65 65 32 40 40 32 40 65 32 32 40 32 32</DIV> |

(4)注意事项：

1）软化水装置应防晒、防冻,应安装在与锅炉间隔开的单独房间内。

2）设备的背面应留有0.6～0.7米的空间,便于检修。

3）软化装置的进水为一般城市自来水,其压力不得小于0.8～1.0公斤/厘米2，压力不足时应考虑加压措施。

4）用户应自备软水贮存箱一个,其容积视不同型号和锅炉进水情况而定。

5）设备的进水管与自来水管间用铁—塑法兰盘连接。

二、SL型流动床离子交换软水装置

(1)组成、用途：本装置采用流动床、体外再生工艺,设备由钠离子交换柱、再生清洗柱、水射器、盐溶解槽、盐液泵、高位盐液槽、流量计及送水泵等组成。其工艺组成见图87～88。交换柱和盐水槽均为塑料或有机玻璃制作。其中SL型为双柱式,安装总高度不低于7米,SLD型为三柱式,安装总高度不低于5米。本装置适用于以自来水的原水的低压锅炉的水质软化处理。

（2）规格及性能见表95。

SL型浮动床离子交换柱软水装置规格及性能　　　　　　　　表95

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>软水产量(m3/h)</DIV> |  | <DIV align=center>进水最 大硬度 (meq/L)</DIV> | <DIV align=center>出水硬度 (meq/L)</DIV> | <DIV align=center>钠交换柱</DIV> |  |  |  |  | <DIV align=center>再生柱</DIV> |  | <DIV align=center>清洗柱</DIV> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <DIV align=center>额定 流量</DIV> | <DIV align=center>最大 流量</DIV> |  |  | <DIV align=center>个数 (台)</DIV> | <DIV align=center>规格 直径×高度 (mm)</DIV> | <DIV align=center>交换 流速 (m/h)</DIV> | <DIV align=center>树脂牌号</DIV> | <DIV align=center>湿树脂 装填量 (L)</DIV> | <DIV align=center>个数 (台)</DIV> | <DIV align=center>规格 直径×高度 (mm)</DIV> | <DIV align=center>个数 (台)</DIV> | <DIV align=center>规格 直径×高度 (mm)</DIV> |
| <DIV align=center>SL-04 SL-10 SL-20</DIV> | <DIV align=center>5 10 20</DIV> | <DIV align=center>6 12.3 25</DIV> | <DIV align=center>5</DIV> | <DIV align=center>≤0.03</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>500×3274 800×3415 1100×3324</DIV> | <DIV align=center>25 25 25</DIV> | <DIV align=center>732#阳树脂</DIV> | <DIV align=center>～300 ～750 ～1500</DIV> | <DIV align=center>1 1 1</DIV> | <DIV align=center>104×6355 140×6355 210×6355</DIV> | <DIV align=center>- - -</DIV> | <DIV align=center>- - -</DIV> |
| <DIV align=center>SLD-2 SLD-4 SLD-10 SLD-20</DIV> | <DIV align=center>2 4 10 20</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>5</DIV> | <DIV align=center>≤0.03</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>350×3300 500×3214 800×3415 1100×3324</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>732#阳树脂</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>1 1 1 1</DIV> | <DIV align=center>150×2800 200×2800 300×2800 400×2800</DIV> | <DIV align=center>1 1 1 1</DIV> | <DIV align=center>100×1840 150×1840 200×1840 300×1840</DIV> |

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>盐液泵</DIV> |  |  | <DIV align=center>盐溶液箱 有效容积 (m3)</DIV> | <DIV align=center>盐液高位 槽有效容积 (m3)</DIV> | <DIV align=center>水射器型号</DIV> | <DIV align=center>再生液</DIV> |  | <DIV align=center>清洗液流量 (L/h)</DIV> | <DIV align=center>钢支架 (个)</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>电机型号</DIV> | <DIV align=center>电机功率 (kw)</DIV> |  |  |  | <DIV align=center>当量比耗</DIV> | <DIV align=center>再生流量</DIV> |  |  |
| <DIV align=center>SL-04 SL-10 SL-20</DIV> | <DIV align=center>50FS 50FS 50FS</DIV> | <DIV align=center>JO2-31-2 JO2-31-2 JO2-31-2</DIV> | <DIV align=center>3.0 3.0 3.0 </DIV> | <DIV align=center>0.9 1.5 2.4</DIV> | <DIV align=center>0.4 0.6 0.6</DIV> | <DIV align=center>PL-2 PL-3 PL-4</DIV> | <DIV align=center>1.5 1.5 1.5</DIV> | <DIV align=center>4～10 12～20 25～40</DIV> | <DIV align=center>40～80 100～150 180～250</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
| <DIV align=center>SLD-2 SLD-4 SLD-10 SLD-20</DIV> | <DIV align=center>150型 150型 150型 150型</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>3.0 3.0 3.0 3.0</DIV> | <DIV align=center>0.9 0.9 1.5 2.4</DIV> | <DIV align=center>0.4 0.4 0.6 0.6</DIV> | <DIV align=center>PL-1 PL-2 PL-3 PL-4</DIV> | <DIV align=center>1.5 1.5 1.5 1.5</DIV> | <DIV align=center> 4～10 12～20 25～40</DIV> | <DIV align=center> 40～80 100～150 180～250</DIV> | <DIV align=center>1 1 1 1</DIV> |

注：SL型再生和清洗合用一个柱，称再生清洗柱。

（3）外形及安装尺寸：SL、SD型软水装置生产厂供应各组件，由用户按现场情况进行组装。各主件外形尺寸见图89～90、表96。

SL、SD型软水装置主要外形尺寸（毫米）　　　　　　　　表96

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>交换柱</DIV> |  |  |  |  |  |  | <DIV align=center>再生柱</DIV> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <DIV align=center>φ1</DIV> | <DIV align=center>φ2</DIV> | <DIV align=center>H1</DIV> | <DIV align=center>l1</DIV> | <DIV align=center>l2</DIV> | <DIV align=center>进水 DN1 </DIV> | <DIV align=center>进水 DN2</DIV> | <DIV align=center>φ3</DIV> | <DIV align=center>φ4</DIV> | <DIV align=center>H2</DIV> | <DIV align=center>l3</DIV> | <DIV align=center>l4</DIV> | <DIV align=center>进水 DN3 </DIV> | <DIV align=center>再生液进口 DN4</DIV> | <DIV align=center>废液出口 DN5</DIV> | <DIV align=center>树脂进出口 DN6、DN7</DIV> |
| <DIV align=center>SL-04 SL-10 SL-20 SLD-2 SLD-4 SLD-10 SLD-20</DIV> | <DIV align=center>520 824 1124 350 520 824 1124</DIV> | <DIV align=center>720 1100 1370 500 720 1100 1370</DIV> | <DIV align=center>3274 3415 3324 3300 3214 3415 3324</DIV> | <DIV align=center>30 30 30 30 30 30 30</DIV> | <DIV align=center>140 150 150 140 140 150 150</DIV> | <DIV align=center>40 70 80 25 40 70 80</DIV> | <DIV align=center>50 80 125 40 50 80 125</DIV> | <DIV align=center>114 150 220 165 210 310 410</DIV> | <DIV align=center>210 310 350 210 310 410 510</DIV> | <DIV align=center>6355 6355 6355 2800 2800 2800 2800</DIV> | <DIV align=center>273 310 310 250 250 250 250</DIV> | <DIV align=center>1524 1505 1505 300 300 300 300</DIV> | <DIV align=center>15 20 25 15 15 20 20</DIV> | <DIV align=center>15 15 15 15 15 15 15</DIV> | <DIV align=center> 15 20 25 40</DIV> | <DIV align=center> 20 20 25 40</DIV> |

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>清洗柱</DIV> |  |  |  |  |  |  |  | <DIV align=center>盐溶解槽</DIV> |  |  |  |  | <DIV align=center>盐液高位槽</DIV> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <DIV align=center>φ5</DIV> | <DIV align=center>φ6</DIV> | <DIV align=center>l5</DIV> | <DIV align=center>H3</DIV> | <DIV align=center>树脂进口 DN8</DIV> | <DIV align=center>废液出口 DN9</DIV> | <DIV align=center>树脂 出口 DN10</DIV> | <DIV align=center>清洗水 出口 DN11</DIV> | <DIV align=center>L1</DIV> | <DIV align=center>B1</DIV> | <DIV align=center>h1</DIV> | <DIV align=center>浓盐液出口 DN6</DIV> | <DIV align=center>排渣口 DN5</DIV> | <DIV align=center>L2</DIV> | <DIV align=center>B2</DIV> | <DIV align=center>h2</DIV> | <DIV align=center>溢流口 DN7 </DIV> | <DIV align=center>出口 DN8</DIV> |
| <DIV align=center>SL-04 SL-10 SL-20 SLD-2 SLD-4 SLD-10 SLD-20</DIV> | <DIV align=center>- - - 160 260 310 410</DIV> | <DIV align=center>- - - 110 160 210 310</DIV> | <DIV align=center>- - - 300 300 300 300</DIV> | <DIV align=center>- - - 1840 1840 1840 1840</DIV> | <DIV align=center>- - - 20 20 25 25</DIV> | <DIV align=center>- - - 15 20 25 25</DIV> | <DIV align=center>- - - 15 20 25 25</DIV> | <DIV align=center>- - - 15 15 20 20</DIV> | <DIV align=center>1430 1430 2000 1430 1430 1430 2000</DIV> | <DIV align=center>740 960 1200 740 740 960 1200</DIV> | <DIV align=center>1000 1100 1200 1000 1000 1100 1300</DIV> | <DIV align=center>50 50 50 50 50 50 50</DIV> | <DIV align=center>25 25 25 25 25 25 25</DIV> | <DIV align=center>1000 1100 1100 1000 1000 1100 1100</DIV> | <DIV align=center>600 750 750 600 600 750 750</DIV> | <DIV align=center>600 700 700 600 600 700 700</DIV> | <DIV align=center>50 50 50 50 50 50 50</DIV> | <DIV align=center>15 15 15 15 15 15 15</DIV> |

注：1.各种管道接口均为“G”管螺纹；

2.SLD型之盐溶解槽、盐液高位槽外形同SL型，见图89C及D。

三、CR103、NS104型离子交换软水器

(1)组成、用途：CRI03型及NS104型离子交换软水设备均采用浮动床离子交换工艺,即采用逆流交换——顺流再生——逆流清洗——逆流交换……的循环运行。每套设备各包括阳离子交换器2台、盐溶解器1台组成,生产厂提供主部件,现场自行单列式组（安）装,其中CR103型为埋墙悬壁支架安装,NS104为落地支架。交换器为钢板焊制,搪瓷内防腐层。工艺组成分别见图91、92。

（2）规格及性能见表97。

CRI03型及NS104型离子交换离子交换器规格及性能　　　　　　表97

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>软水 产量 (m3/h)</DIV> | <DIV align=center>进水最 大硬度 (meq/L)</DIV> | <DIV align=center>出水硬度 (meq/L) </DIV> | <DIV align=center>交换柱</DIV> |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | <DIV align=center>个数 (台)</DIV> | <DIV align=center>交换 面积 (m2)</DIV> | <DIV align=center>树脂层 高度 (mm)</DIV> | <DIV align=center>树脂牌号</DIV> | <DIV align=center>湿树脂 装填量 (L)</DIV> | <DIV align=center>规格 直径×高度 (mm)</DIV> | <DIV align=center>交换 流速 (m/h)</DIV> | <DIV align=center>周期交 换能力 (m3·德度)</DIV> |
| <DIV align=center>CR103-0.5 CR103-1 CR103-2 CR103-4</DIV> | <DIV align=center>0.5 1 2 4</DIV> | <DIV align=center>5～6</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>0.0314 0.049 0.071 0.125</DIV> | <DIV align=center>1000 1100 1000 1200</DIV> | <DIV align=center>732#阳树脂</DIV> | <DIV align=center>31.4 54.0 70.0 151.0</DIV> | <DIV align=center>200×2150 250×2500 300×2700 400×2900</DIV> | <DIV align=center> 28.6 31.7</DIV> | <DIV align=center> 264.6 571.5</DIV> |
| <DIV align=center>NS104-6 NS104-8 NS104-10 NS104-15 NS104-20</DIV> | <DIV align=center>6 8 10 15 20</DIV> | <DIV align=center>5～6</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>0.221 0.283 0.342 0.502 0.679</DIV> | <DIV align=center>1700 1700 1900 1900 1900</DIV> | <DIV align=center>732#阳树脂</DIV> | <DIV align=center>376 481 650 954 1290</DIV> | <DIV align=center>530×3160 600×3200 660×3600 800×3490 900×3610</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> |

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>再生液</DIV> |  |  |  | <DIV align=center>盐溶解器</DIV> |  | <DIV align=center>安装方式</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <DIV align=center>再生液浓度 (%)</DIV> | <DIV align=center>一次用量 (L/次)</DIV> | <DIV align=center>耗盐量 (kg/次)</DIV> | <DIV align=center>耗盐率 (g/m3·德度)</DIV> | <DIV align=center>个数 (台)</DIV> | <DIV align=center>有效 容积 (m3)</DIV> |  |
| <DIV align=center>CR103-0.5 CR103-1 CR103-2 CR103-4</DIV> | <DIV align=center>10 10 10 10</DIV> | <DIV align=center>32.7 55.1 140 300</DIV> | <DIV align=center>3.5 5.9 14 30</DIV> | <DIV align=center> 52.8 52.5</DIV> | <DIV align=center>1 1 1 1</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>沿墙单列悬壁支架安装</DIV> |
| <DIV align=center>NS104-6 NS104-8 NS104-10 NS104-15 NS104-20</DIV> | <DIV align=center>10 10 10 10 10</DIV> | <DIV align=center>384 495 668 980 1327</DIV> | <DIV align=center>41.4 52.9 71.5 104.9 142.0</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>1 1 1 1 1</DIV> | <DIV align=center>0.12 1.15 0.20 0.25 0.30</DIV> | <DIV align=center>落地支架（座）单列安装</DIV> |

（3）安装及外形：CR-103型见图91、93A，表98；NS-104型见图92、表99。

CR-103型离子交换软水器安装及支架尺寸　　　　　　　　表98

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>安装尺寸（毫米）</DIV> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <DIV align=center>m</DIV> | <DIV align=center>m1</DIV> | <DIV align=center>m2</DIV> | <DIV align=center>m3</DIV> | <DIV align=center>S1</DIV> | <DIV align=center>S2</DIV> | <DIV align=center>S3</DIV> | <DIV align=center>S4</DIV> | <DIV align=center>S</DIV> | <DIV align=center>H</DIV> | <DIV align=center>H1</DIV> | <DIV align=center>H2</DIV> | <DIV align=center>W1</DIV> | <DIV align=center>W2</DIV> | <DIV align=center>外径</DIV> |
| <DIV align=center>CR103-0.5 CR103-1 CR103-2 CR103-4</DIV> | <DIV align=center>320 370 430 540</DIV> | <DIV align=center>700 700 800 1000</DIV> | <DIV align=center>500 500 600 600</DIV> | <DIV align=center>510 510 731 731</DIV> | <DIV align=center>200 200 250 250</DIV> | <DIV align=center>400 400 600 600</DIV> | <DIV align=center>150 150 200 200</DIV> | <DIV align=center>200 200 240 240</DIV> | <DIV align=center>300 300 350 450</DIV> | <DIV align=center>1225 1300 1475 1525</DIV> | <DIV align=center>1725 1800 2175 2275</DIV> | <DIV align=center>320 320 310 490</DIV> | <DIV align=center>2325 2550 2800 2900</DIV> | <DIV align=center>1170 1340 1640 1740</DIV> | <DIV align=center>210 260 310 410</DIV> |

注：本表系采用盐溶解器布置，亦可采用盐溶解槽落地安装。

NS104型离子交换软水器安装尺寸　　　　　　　　　　表99

| <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>安装尺寸(mm)</DIV> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <DIV align=center>混凝土基础G (mm)</DIV> |  |  | <DIV align=center>盐溶解槽 有效体积 (m3)</DIV> | <DIV align=center>盐液槽 有效体积 (m3)</DIV> | <DIV align=center>软水箱 容积 (m3)</DIV> | <DIV align=center>盐液泵型号</DIV> | <DIV align=center>压力表量程 (kg/cm2)</DIV> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <DIV align=center>H1</DIV> | <DIV align=center>H2</DIV> | <DIV align=center>H3</DIV> | <DIV align=center>H4</DIV> | <DIV align=center>S</DIV> | <DIV align=center>S1</DIV> | <DIV align=center>S2</DIV> | <DIV align=center>φ</DIV> | <DIV align=center>φ1</DIV> | <DIV align=center>H</DIV> | <DIV align=center>长</DIV> | <DIV align=center>宽</DIV> | <DIV align=center>高</DIV> |  |  |  |  |  |
| <DIV align=center>NS104-6 NS104-8 NS104-10 NS104-15 NS104-20</DIV> | <DIV align=center>400 400 400 400 450</DIV> | <DIV align=center>2260 2300 2100 2590 2610</DIV> | <DIV align=center>500 500 500 500 550</DIV> | <DIV align=center>1800 1800 1800 1800 1800</DIV> | <DIV align=center>1800 2100 2400 2600 2800</DIV> | <DIV align=center>800 900 1100 1200 1400</DIV> | <DIV align=center>500 550 600 650 700</DIV> | <DIV align=center>550 600 660 800 900</DIV> | <DIV align=center>540 610 660 810 910</DIV> | <DIV align=center>1800 1800 2000 2000 2150</DIV> | <DIV align=center>800 900 950 1100 1200</DIV> | <DIV align=center>800 900 950 1100 1200</DIV> | <DIV align=center>350 350 350 400 400</DIV> | <DIV align=center>0.12 0.15 0.20 0.25 0.30</DIV> | <DIV align=center>1.0 1.5 1.5 2.0 2.5</DIV> | <DIV align=center>3.0 4.0 5.0 7.0 10.0</DIV> | <DIV align=center>25FS-16 25FS-16 40FSa-16A 40FSa-16A 40FSa-16A</DIV> | <DIV align=center>0～4 0～4 0～4 0～4 0～4</DIV> |

注：盐溶解器均为搭地安装。

四、ZGH型移动式离子交换装置

(1)组成、用途：本装置采用固定床、顺流再生离子交换工艺,设备由过滤柱、离子交换柱(2个）、再生泵及再生箱等组成,全部设备均采用硬聚氯乙烯制作,控制阀为硬聚氯乙烯隔膜阀,全部设备集装于同一机架上,根据用户要求机架底部可安装小轮。工艺组成见图94。本设备适用于一般民用及工业低压锅炉软化水质处理,装填不同类型树脂及滤料时也可用于电镀含锡、镍废水处理和初纯水制备。

（2）规格、性能及外形尺寸见表100。

ZGH型移动式离子交换装置规格、性能及外形尺寸　　　　　表100

| <DIV align=center>软水产量 (m3/h)</DIV> | <DIV align=center>过滤柱</DIV> |  | <DIV align=center>交换柱</DIV> |  |  |  |  |  | <DIV align=center>再生泵</DIV> |  | <DIV align=center>进、出水管直径 (mm)</DIV> | <DIV align=center>整机外形尺寸 (mm)</DIV> |  |  | <DIV align=center>整机重量 (kg)</DIV> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <DIV align=center>直径 (mm)</DIV> | <DIV align=center>高度 (mm)</DIV> | <DIV align=center>个数 (个)</DIV> | <DIV align=center>直径 (mm)</DIV> | <DIV align=center>高度 (mm)</DIV> | <DIV align=center>交换剂层高 (mm)</DIV> | <DIV align=center>数值牌号</DIV> | <DIV align=center>数值装填量 (干) (kg)</DIV> | <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>电机功率 (kw)</DIV> |  | <DIV align=center>长度 L</DIV> | <DIV align=center>宽度 B</DIV> | <DIV align=center>总高 H</DIV> | <DIV align=center>净重 </DIV> | <DIV align=center>运载重量</DIV> |
| <DIV align=center>1～2</DIV> | <DIV align=center>252 (1个)</DIV> | <DIV align=center>2400</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>250</DIV> | <DIV align=center>1400</DIV> | <DIV align=center>1100</DIV> | <DIV align=center>732#阳树脂</DIV> | <DIV align=center>60</DIV> | <DIV align=center>103塑料泵</DIV> | <DIV align=center>0.75</DIV> | <DIV align=center>DN25</DIV> | <DIV align=center>1300</DIV> | <DIV align=center>800</DIV> | <DIV align=center>1800</DIV> | <DIV align=center>405</DIV> | <DIV align=center>375</DIV> |

注：本机用于电镀废水处理及初纯水制备时,交换柱装填数值及类型为:

含铬废水处理:一阳双阴；

镀镍废水处理:一滤双阳；

初纯水制备:一滤一阳一阴。

（3）外形及安装见图95。