2003年广西电力化学技术监督总结

2003电力企业体制改革实行了“厂网分开”，在新的电力生产机制下，政府、电网公司及各发电集团、分公司都十分重视技术监督工作，强调了体制改革的同时应加强电力技术监督，通过有效的电力技术监督确保发电机组、电网安全、优质、经济运行，实现对客户安全、可靠供电。一`年来各单位的技术监督管理部门加强了对技术监督工作的指导，充分发挥化学监督人员的积极性，坚持依法监督，以贯彻ISO9000标准、创一流企业为手段推动化学监督工作质量的提高，依靠科技进步提高了化学监督的水平，通过创建学习型企业活动，加强了学习和培训，监督人员的技术水平得到了不断的提高。一年来从事化学技术监督的人员按照“高标准、严要求、快节奏”的工作作风，在热力设备的防腐、防垢，提高水、煤、油、气的监督质量等方面做了大量的工作，对提高设备的效率，延长使用寿命，起到了重要的作用，为全区电网的安全、经济、稳定运行做出了贡献。

1 技术监督指标完成情况

2003年上报统计的5个火电厂水、汽平均合格率为98.95%，比2002年提高了0.30%，其中柳州电厂提高了0.94%，永福电厂提高了0.50%，田东电厂提高了0.30%；平均补给水率为2.72%，比2002年降低了0.28%，其中田东电厂降低了1.55%，永福电厂降低了1.23%,柳州电厂降低了0.08%。全区火电厂水汽合格率提高，补给水率降低，说明在过去的一年里，火电厂的化学水、汽监督、技术管理工作是卓有成效的。

各火电厂的平均酸、碱、盐耗分别为48.57g/mol、51.79g/mol、72.8g/mol，均保持在较低的水平，与2002相比，其中田东电厂的盐耗年降低12.3 g/mol,柳州、永福电厂的酸耗分别降低1.94 g/mol、0.88 g/mol，合山、永福电厂的碱耗分别降低1.98 g/mol、1.88 g/mol。酸、碱耗的降低主要是加强了树脂质量监督、再生及运行过程的管理。

全区汽（水）轮机油平均合格率统计的13个单位有11个为100%，平均合格率达99.83%，继续保持在较好的水平；平均油耗为4.06%，其中田东电厂降低了3.50，百龙滩电厂降低了2.35%，大化电厂降低了0.40%，乐滩电厂降低了0.13%，除柳州电厂外，各单位的油耗及合格率均达到电力技术考核的要求。

全区绝缘油平均合格率为99.91%，油耗为0.71%，继续保持在较好的水平。大部分单位能按规程的要求，按期进行绝缘油色谱、微水的检测（或送检）。

火电厂的入厂煤能做到批批取样检验，检验率达100%。

各单位的化学技术监督指标完成情况详见表1~表8（附后）。

2 完成的主要工作

2.1依法监督，促进化学监督工作规范化

化学技术监督工作涉及到多个专业、多个部门，需要多方的协作及共同努力才能完成，一年来各单位能继续认真贯彻《电力技术监督工作规定》、《广西壮族自治区电力技术监督规定》、《广西电力化学技术监督工作办法（暂行）》及《广西电力化学技术监督考核办法（暂行）》，建立健全了企业经理、总工程师领导下的化学技术监督网，有序地开展各项工作。

2.1.1及时立法、建制。为确保电力技术监督工作连续、有效进行，各主管部门根据电力体制改革原需要，及时制定了电力技术监督及化学监督的有关规定、规程、条例、工作方法：广西电力技术中心制定了《广西电力化学技术监督工作办法（暂行）》及《广西电力化学技术监督考核办法（暂行）》报区经贸委批准后颁发实施；国电集团公司、大唐集团公司分别制定了本集团公司的《技术监督条例》和《化学技术监督制度》；南方电网公司、国家电网公司组织制定《电力技术监督规定》，这些规定、条例、办法的制定与颁布实施为搞好化学技术监督提供的了保证。

2.1.2 制定、完善化学监督的各项规章制度、岗位职责。按照集团公司、电网公司、分公司的要求，根据颁布的技术监督规定、条例及办法，各单位相继建立了化学监督的各项制度和岗位规范，范化新体制下化学技术监督工作，同时结合企业ISO9000贯标、企业创一流，制定、建立、完善与化学监督有关的各种制度。如永福、合山电厂对化学规程进行修编；金城江电厂修订了《化学监督工作实施细则》；南宁供电局完善了《工作票回收制度》《设备缺陷管理》、《油罐状态登记》《MIS系统录入及管理制度》《试验仪器操作规程；、钦州供电局制定了《SF6气体取样周期分析制度、《理化检验管理标准》、《化学监督制度实施细则》、《仪器自校规程》；合山电厂完成了300MW机组化学运行规程的编写；北海供电将各种规程做成镜框上墙，万元以上仪器规程过塑后随设备摆放……。化学监督有关的规范、制度、标准及岗位职责的建立与完善，为推进化学监督的规范化提供了依据。

2.1.3强化管理，严格考核。制度及岗位规范的建立更重要的在于贯彻与履行，为把化学监督工作落实到实处，各监督网能根据化学监督存在的问题，进行研究和分析，协调有关部门分工予以解决，各单位都十分注意把化学监督工作纳入经济责任考核的内容。如桂林、钦州供电局，宜州、百龙滩水电厂，根据年度预防性试验的要求，年初就制定出年度化学监督计划，根据计划定期进行油、气取样分析，工作有计划，质量有保证；合山、柳州电厂坚持把水汽监督控制指标作为班组竞赛考核内容，并与奖金挂钩；百龙滩电厂实行技术监督工作目标责任风险保证金考核办法。严格的规章制度，认真贯彻执行，有检查有考核，有力地推动了化学监督工作的顺利进行。

2.2开展科技研究

为了解决生产中存在的技术难题，电研院与永福电厂、合山电厂合作完成了炉水低磷酸盐处理研究，提出了锅炉运行控制的参数，经一年多时间的运行表明，锅炉的水汽质量提高，腐蚀结垢减少；电研院与柳州供电局合作完成输电设备接地网及地面钢结构防锈蚀的试验研究，经测试表明，有效地减缓了输变电设备的锈蚀，其技术属国内领先；电研院完成了激光法测量煤粉粒度的研究、变压器色谱在线监测研究。这些科研项目的完成将对提高的我区化学技术监督的水平起到积极的作用。

2.3火电厂的水、汽监督

2.3.1做好热力设备防腐蚀、防垢工作。各高压及以上的火电厂坚持对凝结器铜管进行硫酸亚铁成膜保护；发电内冷水加防腐蚀缓蚀剂；永福电厂用成膜胺保护停用的锅炉，加强循环水系统的防垢处理管理与控制，严格控制水的浓缩倍率；合山电厂针对锅炉给水铜铁出现超标的现象，组织力量进行了专门的试验，调整水质，更换4#、5#凝结器铜管并进行一次性镀膜，6号凝结器加铜管阴极保护系统；柳州电厂利用小修对1#机17000多根铜管进行涡流探伤，对查出腐蚀严重的230多根铜管进行了堵管处理，有效地减少了凝结器的泄漏，同时成立技术功关小组，研究解决多年来1#凝结器凝结水溶解氧不合格问题，经处理，溶解氧的合格率从2002年的74.8%提高到99%。来宾电厂更换已严重腐蚀泄漏的2#凝结器铜管，并与电研院合作对新更换的#2凝汽铜管进行了清洗及一次成膜保护，清洗效果良好。这一列措施的实施对减缓热力设备的腐蚀、结垢起到了重要的作用。

2.3.2加强基建过程机组的化学监督。继续对基建过程机组的化学监督实行了全过程的监督，合山电厂加强了8#CFB整机运行的化学监督，机组带负荷进行入运行水汽质量即达到运行标准的要求；对于扩建在建的合山2×330MW工程、田东2×330MW工程，从设计、设备选型开始，生产、调试单位对化学工作即开始介入，设计严把系统、设备的质量关，安装单位按照有关规程的要求做好设备的防腐保护工作，目前正在抓紧好做机组调试工作、实现以优良的化学质量投入商业运行。

2.3.3做好热力设备的检修状态检查。热力设备大修的化学检查是考核化学技术监督实际效果的最直观的手段，是化学监督工作的重要内容。2003年完成了合山、田东、来宾、永福电厂共6台锅炉大修期间的结垢、腐蚀情况检查，对检查发现的问题提出处理措施，并及时提出检查报告。从检查的结果看锅炉及热力设备没有出现明显腐蚀、结垢，

省煤器、过热器、汽机没有明显的积盐，说明火电厂热力设备的化学监督工作是有效的。

2.3.4做好化学设备的检修维护，提高设备的利用率：各单位能按规程的要求定期对化学设备进行检修、维护，合山电厂加强对使用多年较陈旧锅炉加药设备的检修保养，以满足连续加药调的要求；永福电厂对泄漏关不严的取样冷却阀门进行了更换处理；柳州电厂对混床进碱装置裂纹检进行了修复，田东电厂对脉冲池、过滤器进行了检修。由于各单位重视化学设备的检修维护，多年来没有出现因设备问题引起化学监督的异常及事故，除正常的检修维护外，化学设备的利用率均在100%。

2.3.5抓好离子交换化学水处理系统的运行监督。各厂均把化学水处理作为专业的一项重要工作来抓，严把系统的再生、运行操作关，树脂损耗后及时补充，对污染的树脂进行复苏，把制水质量、制水的酸碱耗、盐耗纳入班组经济责任考核内容。由于严抓了化学水处理系统的监督，各厂的补给水合格率一直保持在100%，技术经济指标也在较好的水平。

2.3.6做好在线化学仪表工作，提高机组水汽质量监督水平。目前在高压及以上机组的在线化学仪表，除常规的表计外，一些新型的、进口的在线化学仪表和自动控制系统得到了应用，超高压机组蒸汽监测均配备了在线硅表、炉水磷表、蒸汽钠表等，各单位能按《化学在线工业仪表检验远程》的要求，定期进行校验，加强日常检查维护，从统计的结果看，各单位在线仪表的投入率、准确率均在较好的水平。永福电厂、合山电厂补给水系统程序控制系统运行良好。先进的化学在线监测仪表与程控系统的应用，不仅对减员增效起到了作用，还减轻了化学运行人员的劳动强度，同时也提高了水、汽分析及时性和数据的可靠性。

2.4油、气质量监督工作

2.4.1改善试验环境，提高监督、测试手段

岩滩电厂重新装修化验室，增设了试验台，购置了PH计、开口闪点仪、闭口闪点仪，改善化学分析的条件。

恶习滩电厂购置了微机控制的开口闪点仪、闭口闪点仪。

合山电厂购置闭口闪点仪、柴油凝点测定仪和馏程分析仪。

南宁供电局购置全自动绝缘油介电强度测试仪。

桂林供电局购置一套海立奇比色计。

梧州供电局购置了油酸值测试仪，采用加拿大SYPROTEC公司201i系统对主变的特征气体进行在线监测。

北海供电局设置了专门的色谱试验室，并配置了空调。

玉林供电局购置了自动闪点仪、自动张力仪。

防城港供电局购置电子分析天平，SF6微水仪。

钦州供电局扩建并装修了新油分析试验室，面积比原来增加了一倍，购置SF6密度继电器校验仪。

2.4.2抓好新油购进验收、贮存和发放工作。确保购进新油合格是油质监督的第一关，也是至关重要的一关，各单位十分重视新入库的质量关，对购进的新油都首先检查产品的合格证及质量分析报告单，确认无误后再进行现场取样检测，测试合格后入库，一旦发现质量有怀疑则重新取样分析核实或外送分析仲裁，对分析不合格的新油坚决不准进货。对油库的储油定检查检测，发放新油时，始终坚持耐压强度达不到要求的油不发放，雨天和天气潮湿时不发放。

2.4.3加强运行中设备的油质检测检查。各单位都严格按照规程与广西电力《化学技术监督工作办法》的要求在规定的间隔时间内对运行中油质进行监督、测试，发现异常及时进行处理或更换。合山电厂对4#、5#、8#机润滑油加T501搞氧化剂，效果良好。各水电厂运行十分注意机组油位检查，当判断机组轴承漏水均能及时处理，并进行滤油。

2.4.4加强运行中油的处理。运行中油的过滤是油质防劣化的重要措施，各单位在这方面做了大量的工作，大修时均对变压器油、润滑油进行过滤处理，运行中出现异常及时采取措施。柳州供电局在人员少设备多的情况下，在野岭2#主变在返特种变厂修理的过程中反复的充放油，在修理结束后由于没场地进行线圈的干燥，对主变本体进行真空热油循环干燥线圈，在主变全部安装就绪后再进行了热油循环，至合格为止。合山电厂运行中4#、5#机油箱含水量较多，除每周放水、协助汽机处理外，还在不停机状态下对油进行循环过滤处理，确保机组的安全正常运行。

2.4.5绝缘油色谱、微水监测。色谱、微水检测是监视充油电气设备安全运行的重要手段，各单位都非常重视此项工作的开展，能严格按“规程”、“条例”规定的检测周期进行监测，并认真审核处理每台设备分析数据，一旦发现异常，化学专业人员做到及时复核、及时跟踪化验、及时上报，有的单位还送样至电研院复查，使设备的故障得到及时发现和处理。据不完全统计一年来全区色谱分析共发现异常的设备42台(相)，这些设备有的已被确定为内部故障并及时采取措施处理完毕，有的正在跟踪监测。有效的色谱监测使设备事故能在萌芽阶段发现、消除，为电网的安全运行立下了功劳。

2.4.6 SF6气体检测工作逐步开展。在有关部门的支持下，南宁、柳州、玉林、防城供电局初步建立了SF6监测站，开展日常监督工作。经统计一年全区检测SF6气体达500多台/相，检测表现的异常主要为微水超标；区SF6监督检测中心完成了500kV变电站SF6设备的检测试验，协助各有关单位对220kV、110kV、35kV的SF6运行开关进行监督检测，并开展SF6密度继电器校验、新气验收及新设备投运前的监测工作。

2．4．7基建过程的油气监督逐步得到加强。随着电力的快速发展，大量的用油气设备扩建及改造，基建过程的油气质量监督得到逐步加强，河池供电局监督发现宜山变互感器色谱总烃超标；梧州供电局对常恩变12台CT取样分析进行色谱，发现6台总烃、H2严重超标，根据化学分析的结果，经协商，设备厂家对异常的设备进行了更换；钦州供电局在改造工程检测中，检出刘屋变压107CT C相含有大量水分，黄屋屯35kV变电站绝缘油中含有大量的乙炔。这些设备经与厂家协商，对存在的问题都得了较好的解决。有效的基建过程的监督不仅维护了企业的利益，还为系统的安全运行提供了保证。

2.5煤质监督工作

2003年度我区各火电厂继续重视燃煤的质量监督和管理。随着市场的不断深化，企业减员增效、机构改革，煤质监督分析出现了煤种复杂，监督任务重的局面，为维护电厂的经济利益，保证锅炉的安全生产，各单位进一步加强了燃煤质量监督的领导与管理，充分发挥煤质监督机构与人员的作用。在煤种监督管理上紧紧抓着质量、标准、计量的每一个环节，采制化人员基本做到了持证上岗，样品传递采取密码标样，仪器定期检验，分析操作按规程进行。基本做到了入厂煤车车采样、批批化验，入炉煤每班采样化验。试验室的建设也进行了相应的投入，普遍采用了自动量热仪。

区电力有限公司的燃料公司经常检查指导电力燃料监督工作。电力煤检中心按国家电力公司煤检中心的要求，组织完成了第八个考核年的煤质采制化人员上岗考核发证工作，经过培训、考核、考试，64人取得了岗位合格证。同时，按质按时地完成了有关的煤质分析和各火电厂的年综合煤样的分析，建立了煤质数据档案。

2.6技术培训工作

各单位为适应改革、减员增效的要求，开展了多种形式、一专多能的岗位培训，提高人员素质，以适应化学监督的需要。各火电厂坚持定期培训，每月出一期技术问答、事故预想，定期考试考核并将考试结果与岗位的经济效益挂钩。针对岗位中、高级工的考证，各单位加强专业理论学习培训，试研院举办了四期水、煤、油气上岗考培训班。年底电力技术中心组织的技术监督管理工作情况调查表明，大部分单位十分重视培训工作，做到培训有计划、学习有记录。通过学习、培训、考核，大大提高了化学工作人员的技术专业水平。

3存在的问题

3.1部分单位的领导对技术监督工作仍重视不够，没有按电力技术监督规定的要求，组织研究、布置、落实技术监督工作，有出现监督工作不到位的现象。特别是各集团公司的化学监督条例、广西电力化学监督工作办法已颁布近一年，个别从事化学监督的人员还不知道有这些文件。

3.2有些单位管理不够严格，规章制度执行不力。

3.3化学技术监督岗位人员不稳定，监督监测人员的技术水平有待提高。

3.4部分单位技术监督管理不规范，特别是对技术监督台帐的建立、记录不够重视。个别单位未能如实、按时统计、上报化学技术监督报表及总结。

4今明两年工作的重点

继续认真学习、贯彻、执行广西区经贸委电力技术监督规定、广西电力化学技术监督工作办法、南方电网公司技术监督规定、电力行协技术监督规程及各集团公司的化学监督条例，以规范化、法制化程序搞好化学监督工作，为全区的电力安全、经济运行做出应有的贡献。具体应重点抓好以下几项

4.1广西电力技术中心计划年内组织全区化学技术监督专责人较系统地学习近年颁发的电力技术监督及化学监督有关的规定、规程、条例，结合广西电力发展的需要，研究解决当前化学监督存在的问题，组建或构成新的电力体制下的化学技术监督体系。

4.2各单位要继续坚持化学监督的经济责任考核，按化学技术监督办法、条例、规程的要求完成各项监督工作，并把化学监督的技术指标列入岗位工作考核的内容，以严格的管理、考核促进化学监督质量的提高。

4.3技术监督是管理工作中极其严格的专业性工作，人是做好技术监督工作的关键。在新的电力体制下各单位进行了多方位的改革，建立了新的体制、机制和管理模式，新的体制、机制和管理模式应体现有利于生产力的发展，安全生产更有保证，系统的经济性更好。技术监督的目的就是促进企业的安全生产、系统和设备的安全经济稳定运行，新的管理模式不能忽视化学技术监督工作，机构变了，监督工作不能变。各单位在定岗、制定岗位职责时要注意技术监督工作的专业性与连续性，保持监督人员相对稳定，使监督的职责适应电网及市场发展的要求。

4.4 合山、田东、北海电厂及调试所要做好新机组建设工程中化学调试及试生产工作，确保系统的安全经济运行。

4.4各火电厂继续做好热力设备的防腐防垢工作，重点是监视凝结器铜管的泄漏与及时的堵漏；凝结水、给水的热力除氧的监督管理；做好机组启动阶段的水质监测与调整；做好热力设备停用阶段的保养工作。新建、扩建的电厂要做现场设备防腐保护及设备系统投运前保养工作；合山电厂要加强给水水质的调节处理，做好铜、铁含量的分析，进一步提高给水铜、铁的合格率；永福电厂要做好内冷水系统的防漏及防腐工作。

4.5 各单位要继续抓好技术培训工作，不断提高化学技术监督人员的技术水平，以适应深化改革、减员增效的需要。电研院要组织完成水处理化验、值班人员上岗培训考证工作，各有关单位要做好生产监督与培训考核工作人员协调、安排，使更多的监督人员能参加学习培训，实现化学技术监督持证上岗。

4.6 各单位要继续加强电力用煤、油、气的质量监督，按照规程的要求，按期进行监督检测；做好色谱、微水异常设备的跟踪分析；定期检查油封呼吸器除湿效果，及时更换不合格的呼吸器及除湿剂；按时完成变电站、开关站的油、SF6监督与预防性试验。永福电厂、来宾电厂加强汽机及给水泵的检修维护，防止设备漏汽、漏水、漏油，提高润滑油油质，进一步降低油耗。梧州供电局要加强常恩变曾出现异常的CT检查与跟踪分析。北海供电局要加强对平阳变2#主变的监测，共同寻找主变异常响声的原因。

表1       火电厂水、汽质量平均合格率

| 序号 | 单位 名称 | 考核指标 （%） | 水、汽质量合格率（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单项平均合格率（%） |  |  |  |  |  |  | 全厂总合格率（%） |
|  |  |  | 补给水 | 给水 | 凝结水 | 炉水 | 饱和蒸汽 | 过热蒸汽 | 循环水 |  |
| 1 | 合山电厂 | 97 | 100 | 87.2 | 99.2 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | / | 97.7 |
| 2 | 田东电厂 | 95 | 100 | 97.0 | 99.5 | 99.2 | 99.1 | 99.9 | / | 99.1 |
| 3 | 柳州电厂 | 97 | 100 | 99.22 | 96.13 | 99.82 | 100 | 100 | / | 99.19 |
| 4 | 来宾电厂 | 97 | 100 | 100 | 99.54 | 100 | 99.9 | 99.9 | / | 99.89 |
| 5 | 永福电厂 | 97 | 100 | 98.2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93.9 | 98.90 |
| 单项平均 |  | / | 100 | 96.32 | 98.87 | 99.78 | 99.78 | 99.94 | 93.9 |  |
| 总平均 |  | 98.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 考核指标：中压厂≥95%，高压厂≥97%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2 汽(水)轮机油耗、检验率、合格率

| 序号 | 单 位 名 称 | 台数(台) | 总油量(t) | 年补充 油量 （t） | 油耗 （%） | 检验率(%) | 合格率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合山电厂 | 5 | 123 | 6.50 | 5.28 | 100 | 100 |
| 2 | 田东电厂 | 4 | 30 | 1.30 | 4.3 | 100 | 100 |
| 3 | 柳州发电公司 | 6 | 52 | 11.59 | 22.28 | 100 | 97.84 |
| 4 | 来宾发电公司 | 2 | 78.76 | 3.4 | 4.32 | 100 | 100 |
| 5 | 永福发电公司 | 2 | 50 | 2.0 | 4 | 100 | 100 |
| 6 | 岩滩水电厂 | 4 | 220 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 7 | 大化水电厂 | 4 | 320 | 13.44 | 4.20 | 100 | 99.9 |
| 8 | 百龙滩水电厂 | 6 | 139 | 3.96 | 2.85 | 100 | 100 |
| 9 | 西津水电厂 | 4 | 200 | 3.30 | 1.7 | 100 | 100 |
| 10 | 麻石水电厂 | 3 | 60 | 4.00 | 6.67 | 100 | 100 |
| 11 | 乐滩水电厂 | 1 | 75 | 3.5 | 4.67 | 100 | 100 |
| 12 | 宜州水电厂 | 5 | 51.50 | 3.56 | 6.91 | 100 | 100 |
| 13 | 金城江水电厂 | 9 | 19 | 1.0 | 5.26 | 100 | 100 |
| 合计 |  | 55 | 1418.26 | 57.55 | 4.06 | 100 | 99.83 |
| 备注 |  | 考核指标：油耗≤10%；合格率≥99%。 |  |  |  |  |  |

表3      绝缘油合格率及油耗情况

| 序号 | 单位名称 | 设备 (台数) | 总油量(t) | 年补充油量（t） | 油耗 （%） | 检验率（%） | 合格率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合山电厂 | / | 318.23 | 5.22 | 1.64 | 100 | 100 |
| 2 | 田东电厂 | 4 | 43 | 0.80 | 1.9 | 100 | 100 |
| 3 | 柳州发电公司 | 32 | 218 | 0 | 0.21 | / | 99.84 |
| 4 | 来宾发电公司 | 3 | 110.79 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 5 | 永福发电公司 | 28 | 54.71 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 6 | 岩滩水电厂 | 4 | 235.20 | 2.00 | 0.85 | 100 | 100 |
| 7 | 西津水电厂 | 17 | 124.22 | 1.03 | 0.83 | 100 | 100 |
| 8 | 大化水电厂 | 13 | 164.50 | 1.60 | 0.97 | 100 | 100 |
| 9 | 百龙滩水电厂 | 3 | 86 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 10 | 麻石水电厂 | 5 | 41 | 0.45 | 1.10 | 100 | 100 |
| 11 | 乐滩水电厂 | / | 49.70 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 12 | 宜州水电厂 | 8 | 66.46 | 0.48 | 0.72 | 100 | 100 |
| 13 | 金城江水电厂 | 6 | 17.6 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 14 | 南宁供电局 | 397 | 2118.90 | 12.26 | 0.58 | 100 | 99 |
| 15 | 柳州供电局 | 117 | 1831.68 | 16.7 | 0.91 | 100 | 100 |
| 16 | 桂林供电局 | 100 | 933.60 | 5.28 | 0.06 | 100 | 100 |
| 17 | 河池供电局 | 91 | 657.75 | 7.70 | 1.17 | 100 | 100 |
| 18 | 梧州供电局 | 24 | 422.29 | 0.83 | 0.2 | 100 | 100 |
| 19 | 玉林供电局 | 103 | 1065 | 10.30 | 0.97 | 100 | 99.8 |
| 20 | 北海供电局 | 46 | 444.84 | 0.84 | 0.19 | 100 | 100 |
| 21 | 防城港供电局 | 23 | 215.98 | 0.02 | 0.01 | 100 | 100 |
| 22 | 钦州供电局 | 73 | 292.11 | 2.30 | 0.79 | 100 | 99.39 |
| 合计 |  | / | 9511.56 | 67.81 | 0.71 | / | 99.91 |
| 备注 |  | 考核指标：油耗≦2.5%；合格率≥99%。 |  |  |  |  |  |

表4油色谱、微水检测情况

<DIV align=center>

| 序号 | 单 位 | 色谱检测率 （%） |  | 油微水检测率 （%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标 | 实际 | 指标 | 实际 |
| 1 | 合山电厂 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 田东电厂 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 柳州发电公司 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 来宾发电公司 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 永福发电公司 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | 岩滩水电厂 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | 大化水电厂 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | 百龙滩水电厂 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | 西津水电厂 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | 乐滩水电厂 | 100 | 未报 | 100 | 未报 |
| 11 | 麻石水电厂 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | 宜州水电厂 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | 金城江水电厂 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | 南宁供电局 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | 柳州供电局 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | 桂林供电局 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | 河池供电局 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | 梧州供电局 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | 玉林供电局 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | 北海供电局 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | 防城港供电局 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | 钦州供电局 | 100 | 100 | 100 | 100 |

表5  SF6检测情况

| 序号 |  | 单 位 |  | SF6新气检测率 （%） |  |  |  | 运行中SF6气检测率（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 指标 |  | 实际 |  | 指标 |  | 实际 |
| 1 | 合山电厂 |  | ≥30 |  | 无新气 |  | 100 |  | 100 |  |
| 2 | 田东电厂 |  | ≥30 |  | 无新气 |  | 100 |  | 100 |  |
| 3 | 柳州发电公司 |  | ≥30 |  | 无设备 |  | 100 |  | 无设备 |  |
| 4 | 来宾发电公司 |  | ≥30 |  | 无设备 |  | 100 |  | 无设备 |  |
| 5 | 永福发电公司 |  | ≥30 |  | 无新气 |  | 100 |  | 100 |  |
| 6 | 岩滩水电厂 |  | ≥30 |  | 无新气 |  | 100 |  | 100 |  |
| 7 | 大化水电厂 |  | ≥30 |  | 无新气 |  | 100 |  | 100 |  |
| 8 | 百龙滩水电厂 |  | ≥30 |  | 无新气 |  | 100 |  | 100 |  |

| 9 | 西津水电厂 | ≥30 | 87.5 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 乐滩水电厂 | ≥30 | 未报 | 100 | 未报 |
| 11 | 麻石水电厂 | ≥30 | 无新气 | 100 | 无需检验 |
| 12 | 宜州水电厂 | ≥30 | 无新气 | 100 | 100 |
| 13 | 金城江水电厂 | ≥30 | 无新气 | 100 | 无需检验 |
| 14 | 南宁供电局 | ≥30 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | 柳州供电局 | ≥30 | 未报 | 100 | 100 |
| 16 | 桂林供电局 | ≥30 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | 河池供电局 | ≥30 | 无新气 | 100 | 100 |
| 18 | 梧州供电局 | ≥30 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | 玉林供电局 | ≥30 | 50 | 100 | 100 |
| 20 | 北海供电局 | ≥30 | 100 | 100 | 100 |

|  |  | 9 |  | 西津水电厂 |  | ≥30 |  | 87.5 |  | 100 |  | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 |  | 乐滩水电厂 |  | ≥30 |  | 未报 |  | 100 |  | 未报 |
|  |  | 11 |  | 麻石水电厂 |  | ≥30 |  | 无新气 |  | 100 |  | 无需检验 |
|  |  | 12 |  | 宜州水电厂 |  | ≥30 |  | 无新气 |  | 100 |  | 100 |
|  |  | 13 |  | 金城江水电厂 |  | ≥30 |  | 无新气 |  | 100 |  | 无需检验 |
|  |  | 14 |  | 南宁供电局 |  | ≥30 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  |  | 15 |  | 柳州供电局 |  | ≥30 |  | 未报 |  | 100 |  | 100 |
|  |  | 16 |  | 桂林供电局 |  | ≥30 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  |  | 17 |  | 河池供电局 |  | ≥30 |  | 无新气 |  | 100 |  | 100 |
|  |  | 18 |  | 梧州供电局 |  | ≥30 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  |  | 19 |  | 玉林供电局 |  | ≥30 |  | 50 |  | 100 |  | 100 |
|  |  | 20 |  | 北海供电局 |  | ≥30 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 21 | 防城港供电局 |  | ≥30 |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 22 | 钦州供电局 |  | ≥30 |  | 无新气 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

表6   在线化学仪表投入率和准确率

<DIV align=center>

| 单位 名称 | 合山电厂 |  |  | 柳州电厂 |  |  | 来宾电厂 |  |  | 永福电厂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 （台） | 投入率 （%） | 准确率 （%） | 数量 （台） | 投入率 （%） | 准确率 （%） | 数量 （台） | 投入率 （%） | 准确率 （%） | 数量 （台） | 投入率 （%） | 准确率 （%） |
| PH表 | 8 | 100 | 91 | 4 | 100 | 98 | 6 | 100 | 100 | 9 | 100 | 93.67 |
| 电导率表 | 17 | 100 | 98 | 11 | 100 | 100 | 17 | 100 | 100 | 14 | 100 | 93.50 |
| 溶解氧表 | 5 | 100 | 95 | 4 | 100 | 98 | 2 | 100 | 100 | 2 | 100 | 93.17 |

</DIV>