压缩空气吹扫措施

一.概述：

电厂一期工程#1机压缩空气管道气源来自压缩空气房内的空压机，分杂用压缩空气和仪用压缩空气两种气源；管道布置采用母管制设计，两管道母管走向一致，各用气点分别由母管接出，仪用压缩空气管道由不锈钢管组成，杂用压缩空气由无缝碳钢管组成，其设计压力0.8MPa，管道规格主要有以下几种：Φ219×6、Φ108×4、Φ89×4、Φ219×6、Φ159×4.5等。

二.吹扫目的：

保证管道内部清洁无杂物。

三.编制依据：

1．电力工程咨询院图纸

2．《电力建设施工及验收技术规范》（DL5031-94）（管道篇）。

3．《火电施工质量检验及评定标准》（管道篇）。

4．《电力建设安全工作规程》。

四.吹扫水源：

空压机房来气。

五.吹扫范围：

汽机房内压缩空气母管。

六.吹扫应具备的条件：

1．    空压机房能正常供气。

2．    汽机内压缩空气母管已施工完毕并经三级验收合格。

3．已施工完支管未端已焊接完毕。

3．    吹扫用临时管道安装完毕。

4．    各支管接出一次门。

七、吹扫方案（附压缩空气吹扫系统图）：

1.临时措施：

1．在A、B、二处将吹扫管接至汽机房A列外，分别先后吹扫仪用压缩空气管道和杂用压缩空气管道。

2．仪用压缩空气各支管根据实际情况进行吹扫。

3．与锅炉专业做好交接，当空压机房压缩气压力达到0.4MPa时通知汽机专业开始吹扫。

2.吹扫步骤：

（1）.打开空压机房内仪用压缩空气用压缩机出口阀、开压缩机向汽机房内仪用压缩空气管道内供气，检查系统是否泄漏，无泄漏开始吹扫。

（2）．根据吹扫情况，一段时间后检查排气口处的排气是否和正常空气一样，每隔5分钟检查一次，直至吹扫气合格为止。

（3）．杂用压缩空气吹扫方法同上。

3.系统恢复：

吹扫完毕，停空压机，拆除临时管道，恢复系统。

八．安全注意事项：

1．吹扫过程如果出现异常，应立即将空压机停下进行事故处理。

2．吹扫过程，空压机房、吹扫口必须有专人监护，对整个吹扫系统进行沿线巡检，监护人用对讲机及时做好联系，监护人不得随意离开观测现场。

3．吹扫过程专人统一指挥，各支管最高点有专有监护，联络方便及时。

未尽事宜严格按《电力建设安全工作规程》中的有关规定执行，杜绝一切事故发生。

九．安全风险分析：

<DIV align=center>

| 序号 | 工艺流程涉及作业活动 | 危险因素辩识 | 是否为重大危险因素 | 控制方法 | 责任人 | 启动时间/完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时管道运输 | 管子运输过程有可能滚动 | 否 | 管子运输过程封车牢固 |  |  |
| 2 | 临时管道安装 | 对口处有可能挤伤人 | 否 | 戴好手套，注意观察 |  |  |
| 3 | 吹扫 | 吹扫口气体伤人 | 否 | 专人监护，设警界绳 |  |  |
| 4 | 吹扫 | 空压机出现异常 | 否 | 专人监护 |  |  |
| 5 | 吹扫 | 管道发生泄漏 | 否 | 专人巡检 |  |  |

</DIV>

十．环保注意事项：

1.吹扫用固体废弃物不得乱放，应统一回收。

2.吹扫口尽量在地沟内，不得随意排放。

十一.措施性材料表如下:

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1． | 无缝钢管 | φ219×6 | 50 | #20 |
| 2. | 90°弯头 | PN4.0、DN200 | 5 | #20 |

十二.附压缩空气吹扫系统图：