310 t/ h 循环流化床锅炉的烘炉方法

Method for refractory curing of  310t/ h circulating fluidized bed boiler

徐晖

(上海石油化工股份有限公司热电总厂 ,上海 　200540)

摘 　要 :介绍了国内首台 310 t/ h 循环流化床锅炉的烘炉目的 、主要步骤及方法 。针对烘炉工作中出现的一 些问题 ,在第二台循环流化床锅炉上实施了相应的烘炉改进措施 。

关键词 :循环流化床锅炉 ;烘炉 ;方法

中图分类号 : TK227. 7 : TK229. 6 + 6 　　　文献标识码 :B 　　　文章编号 :1006 -  6446 (2003) 06 -  0006 -  03

0 　引言

上海石化热电总厂扩建工程设计为 2 台 310 t/ h 循环流化床 (以下简称 CFB) 锅炉 ( 分别为 5A 、5B) 配 置 1 台 100 MW 双抽汽凝汽式汽轮发电机组 。CFB 锅炉是近 20 年来国际上研究出的先进的清洁燃料 锅炉 ,这种锅炉燃烧技术具有氮氧化物排放低 ,可在 燃烧过程中直接脱硫 ,燃料适应性广 、燃烧效率高 、 排除的灰渣易于综合利用 、负荷调节范围大等优点 , 在世界范围内得到了广泛的应用和发展 。5A 、5B 锅 炉燃料为上海石化炼化部延迟焦化联合装置产出的
28 ×104  t/ 年高硫石油焦副产品和山西大同混烟煤 , 设计工况焦煤混烧的重量比为 3 : 1 。石油焦是炼油 过程中的副产品 ,它含有很高的硫分 ( 一般为 2 %～
7 % ,约为燃煤含硫量的 10 倍) 和重金属含量 ,通常 只能用作燃料 ,且因含硫量高容易造成设备腐蚀和 环境污染 ,但是它较适宜在循环流化床锅炉中燃烧 。
5A 、5B 锅炉系 Foster  Wheeler ( 以下简称 FW) 芬兰公 司提供技术 、上海锅炉厂制造的高温高压 、单汽包 、 自然循环 、户外型循环流化床锅炉 ,型号为 FWEOY

-  310/ 98 , 其 中 的 5A  锅 炉 是 国 内 安 装 的 第 1  台
310 t/ h CFB  锅 炉 , 也 是 国 内 首 台 实 施 焦 煤 混 烧 的 CFB 锅炉 。CFB 锅炉本体主要由 4 部分组成 : 燃烧 室 、汽冷旋风分离器 、密封返料阀和尾部对流烟道 。

2 台锅 炉 均 配 置 有 管 道 燃 烧 器 和 启 动 燃 烧 器 各 1

台 。5A 锅炉的调试工作是从 2001 年底开始的 , 于

2002 年 4 月 20 日顺利结束 ,调试主要包括各设备分 步试转 、DCS 组态及冲管等工作 , 其中由于 CFB 锅 炉结构的特殊性 ,其烘炉工作也是整个调试阶段的 重点之一 。

1 　耐磨耐火材料的分布及烘炉目的

由于 CFB 锅炉的的燃烧和传热机理与常规的 煤粉锅炉不同 ,其受热面受到大量固体燃料颗粒的 连续不断地冲刷 ,设备磨损情况也相对较突出 。据 报道 ,美国 Nucla 电厂的 420 t/ h CFB 锅炉在 1988～

1990 年期间 ,共运行 15 700 h ,因热面管 、耐磨耐火材 料层 、风帽等磨损造成的运行事故 ,使得事故率接近 停炉总数的 50 % 。因此 ,必须对 CFB 锅炉中压力部 件的重要部位覆盖耐磨耐火材料层 ,进行防磨处理 。 耐磨耐火材料主要分布在如下几个位置 :

(1) 燃烧室下部 。此处呈倒锥体形 ,是床料密度 最高的地方 。在这里床料 ( 粒径为 0～6 mm 左右的 焦煤) 和添加的脱硫剂石灰石粉相混合 ,并被布风板 流化 ,小的颗粒被气流带走 ,滞留于此较重的颗粒则 存在很强的磨损性 ,因此耐磨耐火材料的覆盖范围 从布风板开始到燃烧室中垂直壁与斜壁的交界处 , 以防密相流化区床料的磨损 。

(2) 炉内传导表面 。在水冷屏幕 、屏式过热器底 部弯曲并于循环流化床床料的流动方向垂直的部 位 ,采用了耐磨耐火材料进行保护 。
(3) 燃烧室烟气出口处 。较轻的颗粒和烟气向 燃烧室出口处汇集 ,其中携带的高温高速不定向床 料必然会对此处部件造成一定程度的磨损 ,故在此 管道的两侧 、上部和下部都有耐磨耐火材料保护层 。
(4) 不与燃烧室相连的压力部件 (汽冷旋风分离 器进 、出口 ,密封返料阀) 。这些部件是 CFB 锅炉在 结构上的主要特征之一 。由于此处有高温高速床料 和烟气流经该压力部件表面并改变了流向 ,所以该 部件表面就应该有耐火材料层予以保护 。
(5) 冷渣器 。因存在高速不定向气流 ,故也要布 置耐磨耐火材料层予以保护 。
(6) 风道燃烧器 。因此处燃油火焰中心温度高 达 1 900 ℃左右 ,故需布置耐火材料层 , 防止风道燃 烧器管壁的损坏 。
 
310 t/ h CFB 锅炉炉内砖筑的耐磨耐火材料约有
300 多吨 ,它的选择是根据锅炉供应商给出的性能 参数来决定的 。FW 公司和江苏省宜兴市刚玉砖厂 签定的协议规定 ,5A 、5B 锅炉安装的耐磨耐火浇注

料由 FW 公司全权委托该厂制造 ,FW 公司则选派监 理人员负责检查现场施工质量 ,主要监督物料质量 、 掺水率 、浇捣情况等 。根据 FW 公司提供的资料 ,表
1 为 1 台 310 t/ h CFB 锅炉所采用的耐磨耐火材料详 细情况 。
由于在耐磨耐火浇注料的砖筑安装时 ,上述材 料潮湿并且尺寸略大于完全干燥时的尺寸 。因此 , 它必须在承受锅炉正常运行时的 850～870 ℃高温条 件之前进行干燥固化 ,以脱去自然水及结晶水 ,使存 在于上述区域的浇注料内的水分能够缓慢蒸发逸 出 ,以避免锅炉投入运行时 ,这些部件处的水分急剧 蒸发 ,造成裂缝 、凸起 、错位 ,严重时造成脱离等不正 常状况发生 ,从根本上延长耐磨耐火浇注料的使用 寿命 ,防止锅炉部件的磨损 ,故在锅炉启动前必需采 取烘炉的程序 ,使浇注料固化 。

2 　烘炉应具备的基本条件

(1) 锅炉本体的安装及保温工作已结束 ,炉墙漏 风试验合格 。
(2) 烘炉相关的汽水系统 (主蒸汽 、一次风 、二次 风 、烟气 、压缩空气等) 及 DCS 控制系统 、电气 、热工

表 1 　310 t/ h CFB 锅炉所用耐磨耐火材料

设备名称 件数 质量/ kg FW 公司推荐牌号 国内替代牌号
屏式过热器 4 4 ×2 600 = 10 400 Morflo 160 刚玉莫来石自流耐磨浇注料 水冷屏幕 2  2 ×3 100 = 6 200 Morflo 160 刚玉莫来石自流耐磨浇注料

28 600 Morflo 160 刚玉莫来石自流耐磨浇注料
 
燃烧室下部 1

一次风箱 1

1 500 Coolcast 轻质保温浇注料

14 000 Insulite 中质保温浇注料

15 000 Morflo 160 刚玉莫来石自流耐磨浇注料

3 000 Higun 160 刚玉莫来石耐磨可塑料

汽冷旋风分离器及出口管 1

密封返料阀 2

管道燃烧器 1

冷渣器 2

环路密封 1

4 500 Higun 160 刚玉莫来石耐磨可塑料

34 000 Morflo 160 刚玉莫来石自流耐磨浇注料

44 000 Extrahs 特级高强耐磨浇注料

27 000 Coolcast 轻质保温浇注料

2 ×13 300 = 26 600 Morflo 160 刚玉莫来石自流耐磨浇注料

2 ×7 500 = 15 000 Coolcast 轻质保温浇注料

16 700 1800Castable 纯刚玉浇注料

76 000 Insulite 中质保温可塑料

2 ×3 000 = 6 000 FusedSilica  Castable 熔融石英可浇注料

2 ×11 400 = 22 800 YL70mm 刚玉莫来石自流耐磨浇注料

2 ×5 600 = 11 200 Coolcast 轻质保温浇注料

18 000 Morflo 160 刚玉莫来石自流耐磨浇注料

12 600 Coolcast 轻质保温浇注料

仪表均已校验 、调试合格 。

(3) 烘炉耗用的轻柴油 、液化气已备足 。
(4) 制订好详细的烘炉方案 、绘制好烘炉温度曲 线图 (见图 1) 。
(5) 做好锅炉点火启动前的各项准备工作 ,如上 水 、系统阀门位置检查等 。

图 1 　CFB 锅炉烘炉温度曲线

3 　烘炉主要步骤和方法

根据 FW 公司的调试大纲规定 ,310 t/ h 循环流 化床锅炉耐磨耐火浇注料的固化主要分为 3 个阶 段 :

第一阶段为 110 ℃低温养护阶段 。第二阶段为
250～530 ℃中温养护阶段 。第三阶段为 850 ℃高温 养护阶段 ,将在投入固体燃料燃烧时进行 。
FW 公司的现场调试经理负责对整个烘炉过程 进行技术监督和指导 ,电厂运行人员则在调试人员 的指导下具体负责现场操作 。
烘炉首先采用外方提供的烘炉专用燃烧器小油 枪 (370 kg/ h) 进行养护 ,先投用管道燃烧器进行燃烧 室的烘 干 , 再 视 燃 烧 情 况 换 用 原 来 配 置 的 大 油 枪
(2 632 kg/ h) 及投用启动燃烧器油枪 ( 1 486 kg/ h) 进 行下一部位汽冷旋风分离器 、密封返料阀的烘干 。 烘炉必须严格按照烘炉温度曲线执行 ,具体方法如 下 :

(1) 温度以 15 ℃为起点 ,按 10 ℃/ h 速率 ,升温到

110 ℃,恒温 24 h 。

(2 )  从 110 ℃开 始 , 按  10 ℃/ h  速 率 , 升 温 到

250 ℃,恒温 24 h 。

(3 )  从 250 ℃开 始 , 按  15 ℃/ h  速 率 , 升 温 到
380 ℃,恒温 36 h 。视实际燃烧情况投用启动燃烧器 来帮助升温 。
(4) 在 380 ℃恒温 36 h 后 ,停炉检查内部浇注料 有无脱落 、开裂 、和穿缝现象 。停炉过程中 ,应按小

于 30 ℃/ h 的速率进行降温 ,降到 250 ℃后应逐步停 用启动燃烧器 、风道燃烧器和一 、二次风机 。炉膛温 度下降到 50 ℃后可开启各部位人孔门 ,保持自然降 温 。
(5) 经检查确认完好后 ,再次点火 ,按 10 ℃/ h 速 率 ,升温到 110 ℃时 ,恒温 8 h ; 按 10 ℃/ h 速率 ,升温 到 250 ℃,恒温 4 h ;按 15 ℃/ h 速率 ,升温到 380 ℃,恒 温 8 h ;再按 20 ℃/ h 速率 ,升温到 530 ℃,恒温 4 h ; 最 后在投用固体燃料煤后按 30 ℃/ h 速率 ,升温到 CFB 锅炉燃烧时的正常炉膛温度 850 ℃,恒温 12 h 。
(6) 甲 、乙侧冷渣器的养护安排在锅炉消缺阶段 进行 ,冷渣器的选择室烘至 400 ℃,3 个冷却室均烘 至 250 ℃,整个养护过程将使用燃烧液化气来完成 , 其升温曲线与锅炉本体升温曲线一致 。
锅炉点火后 ,所有的操作必须以安全第一为原 则 ,发现问题及时解决 。整个烘炉过程必须受控 ,不 得赶火 ,以使耐磨耐火浇注料的温度变化保持在可 容许的范围之内 。最后停炉后 ,经验收组人员组织 检查确认 ,5A 炉的耐磨耐火材料总体完好未受损 , 仅风道燃烧器内右侧因油枪轻微偏斜 ,造成右边有 一面积为 15 cm ×25 cm 左右衬里浅表层脱落 ,而锅 炉其他部位产生的少许裂缝 、移位均在正常允许范 围之内 。

4 　烘炉中出现的问题及对策

由于扩建工程工期短 ,时间紧等原因 ,5A 炉烘 炉期间也出现了一些问题 ,主要如下 :
(1) 按规定 ,烘炉第一阶段投入风道燃烧器以常 温为起点 ,按 10 ℃/ h 控制速率 , 升温至 l10 ℃, 恒温
24 h 。但因 FW 公司提供的专用小油枪只有一种规 格 ,调整最小油量很困难 , 同时操作人员相对缺乏 CFB 锅炉的烘炉经验 ,在短短的十几分钟内 ,风道燃 烧器的出口风温从常温一下上窜至 100 多度 ,未能 严格按照规定的烘炉温度曲线进行控制 ,必将对今 后浇注料的使用寿命造成一定程度的损伤 。因此要 求 FW 公司提供多种规格的燃烧器烘炉专用油枪 , 以便于根据燃烧情况及时更换 、调整 。
(2) 由于种种原因 ,交叉安装作业环节较多 ,有 些设备 、仪表还未完全调试好就投入使用 ,多次造成

5A 炉烘炉过程中发生炉膛熄火保护 。比如 2002 年
1 月 17 日 ,开高压风机时引起管道燃烧器跳闸 ;2002 年 1 月 30 日 ,5A 炉燃油总门乙因故失电 ,造成管道 燃烧器 、启动燃烧器断油跳闸 ,均在一定程度上影响 了烘炉的整个进度 。因此 ,今后必须

图 6 　闸门振动能级与振动频率曲线图 通过对进水口双向门机在闸门启闭过程中的振 动测试发现 , 在闸门局部开度 (α = 0 . 6) 时 , 振动能
级较大 。通过对闸门和门机运行方式分析认为 ,堵 水门未装止水座板 、主滑块未增加高度 ,造成门叶厚 度减小 ,使闸门在门槽中存在较大间隙 。闸门局部 开度α= 0 . 6 时 ,在水流作用下 ,加剧了闸门的振动 。
(上接第 8 页) 制定严密的调试计划 ,对可能影响烘 炉的存在问题 ,根据轻重缓急逐项加以整改 ,这样才 能确保烘炉工作的正常进行 。
(3) 按照耐火材料生产厂家规定和目前 CFB 锅 炉烘炉的普遍做法 ,在中温烘炉阶段 ,应在炉膛内投 入一定厚度的床料 ( 如石英砂或石灰石料)  ,以建立 热循环回路 ,使床料充满整个炉膛 、汽冷旋风分离器 及密封返料阀等处 ,均匀加热耐磨耐火材料 。否则 , 随着升温升压 ,燃烧器的耗油量不断增大 ,火焰将可 能直接冲刷到布风板上 ,引起附近耐磨耐火材料 、热 工测量元件及布风板上风帽的损坏 。这次 5A 炉停 炉检查就发现一床温测点因布局不合理受启动燃烧 器火焰直接冲刷烧毁 ,造成某点床温监控的失灵和 一定的经济损失 。
5 　结束语

对水工金属结构的振动测试 ,尤其对原型在实 际工况中进行测量 ,可以有效 、准确地分析和研究水 工金属结构振动规律 ,从而找出危害水工金属结构 的振动原因 ,避免振动对设备运行造成破坏 。

5　结论

总之 ,在各方的努力下 ,5A 炉的烘炉工作总体 上取得了成功 。应当承认 , CFB 锅炉对电厂来说是 一项新的技术 ,缺乏实际运行的经验 ,但通过对 5A 炉烘炉工作的认真总结 ,在 5B 炉烘炉时采取了一些 相应的改进措施 ,使 5B 炉的烘炉工作也圆满完成 , 从而为下一阶段循环流化床锅炉的试运行创造了有 利的外部条件 。

参考文献 :

1 虞和济 ,韩庆大 ,原培新. 振动诊断的工程应用 M . 北 京 :冶金工业出版社 ,1992.
2 黄长艺 ,严普强. 机械工程测试技术基础 M . 北京 : 机 械工业出版社 ,1999.

3 程耀东. 机械振动学 M .    杭州 :浙江大学出版社 ,1998.
4 李常升. 水利水电工程质量监控与通病防治全书 ( 下卷) M .    北京 :中国环境科学出版社 ,1999.
5 日本 (社) 计量管理协会. 噪声与振动测量 M . 宋永林 译. 北京 :中国计量出版社 ,1990.

(编辑 :李国云)