武钢密闭循环冷却水缓蚀技术的应用与改进

- [关键词]： 高炉 连铸机 密闭 循环水 缓蚀技术 应用 改进 - [概 要]： 本文介绍了武钢在密闭循环冷却水缓蚀技术应用方面不断研究与改进，由国外引进药剂到国内自研药剂取代，由环保型产品取代非环保型产品。使武钢软水密闭循环冷却水水处理技术日趋成熟。 武钢一号、四号、五号高炉，三个炼钢厂其高炉炉体、冷却壁、风口，连铸机结晶器高热负荷部位循环水用量达33515t/h，均采用软水密闭循环冷却水。为有效的防止系统腐蚀，二十多年来，我们在密闭循环水缓蚀技术应用方面不断研究与改进，由国外引进到国内自研药剂取代，由环保型产品取代非环保型产品，使武钢软水密闭循环水水处理技术日趋成熟。 一、D－100E缓蚀剂的应用 1977年武钢二炼钢投产时，由西德引进的连铸机结晶器采用了软水密闭循环冷却水技术，在高热负荷区不会产生水垢障碍，给连铸机安全生产提供保障。但是结垢与腐蚀是一对矛盾，虽然系统结垢不易发生，但腐蚀问题却不可忽略。 腐蚀是一种化学或电化学过程。一种金属可以恢复到它原来的自然状态。例如铁的腐蚀过程就是由铁回复到赤铁矿（Fe2O3）、磁铁矿（Fe3O4）的状态。在软水密闭循环系统中，其腐蚀速度远大于开路循环冷却水。所以缓蚀是软水密闭循环水必须的措施。 武钢二炼钢连铸机密闭循环水系统设计采用Drew公司生产的Drewgard－100E（简称D-100E）缓蚀剂，其主要成分为有机膦酸脂。 配制不同浓度的D-100E溶液进行静态缓蚀试验，其缓蚀结果如表一。 试验条件：软化水；水温60℃；试验时间72小时。试验结果表明，当药剂浓度在800mg/L腐蚀速率可小于2mpy。药剂浓度在1000mg/L－2000mg/L时有较好的缓蚀效率。

根据现场条件开展动态模拟试验，试验结果见表二。

试验条件：软化水;热交换器进口温度40℃，出口温度60℃，循环水流速1m/s，试验时间96小时。

静态动态试验结果表明

1、           药剂投加量对缓蚀效果影响很大，缓蚀率随药剂浓度的增加而升高。当药剂浓度大于800mg/L时，碳钢的腐蚀速度小于2mpy，铜材未发现腐蚀。D－100E有很好的缓蚀性能。

2、           试验过程中未发现系统中有垢物析出。

1978年12月，连铸密闭循环冷却水系统开始使用缓蚀剂D－100E，系统中药剂浓度2000mg/L，最低不低于1500mg/L。当系统泄漏或检修时要及时补加药剂。在水系统干管上安装A3碳钢挂片予以监控，结果表明D－100E具有良好的缓蚀性能，现场挂片的腐蚀速度只有0.9mpy。一年后打开热交换器进行检查，设备完好，运行多年未发现任何腐蚀现象。

二、W型缓蚀剂的研究及其缓蚀性能

D－100E的主要成分是混合磷酸脂，具有表面活性。加药后在水中会产生大量的泡沫，且起泡沫程度随药剂浓度的增加而加剧。连铸结晶器冷却系统对传热的要求很高，在结晶器中必须迅速将高温钢水的热量由传热系数很高的铜质结晶器经间接冷却带走。当水中存在大量泡沫时，传热效果明显降低。而结晶器是连铸机的最高部件，是泡沫的汇集区。1980年底，连铸机结晶器中橡皮密封圈在结晶器顶部因局部超温熔化变形而漏水，威胁连铸安全生产。为此，消除D－100E药剂泡沫又不降低其缓蚀性能是一个重要课题。经筛选试验，28#消泡剂可以满足以上要求，但给运行增加很大的麻烦，同时D－100E价格十分昂贵，因此，重新选择缓蚀剂十分必要。

供水厂研制的W型缓蚀剂，是有机物和无机物的复合物。其主要成分为亚硝酸钠，是一种高效无泡沫的缓蚀剂。 亚硝酸盐作为缓蚀剂的机理是，亚硝酸根离子先吸附在金属表面，然后再进行氧化步骤，以形成γ－Fe2O3保护膜。其反应如下：

4Fe+3NO2-＋H+  －→  2γ－Fe2O3 +NH3+N2

W型缓蚀剂与国外同类的CWT－110缓蚀性能对比试验结果见表三。

试验条件：水温60℃，时间75小时，软化水

以上结果表明，W655浓度在400mg/L以上时具有良好的缓蚀性能。W655动态模拟试验结果见表四

试验条件：软化水；时间 72小时；A3碳钢挂片

自一九八○年开始，供水厂先后在高炉、炼钢密闭循环冷却水系统使用W655缓蚀剂取得极好的缓蚀效果，水系统正常运行。特别是武钢五号高炉因成功应用软水密闭循环水技术，为高炉炉龄创新记录提供保障。

三、HS-905缓蚀剂应用

虽然W655是价格低廉且缓蚀效果优良的高浓度含NaNO2的混合物的缓蚀剂。但是，由于NaNO2的强致癌性，并能对环境造成严重的污染，其使用范围受到越来越多的限制。目前，我国已经严格禁止使用含磷和亚硝酸盐等的对环境和人体健康造成危害的缓蚀剂用于工业循环冷却水。基于以上原因，我们选择了不含磷、不含亚硝酸钠的环保型缓蚀剂HS－905作为软水缓蚀剂，在我厂的水质条件下，对其缓蚀性能进行试验室评定和现场应用效果评定。以确定HS－905代替W655是否可行。

1、试验室静态试验试验用水：取自武钢供水厂离子交换处理的软化水。水质分析结果见表五

试验条件：温度 ： 80℃，时间：72小时  试验材质：碳钢、紫铜

HS－905缓蚀剂静态缓蚀性能试验。结果见表六

试验表明：HS－905大于400mg/L时，碳钢挂片腐蚀极微，铜片无失重。此结果说明HS－905对碳钢、紫铜的腐蚀均有很好的抑制作用。

2、不同温度对HS－905缓蚀效果影响试验结果见表七

由试验结果可见，HS－905的腐蚀速度随温度降低而增大。

3、 现场工业化试验

为验证HS－905的性能和实际应用效果，我们于2001年8月20日开始在我厂五号高炉软水密闭循环水系统进行工业化应用试验。在五号高炉的风口（TP）、冷却壁(SP)和炉底(BP)三个软水密闭循环水系统停止W655加药后，保持正常的排污量和补水量，系统中W655含量在400mg/L以下，进行HS－905的投加。三个系统首次药剂投加量为500mg/L，当浓度低于500mg/L时补充加入HS－905药剂，连续测定水系统中的药剂浓度（每天取样分析一次）。 在冷却壁（SP）和炉底(BP)水系统中分别安装监测挂片以测定药剂的缓蚀性能。

系统HS－905药剂浓度变化情况见表八

各系统中药剂浓度的变化取决于各系统的泄漏及补充水的情况。系统的密闭情况越好，泄漏越小，则药剂浓度下降越慢。药剂浓度的降低并非药剂自身分解所致。以BP系统为例，该系统的泄漏很小，自2001年8月20日首次投加HS－905 300kg，没有补充加入药剂，而其药剂浓度在相当长的时间里一直保持在2000mg/L左右。可见，此药剂在水系统中的稳定性良好。

试验挂片监测结果

为实际考察药剂的缓蚀效果，在SP和BP系统中分别安装了碳钢试验挂片，时间为期一个月。试片表面光亮、呈金属光泽，腐蚀速度极微。试验结果见表九

4、 结论与分析

- ⑴现场工业化试验的实际运行结果表明：HS－905药剂具有优良的缓蚀性能，碳钢挂片的腐蚀速度仅为0.018－0.037mpy,  远远低于标准2mpy，试验后的挂片表面光亮、呈金属光泽。

⑵药剂的稳定性能好，在循环水系统中长期使用不分解。

⑶工业化试验期间软水密闭循环系统的板式热交换器的出水温度与试验前情况相同，热交换器的传热效果良好。

⑷HS－905药剂水溶性好，配制操作简单。

⑸HS－905药剂的水溶液不产生泡沫，不影响传热效果。

⑹在冷却水系统中投入HS－905初期，系统中的铁离子浓度明显增加，冷却水系统中的锈蚀产物明显增多。TP系统铁离子浓度由0.4mg/L增至3.0mg/L左右，SP系统由1.0mg/L增至3.3mg/L左右，BP系统由0.3mg/L增至1.5mg/L左右，其后稳定在某一浓度水平不再增加。说明HS－905有一定的剥离作用，加入药剂后能将金属表面的锈蚀产物清除下来。将含铁量较高的锈水排出后，循环水又恢复正常的铁离子含量。

⑺根据药剂评定试验结果和工业化应用试验结果，我们对药剂进行有害成分的分析，证明该药剂不含铬等重金属，又不含磷、亚硝酸盐等成分，对金属的缓蚀性能优良。是一种环保型的软水系统高效缓蚀剂，可取代含亚硝酸盐系的W655型缓蚀剂。

5   效益

过去对水处理剂的应用我们考虑较多的是价格成本而忽略了环境。根据目前的环境状况及国家对环保问题的重视。对环境造成危害的水处理药剂的应用必将受到越来越严格的限制。选择HS-905替代W655，较好的解决环境污染及对岗位人员造成伤害的问题。

2002年开始，我们在武钢一高炉、四高炉、五高炉及三个炼钢厂连铸软水密闭循环水系统全部用HS-905缓蚀剂取代W655，即满足了生产，又向采用清洁环保型水处理药剂迈进一大步。