水垢、成垢、防结垢、清洗除垢

自把水作为热交换工质之日起，受热表面和传热表面的结垢就成为热交换工艺中主要困扰问题之一。200余年来，人们对垢种、成垢原因已有充分研究，推出了各种防垢技术，但是至今仍未得到彻底解决；在防垢的同时发展了清洗技术，作为保持受热面和传热表面清洁的辅助手段。
　　第1节　垢
　　垢是在受热面或传热表面上的附着物。使用天然水作为工作介质的时代，垢是由水中沉淀结晶出来的碳酸盐，称作水垢。当硬度盐类被完全除去后，受热面自身腐蚀产生的腐蚀产物附着于金属表面上，仍然和水垢一样影响传热，因此也是垢层。
　　1水垢及其鉴别
　　在受热面与传热表面上沉积的附着物层均可称作水垢。在锅炉中常出现由碳酸氢钙分解产生的一次水垢和因排污不及时由水渣转化成的二次水垢；在热交换器中，尤其是循环冷却系统中，含有碳酸氢盐分解产物和微生物污泥。
　　高硅或高硫酸盐的水可产生极难清洗的硅垢和硫酸盐垢，即使用经处理后的水这种垢也可形成。例如采取弱碱树脂进行离子交换时锅炉水可富集硅酸盐；用硫酸中和碳酸盐防垢时，冷却水高度浓缩可能析出硫酸钙水垢。
　　1.1碳酸盐水垢及其鉴别
　　碳酸盐水垢是受热面和传热表面上最常见的垢种。在饮用水的茶炉和家用热水器内产生的大都是碳酸盐水垢，家庭用的水壶和电热饮水器中结的也大多是这种垢。碳酸盐水垢还是低压蒸汽锅炉和热水锅炉受热面的主要垢种，也是循环冷却水系统和热交换器传热表面的主要垢种。
　　1.1.1碳酸盐水垢的基本性状
　　碳酸盐水垢外观为白色或灰白色。如果设备有腐蚀时，会染上腐蚀产物的颜色。氧气丰富时，腐蚀产物以三氧化二铁为主，垢呈粉红色或红色；氧气供应不足时，腐蚀产物以四氧化三铁为主，垢呈灰白色或灰褐色。
　　碳酸盐水垢质硬而脆，附着坚牢，难以剥离刮除。自然界中碳酸盐有多种形式和成分，碳酸盐水垢也与之相对应。自然界中常见的碳酸盐有石灰石、大理石、汉白玉和方解石，它们都是碳酸钙，但是性状有很大差异，石灰石呈青灰色，大理石研磨后有各种花纹，汉白玉为白色，方解石为白色结晶。水垢类似于大理石和汉白玉，其断口呈颗粒状，较厚而且夹杂有腐蚀产物或其他杂质时，由断口处可观察到呈层状沉积的特点(如图2-1中白色物质)。

碳酸盐水垢产生在设备受热和工质水有浓缩的部位，哪里受热程度最强烈，哪里结垢就最严重。
　　1.1.2碳酸盐水垢的组成
　　碳酸盐水垢中含80%以上碳酸钙，如果水中硅酸盐及硫酸盐含量低且设备不存在腐蚀时，碳酸钙的含量可达95%左右。碳酸盐水垢中常含有少量镁盐，它以氢氧化镁形式存在。呈灰白色或粉红色的碳酸盐水垢中常含有少量二氧化硅和氧化铁。
　　进行化学成分分析时，所测得垢中的金属氧化物及杂质含量的总量不超过60%，其原因是碳酸盐水垢含有碳酸酐(二氧化碳)和水，它们在用酸分解垢样时分别进入空气和溶液中(水)，不便用化学方法测量。通常在作水垢成分分析时，把无机碳(碳酸酐)和有机碳(有机物粘泥中可燃部分)都计入灼烧减量中，化合水分和羟基也进入灼烧减量中。如果要测量碳酸酐含量，可采取酸碱滴定法或管式炉灼烧吸收法测量。
　　表2-1列出了典型的碳酸盐水垢化学成分。

1.1.3碳酸盐水垢的鉴别特征
　　进行化学成分分析可以确认垢种，但是费时较长，费用较高。因此可根据垢的基本性状并对照各种垢的特点来鉴别垢种。
　　碳酸盐水垢是各种水垢中最易溶于稀酸的，常见的无机酸与有机酸均可将其溶解。在用酸溶解碳酸盐水垢时，将产生大量二氧化碳气泡，这是其主要特征。在常温的5%以下稀盐酸中，碳酸盐水垢可全部溶解。100g碳酸盐水垢溶于酸中时，可放出20余升二氧化碳气体，其反应如下:

碳酸盐水垢的另一特点是，在850～900C下灼烧时，水垢质量损失近四成，这是由于二氧化碳与化合水分分解的缘故。由于二氧化碳的消失，水垢变得松散，并可溶于水中，使水溶液呈碱性。碳酸钙灼烧变成氧化钙和氧化钙溶于水形成氢氧化钙的反应如下:

观察水垢溶解后的少量残渣及注意水垢灼烧时的气味，可了解垢中所含杂质。溶解之后的少量残渣如果为白色是硅酸盐，如果呈黑褐色是腐蚀产物。灼烧时如果嗅到焦糊气味是有机炭(碳水化合物)，如果嗅到腥臭味是微生物污泥。
　　1.2磷酸盐水垢及其鉴别
　　磷酸盐水垢产生于进行磷酸盐防垢处理的2.5MPa、3.8MPa及其以上锅炉中，也产生于采取水质稳定处理的热水锅炉和供热系统中。循环冷却水采取磷酸盐阻垢处理或采用膦酸盐系列水质稳定剂时，也常产生磷酸盐水垢。
　　磷酸盐水垢往往是和碳酸盐水垢共存的。锅炉中，当软化水的残余硬度过高时，当凝汽器管泄漏时，锅炉受热面既结碳酸盐水垢，又会由于产生大量磷酸盐水渣未能及时排除，而形成二次水垢。对于循环冷却水系统来说，浓缩倍率偏高，磷(膦)系列水质稳定剂剂量不足、药龄过久或药效不理想均可产生磷酸盐水垢。
　　通常把碳酸盐含量(灼烧减量加氧化钙)不足50%而磷酸盐含量超过10%的垢种称作磷酸盐水垢。
　　1.2.1磷酸盐水垢的基本性状
　　磷酸盐水垢外观为灰白色，质地较为疏松。仅有碳酸盐和磷酸盐的水垢呈灰白色就是由于磷灰石是灰色。如果有腐蚀产物则呈灰红色或红褐色，锅炉中或给水中加有除氧剂时，垢的颜色多呈灰黑色。
　　磷酸盐水垢的附着能力差，容易用捅刷刮磨等方法除去。不受热部分的磷酸盐垢松软，呈堆积状。磷酸盐垢随受热面的热流强度和金属温度升高而结垢严重，垢质也变得坚硬难除。
　　1.2.2磷酸盐水垢的组成
　　低压锅炉和热交换器的磷酸盐水垢中常含有15%～20%的磷酸酐和大致等量的碳酸盐。锅炉压力越高，碳酸酐含量越低，这是由于在5MPa下碳酸钠基本可分解转化为氢氧化钠的缘故。
　　除了与磷酸酐、碳酸酐对应的碱土金属氧化物之外，垢中常含有一定量的腐蚀产物和硅酸盐。表2-2列出了典型的磷酸盐水垢化学成分。

表2-2所列的垢取自锅炉中，由于压力较高，作为灼烧减量损失的碳酸酐仅3%左右。在锅炉中镁盐与硅酸盐结合为蛇纹石(3MgO·2SiO2·2H2O)，钙盐主要形成碱性磷灰石，其成分为Ca10(OH)2(PO4)6。前者在灼烧时也有一定程度的质量损失，不超过蛇纹石量的13%。
　　1.2.3磷酸盐垢的鉴别特征
　　磷酸盐垢与碳酸盐垢外状近似，而且其中常含一定量的碳酸盐垢。两者的区别在于磷酸盐垢在常温下不能在5%以下稀酸中全部溶解，需要加热助溶，或者用10%以上的酸而且在温热条件下使之全溶。
　　在用酸溶解磷酸盐垢时，由产生气泡情况可以了解其中碳酸盐垢所占比例大小。如果基本不冒气泡，则是单纯的磷酸盐垢。
　　由水处理工艺也可以判别磷酸盐垢。天然水中基本不含磷酸盐，除非人工投加磷(膦)酸盐，否则在受热面和传热表面上不会产生磷酸盐水垢。
　　1.3硅酸盐水垢与硫酸盐水垢及其鉴别
　　这两种水垢外观均呈白色，有杂质时为灰白或粉红色。但是它们都不溶于酸，据此可以将它们区别于碳酸盐水垢和磷酸盐水垢。
　　硅酸盐水垢产生于原水二氧化硅含量高的锅炉或循环冷却水系统中，有的水处理工艺使用水玻璃作为助凝剂或分散剂、缓蚀剂，更容易结硅酸盐水垢。
　　在天然水的强酸阴离子中，硫酸根的含量最高，通常为100mg/L以上，有的达300mg/L以上。这种水作为锅炉补充水的原水进行软化处理时，或作为循环冷却水的补充水进行高浓缩倍率处理时，难免要结硫酸钙水垢。
　　1.3.1硅酸盐水垢和硫酸盐水垢的基本性状
　　硅酸盐垢和硫酸盐垢往往不是单独出现的，它们与其他垢种共存。但是，由于它们难于溶解除去，对受热面和传热表面的热阻影响较大，因此，当它们各自的含量在垢中达20%时，就可分别认为这种垢是硅酸盐水垢或硫酸盐水垢。
　　这两种垢均呈白色或灰白色，有时呈粉红色，在受热面或传热表面上结成硬质薄层，附着牢固，质硬而脆，敲击或铲刮时能呈小片状剥离，难以用常规的机械方法清除，也不能用酸清洗除去。
　　1.3.2硅酸盐和硫酸盐水垢的组成
　　硅酸盐水垢、硫酸盐水垢都可和碳酸盐水垢或磷酸盐水垢共存；但是其含量较高时，会使垢层难以清除。因此，不再称作碳酸盐水垢或磷酸盐水垢，而是根据垢中有20%或更高含量的难溶成分定名。这类垢的组成和碳酸盐水垢或磷酸盐水垢相近似，只是垢中硅酸盐或硫酸根(硫酸酐)含量偏高。表2-3举出了硅酸盐水垢成分作为例证，该垢是与铜铁垢共存的硅酸盐水垢，并有一定量的硫酸盐水垢，难溶于酸液。

1.3.3硅酸盐和硫酸盐水垢的鉴别特征
　　设备无腐蚀现象时，硅酸盐水垢和硫酸盐水垢的外观与碳酸盐水垢或磷酸盐水垢接近，但是比它们更为坚硬，附着更为牢固。当设备有腐蚀现象时，尤其是产生附着物下的局部腐蚀时，该处的硅酸盐水垢或硫酸盐水垢可被染成灰黑、红褐或赤红色。
　　如前文所述，如果将垢置于5%的稀盐酸中，不加热即迅速溶解，且伴随有大量气泡产生，则是碳酸盐水垢；如果溶解速度较慢，产生气泡较少，但是加热时溶解迅速，尤其是在10%含量以上、70℃温度以上的盐酸中快速溶解者，是磷酸盐水垢。将盐酸含量提高到20%以上并加热，如果仍有一定量的白色水垢不能溶解，则可认为剩余物是硅酸盐或硫酸盐。
　　将不溶物用滤纸滤出并清洗，直到滤液中加入1%酸性硝酸银不出现混浊时，将滤纸连同不溶物置于烧杯中，加入150mL去离子水并搅拌，当以硫酸盐水垢为主时，不溶物将减少，向其中加入1%氯化钡溶液，如果有大量白色沉淀产生，表明硫酸盐含量较高；如果不溶物无溶解减少现象，而且加入氯化钡溶液也不出现混浊和沉淀，则表明垢中含硅酸盐。
　　1.4磷酸铁钠水垢及其鉴别
　　磷酸铁钠水垢产生于高压锅炉，这是在锅炉有腐蚀而且以铁为主的腐蚀产物较多时产生的。此时。向锅炉中投加的磷酸钠可与亚铁离子作用形成沉积物，附着于锅炉水冷壁管表面。
　　1.4.1磷酸铁钠水垢的基本性状
　　磷酸铁钠垢与磷酸盐水垢相近，但是由于发生了腐蚀，垢层为黑褐色。该垢较疏松，易用机械方法清除掉。
　　该垢在酸中的溶解特点与磷酸盐水垢相似，所不同的是它还可溶于强碱中。磷酸铁钠与碱的反应受水的饱和温度影响较大，在锅炉水温低于200C时生成磷酸钠和氢氧化铁；超过200℃，生成磷酸氢二钠和亚铁酸钠。其反应为:

1.4.2磷酸铁钠水垢的组成
　　该种垢是特殊的磷酸盐水垢，可以看作是酸性磷酸盐与氢氧化亚铁的复合物，符合NaFePO4的分子式。但是其中也会夹杂有其他成垢物质。表2-4是较为典型的磷酸铁钠垢的化学成分。

1.4.3磷酸铁钠垢的鉴别特征
　　磷酸铁钠垢只产生在高参数锅炉中，低压供汽锅炉、热水锅炉、热交换器和循环冷却水系统中不产生此类水垢。当高参数锅炉结有磷酸铁钠垢时，将产生盐类隐藏现象。
　　锅炉受热面结磷酸铁钠垢时，锅炉内的水质在锅炉使用过程中会呈现一些特殊现象。每遇到锅炉启动或停止运行，炉水成分会有异常变化。通常是在不向锅炉投加磷酸钠而且停止排污的情况下，锅炉升压过程中，锅炉水的含钠量、电导率、磷酸根含量、含铁量、甲基橙碱度将自动升高，酚酞碱度下降或不变，pH值有所下降；当锅炉压力达到某一数值(例如50%以上额定参数)时，锅炉水的含钠量、电导率、磷酸根含量、含铁量、甲基橙碱度会自动降低，酚酞碱度和pH值会有所升高。这是由于锅炉受热面上的磷酸铁钠溶出和再沉淀之故。如果锅炉有此现象，表明受热面的腐蚀产物量已大到有进行清洗的必要了。
　　1.5腐蚀产物(铁铜的氧化物)及其鉴别
　　当水垢中铁和铜的氧化物含量超过50%时，尽管其中还有钙镁等碱土金属氧化物和碳酸酐、磷酸酐等成垢物质，也将其作为腐蚀产物看待。
　　事实上，在腐蚀坑中采集的附着物是以设备腐蚀产物为主；在一般受热面上采集的试样，则兼有设备腐蚀产生的和外来沉积的两部分。
　　1.5.1腐蚀产物的基本性状
　　腐蚀产物可产生于任何受热面和传热表面，但是，在介质温度较低的设备上它仅作为垢中夹杂物存在。随着介质温度升高，设备腐蚀加重，腐蚀产物在垢中含量显著增加。在高参数锅炉的受热面上，附着物以腐蚀产物为主。图2-2中自右向左，锅炉压力分别为低压、中压、高压和超高压，宏观可以看出其中腐蚀产物的变化。
　　腐蚀产物以黑褐色为主，当水中含有丰富的氧时多呈红色；在一般的锅炉和热交换器中氧的供应不足，多呈黑色。如果腐蚀产物中含铜较多，铜可由于电化学作用而以金属形态存在，腐蚀产物呈紫红色，并能看到金属光泽。如果是在腐蚀坑中采集得到，附着物层常呈贝状，边缘薄而中间厚。
　　1.5.2腐蚀产物(铁铜垢)的组成
　　腐蚀产物与系统、设备的材质有关，常见的成分是铁、铜的氧化

物(铜含量高时可游离存在)和其他Ca2+、Mg2+盐类。表2-5是以铁的氧化物为主的垢；表2-6则以铜为主。

1.5.3腐蚀产物(铁铜垢)的鉴别特征
　　铁铜垢的外观与钙镁垢明显不同，容易鉴别。由颜色偏红或偏黑可以得知是以高价铁为主还是以低价铁为主。如果见到有紫红色金属光泽，则其含铜量可达50%以上。
　　水垢灼烧时质量减少，铁铜垢灼烧时质量则常增加。这是灼烧时垢中铜氧化为氧化铜，氧化亚铁氧化为氧化铁，另外磁性氧化铁可看作氧化铁与氧化亚铁的复合物，它在灼烧时质量也有所增加。

铜氧化为氧化铜时质量增加25.14%；氧化亚铜氧化为氧化铜时质量增加11.18%；氧化亚铁氧化为氧化铁时质量增加11.15%；磁性氧化铁氧化为氧化铁时质量增加3.44%。在粗略地探求垢中铁铜的存在形式时，可由其含量与灼烧增量按上述关系推知。
　　铁铜的腐蚀产物较硅酸盐垢和硫酸盐垢易溶，但是比碳酸盐垢和磷酸盐垢难溶得多，它甚至难溶于常温的浓盐酸中。加热到接近沸腾温度时，它可溶于20%以上的盐酸中，但是需时较长。在盐酸中加入少量硝酸并加热可使之溶解，这是由于在溶解过程中，亚铁离子和亚铜离子被氧化为高价，破坏了溶解平衡之故。
　　铁铜垢溶解后的溶液带有一定颜色。如果以铁为主时，溶液呈淡黄色；如果以铜为主时，溶液呈淡绿色。
　　用氨水中和铁铜垢的酸溶液可辅助鉴别。铁在中和至pH≥6时，可产生棕红色絮状氢氧化铁沉淀；pH值再高，铜可产生浅蓝色氢氧化铜沉淀；如果含铜量较高，在过量的氨水中可产生深蓝色的铜氨络离子。
　　2 微生物污垢
　　在锅炉和高温热交换器的运行温度下，微生物难以存活，因此仅有水垢的困扰。在循环冷却水的工作温度下，微生物生长旺盛，许多阻垢剂常常是微生物的营养源，因此，微生物粘泥的污塞作用是冷却水及低温换热器的危害之一。
　　2.1工业冷却水系统中的微生物
　　微生物是低等生物的统称，其个体小，但是裂殖繁衍快，可形成很大的群体。在工业冷却水中常见的是病毒、细菌、真菌、藻类和原生动物。但是有时也把水生物中较大的个体归入其中，这是由于它们同样造成污塞，同样可被杀菌灭藻剂杀灭。
　　2.1.1病毒
　　微生物是指无法用肉眼观察的微小生物，其中最微小的生物是病毒。病毒能通过过滤细菌的滤器、滤膜和滤层，其尺寸约为50～500nm，大型病毒能用光学显微镜观察到，小型病毒只能用电子显微镜观察。病毒由蛋白质与核酸组成，它没有完整的细胞结构，并在活的细胞内繁殖。病毒对人体有害，但对循环冷却系统的污塞传热无显著影响。
　　2.1.2细菌
　　细菌是单细胞生物，其尺寸为0.5～10μm，亦即最小的细菌个体与最大的病毒相当。细菌有呈球形和杆形者，也有呈弧形和螺旋状者。
　　细菌外层为细胞壁和细胞膜，内含营养丰富的细胞质与代谢产物，核心部分是细胞核。细胞核的主要成分是脱氧核糖核酸和蛋白质。
　　细菌以分裂的形式繁殖，以2n的速度增长。细菌的分裂周期称世代时间，一般为20～30min。细菌在生长繁殖过程中，从循环冷却水中吸收营养，本身产生新陈代谢的产物。细菌繁殖的群体、其代谢产物和已死亡的细菌都是在传热表面积污的主要原因。
　　2.1.3真菌
　　真菌的形体大于细菌，其尺寸是细菌的几倍到几十倍，构造也更复杂，有单细胞生物，也有多细胞生物。单细胞真菌呈球状或椭圆形；多细胞真菌有孢子和菌丝。真菌的孢子有圆形、椭圆形、棒形等，并常带有颜色，菌丝呈丝状。真菌靠营腐生长或寄生生存，既可以裂殖方式无性繁衍，也可以孢子接合有性繁殖。在循环冷却系统中，真菌不构成污塞，但在停用的设备中真菌的代谢物可对设备产生腐蚀。
　　2.1.4藻类
　　藻类是比菌类更高级的植物。菌类不含叶绿素，藻类细胞内含叶绿素，可靠光合作用摄取营养。在循环冷却水系统中藻类是主要的污塞原因之一，常见的藻如蓝藻、绿藻、硅藻、球藻、丝藻、团藻、鱼腥藻等，能使水染色，带有草腥味或鱼腥味，并使循环冷却水浑浊，附着物变得粘稠易附难除。因此藻类是主要的杀灭对象之一。
　　2.1.5原生动物
　　原生动物有最简单的单细胞动物和多细胞动物，由于其形体微小，肉眼难以发现，也是微生物。形体小的原生动物为纤毛虫、草履虫等；较大些的原生动物如轮虫、线虫、变形虫、甲壳类生物，它们可在低倍显微镜下观察到，或用肉眼观察到。原生动物不是循环冷却水污塞的主要原因，但也在应杀灭之列。
　　能够穿过滤网的较大的水生物，通常不会在循环冷却水系统中停留，尤其不会卡塞在冷却表面(换热器管子)上，但是有些介壳类生物可在其上附着繁殖，对传热造成较大影响。
　　2.2对冷却水系统影响较大的细菌
　　循环冷却水中含有微生物后，首先是出现令人不快的气味和颜色，其次是形成有机物粘泥影响传热。循环冷却水的气味来自菌藻自身或其代谢产物。例如铁细菌有铁腥味并使水呈黑色或红色，硫细菌有硫化氢的恶臭并使水呈黑色，藻类使水变绿，有霉腐味和腥味。
　　2.2.1铁细菌
　　铁细菌除造成冷却水系统污塞之外，还引起设备腐蚀。铁细菌有锈铁菌与盖氏铁菌等类别。锈铁菌可在冷却水系统和冷却管中附着，它可形成菌丝，聚集成菌苔，使钢铁设备腐蚀，使管道堵塞。河北某电厂循环水管道腐蚀穿透，经对腐蚀产物进行细菌培养，检出大量锈铁菌；北京某热电厂锅炉补充水处理系统堵塞严重，经培养与镜检有大量呈丝状纠结的盖氏铁细菌和杆菌组成的细菌膜。铁细菌在铁被腐蚀时得到营养，铁细菌也可与水中亚铁离子起作用。亚铁离子在铁细菌的原生质中被氧化而提供营养与热量，氧化反应产物贮存在铁细菌的粘性鞘膜的胶质物中，在细菌呼吸时以铁锈形式排出，铁细菌本身也呈铁锈色。其氧化反应如下:

2.2.2硫化细菌与反硫化细菌
　　硫化细菌依靠水中有机质的硫分存活，它们可以把蛋白质中含硫氨基酸分解为硫化氢，也可由反硫化细菌把硫化氢经次亚硫酸、亚硫酸而转化为硫酸。硫化细菌使水具有难闻的臭味，反硫化细菌可引起设备腐蚀。这些细菌的生存繁殖过程中都可使冷却水系统污塞。
　　2.2.3硝化细菌与反硝化细菌
　　硝化作用是在好气条件下，硝化细菌使氨氧化为硝酸。此过程经由两个阶段，首先是由亚硝酸细菌将氨氧化为亚硝酸；再由硝酸细菌将亚硝酸氧化为硝酸，反应如下:

反硝作用是经由厌气菌将硝酸还原为亚硝酸盐，再将亚硝酸还原为氨(胺)。这个过程中起作用的厌气菌分别称为硝酸盐还原细菌和亚硝酸盐还原细菌。
　　水中有机物蛋白质如氨基酸可被氨化细菌分解为氨，使水有氨臭。
　　硝化细菌、反硝化细菌及氨化细菌的活动使水质被污染，其分解产物粘附于传热面上形成污垢，并对设备产生腐蚀。
　　2.3细菌的鉴别测定
　　在防治冷却水系统污塞时，往往要了解细菌的种类、数量，以便有针对性地杀灭。鉴别时，先从冷却水系统取出样品。将样品接种在细菌可以迅速生长的培养基中，经过一定时间后，可以测量细菌增殖的效果或计数正在生长的细菌菌落。选择对于所关心的细菌生长具有某种专一性的培养介质和培养条件，就可在不同的细菌之间作出区别。用显微镜检查，或者试验所生长的细菌菌落，可更肯定地作出鉴定。
　　2.3.1铁细菌的培养与鉴定
　　用铁细菌培养基进行培养。常用的培养基为:柠檬酸铁铵10g，含结晶水的硫酸镁0.5g，硫酸亚铁铵0.5g，磷酸氢钾0.5g，氯化钙0.2g，硝酸钠0.5g，琼脂20g，共溶入1升去离子水中，调pH值至6.8～7，120C温度下灭菌20min。做成平板后，将适度稀释的水样接人平板上，在28～30C下培养3天，如果有黄白色菌落即是。
　　也可用硫酸锰0.1g，琼脂20g在1升水中，调pH值到7.8～8，灭菌20min。在同样条件下培养，在培养基上出现棕黑色菌落即是。
　　镜检时，会发现铁细菌为丝状，盖氏铁柄杆菌则纠结在一起。用化学方法检查时，锰培养基的菌落检出有铁离子则可确认。
　　2.3.2硫细菌的培养和鉴定
　　用硫化钾8g，磷酸氢二钾0.2g，氯化铵0.1g，氯化镁0.1g，琼脂20g，在1升去离子水中，120C下灭菌20min。将适度稀释的水样接种在该培养基平板上，于30C培养3～5天，或者先在液体培养基中同样条件下培养3～5天，再把液体培养物转接于固体培养基平板上，如果出现黄白色或红褐色菌落，可能分别是硫丝菌及红硫菌。在液体培养基中加入1%氯化钡溶液，如果有白色沉淀产生表明是硫细菌。如果反应不明显，可延长培养时间到10天以上，或使用10%氯化钡溶液检验。
　　硫酸盐还原细菌是厌氧菌，在缺氧条件下培养。为此可使用大试管盛培养液，接种后用胶塞塞紧，再以石蜡封固。溶液应盛满试管而不存留气泡。所用的培养基为氯化钠5g，含结晶水硫酸镁2g，硫酸钠1g，氯化铵1g，磷酸二氢钾0.5g，氯化镁0.1g，硫酸亚铁铵0.1g，70%的乳酸钠溶液5mL，去离子水1升，调pH值为7.2，在120℃下灭菌20min，装人试管中接种适度稀释的水样1mL。在30C下培养7天，观察是否出现黑色的硫化铁或嗅到有硫化氢味。应和不接种的空白培养液对比，以此确定。
　　2.3.3细菌总数测定
　　使用肉汤琼脂培养基进行测定。根据水的含菌量不同对水样作适度稀释，至少对两种不同稀释程度的水样进行培养测定。在两个以上灭菌平皿中，分别注入0.1mL稀释水样，加入已熔化且冷至40C以下的肉汤琼脂培养基，混合之后将各接种了水样的培养液分置两个培养皿中，其中一个在室温下培养，另一个在37C下培养。24h后对平皿菌落计数。室温下得到水中固有菌数，37℃下为大肠菌。对菌落数为25～250的平皿进行计数，将其平均值乘以稀释倍数，求得每毫升中的活菌数。
　　肉汤琼脂培养基的制取:取500g去掉油骨及筋的牛肉，绞成肉泥，加入1L自来水，在50C下泡30min，用粗布过滤，滤去肉渣，肉浆内以溶解性蛋白质为主。将肉浆煮沸30min，使蛋白质凝固，用粗滤纸过滤，得到的肉汤备用。另取蛋白胨10g，氯化钠5g，置于蒸馏水中加热溶化，稀释到1L，调pH值为7.4，煮沸以粗滤纸过滤。上述两溶液均在120C下灭菌15min。将蛋白胨溶液加入肉汤中，调pH值到7.2～7.6用以进行细菌培养。
　　2.4锅炉补充水系统细菌鉴别实例
　　微生物污塞虽多见于循环冷却水系统，但是随着水体污染趋于严重，在锅炉补充水系统中细菌繁殖造成的污塞也较常见。在使用反渗透器的水处理系统中，有机物膜的污塞更不容忽视。
　　2.4.1锅炉补充水系统的细菌膜污塞
　　70年代中期北京某热电厂化学除盐水制备系统因细菌膜污塞影响正常制水，由此作了国内首例系统研究微生物膜对锅炉补充水影响的报告。随后在吉林、河北等省陆续发生使用地表水为原水的电厂出现微生物污塞的事件。80年代到90年代在地表水资源丰富、河流水量丰度相当高的中南及华东地区也陆续发生类似情况。
　　北京某热电厂使用河水作为原水。该河河道全长8km，70年代中期河水平均流量约6m3/s，水量分布不均，枯水季节不足3m3/s。该河道两岸共55处排水口，1976年进入河道污水平均流量为2.77m3/s，其中生活污水1.07m3/s，工业污水1.02m3/s，工业冷却水0.5m3/s，在冬季该河道主要是污水。在该热电厂上游4个酿酒厂排放污水总量为0.18m3/s，纸厂及生物制品厂排出污水流量为0.07m3/s，这些排水中含有大量有机质与菌种。
　　该热电厂自1975年冬季起，除盐系统中出现微生物膜，主要出现在一级除盐水箱中，其增殖速度快，约经2～3星期可生成0.5～2mm厚的肉红色膜，形如胶冻，手感滑腻，略粘，附着不牢，可成0.5～1m2大片揭落，膜本身强度小，稍用力即可扯破。将微生物膜置于水中可分散为0.1～0.2mm的薄膜，颜色变淡以至无色透明，用指示剂或钢笔墨水可使其着色。将微生物膜置于显微镜下观察，只能看到均匀而连续的膜体，难以辨认单独的菌体。将载片悬吊于水箱中3天后可观察到菌团，在1250倍生物显微镜下观察为鞘菌与杆菌。鞘菌直径0.5μm，长5μm以上，不分枝，杆菌直径0.5μm，长3μm，是微生物膜的主要组成部分，其外形与取自酿酒厂排水口的污水中菌种相似。
　　调节生物显微镜焦距，可观察发现刚形成的微生物膜是由鞘菌与杆菌交织而成。
　　2.4.2微生物的确认
　　微生物膜呈淡红色，可考虑到可能存在铁细菌。将微生物膜用盐酸处理，加入硫氰酸铵后呈红色，显示有铁离子存在。将溶液用氢氧化铵中和后，红色褪去而产生氢氧化铁絮状沉淀。未经酸处理的微生物膜直接加硫氰酸铵则检不出铁离子，表明铁存在于细菌组织之中。
　　进一步的试验确定了鞘菌的表层含铁:向载片的盖片边缘滴加亚铁氰化钾的盐酸溶液，在显微镜下可观察到鞘菌被渗入的指示剂染蓝，而且仅限于外鞘染蓝。此现象恰与菌体的生物染色剂染色相反，用生物染色剂染色时，仅菌体被染色，外鞘不染色。在向鞘菌与杆菌组成的微生物薄膜滴加亚铁氰化钾的盐酸溶液时，可看到生物膜上出现细丝样网状染蓝，表明是鞘菌中的铁先被溶解并染色。
　　以上试验证明，是由鞘铁细菌与水体中大量存在的酿酒工艺废液中的杆菌组成了微生物膜。
　　2.4.3生物膜的成分分析
　　为查明微生物膜的成因，利用化学分析的方法，对生物膜进行了成分分析。取500g生物膜在(120±10)C下烘干8h。再将呈深红色的残留物研细继续烘烤1h，使之恒重，测得原生物膜含水分为98.34%，烘烤后残留物为土黄色。
　　将烘干的试样进行有机物的元素分析，分析结果列于表2-7。

由表2-7可知，该微生物膜主要由蛋白质和碳水化合物组成。蛋白质可占六成以上。
　　微生物膜在烘烤过程中有难闻的臭味。在对干燥样品测量灼烧减量时，灼烧物发出类似牛肉浸膏的气味。干燥后样品的灼烧减量为96.16%，这部分是有机物，对灼烧残渣进行了无机物含量测量，其结果如下(表2-8)。

表2-8中所列成分是生物中必需的营养成分与组成，其中磷酸酐、硝酸酐和硫酸酐分别是磷、氮、硫等有机成分在灼烧时的氧化产物。由表2-8可知，该微生物膜成分以铁为主，是铁细菌的残留物，氧、硅、钠、钙、镁是其主要营养成分。
　　2.4.4锅炉补充水系统细菌生态研究
　　该热电厂的补充水处理系统采用两级化学除盐，在一级除盐水箱与二级除盐水箱的壁上均有细菌膜。挂片试验表明，将载片悬吊于水箱中3昼夜即可形成连续的膜，1～2周膜厚达0.3～0.5mm。除盐水箱水温26～31℃，pH8～9，适于细菌生存。一级除盐水的化学需氧量为2.9mg/L，硅0.2～0.5mg/L，钠0.6～2mg/L，钙和镁0.05～0.1mg/L，流过水箱的水量是100t/h，亦即每小时流经的营养物质为:有机质290g，氧600g，铁2～5g，硅20～50g，钠50～200g，钙和镁5～10g。　因此除盐水可提供生物必需的营养。
　　除盐水温适于嗜冷性和嗜温性细菌生存繁殖。以2n速度分裂增殖的细菌，平均30min繁殖一代时，不计其死亡，两昼夜后将变成2.8×1014个，三昼夜将达4.7×1021个。以微生物膜的主要组成杆菌尺寸为例，其长2.5μm，直径0.5μm，体积0.5μm3，3×1018个即达1m3。尽管细菌不能这样理想地增殖下去，但是在菌种不断随水流大量进入、营养物质不断随水流流过的优越生存环境下，微生物膜能得以良好发育。
　　对水源污染状况调查和对排水中污染物调查表明，该热电厂原水中生活污水比例过高，达总水量的20.7%，生活污水带人的有机物质给细菌创造了良好的生存条件，酒厂排出的丙酮菌、曲菌等及河水中固有的铁细菌是主要菌种。水经处理后仍有大量可供细菌生命活动的热量与营养物质，是微生物膜的形成条件。
　　用成分分析方法对细菌膜的组成进行研究，以及用定性分析方法对铁细菌进行研究，对水源进行调查，结合细菌培养研究确定了细菌的来源及种类。成分分析的研究方法得到了微生物研究部门的认可和赞同。
　　3　冷却水系统中的泥污
　　完全由微生物组成的微生物污团较少，大多数情况下是微生物与泥污组成的粘泥。这种在传热表面上形成的粘泥膜对传热影响很大。由于微生物粘泥的增长速度往往高于水垢，因此，在循环冷却系统中，尤其是使用含磷(膦)水质处理剂的冷却水系统中，泥污和粘泥膜倍受关注。
　　3.1泥污的主要来源
　　循环冷却水中的泥污随补充水带入和水塔中下淋的冷却水洗涤空气中尘埃所致。
　　无论是用地表水作为原水，还是用地下水作为原水，水中总含有一定量二氧化硅、铁铝的氧化物和腐植酸等等，它们以悬浮物和胶体状态存在，在水的循环浓缩和受热过程中，都会以泥污形式沉积出来。以内蒙某电厂的原水为例，其悬浮物13mg/L、耗氧量10.8mg/L、二氧化硅10.1mg/L；附近的达赉湖水悬浮物28mg/L、耗氧量11.6mg/L、腐植酸0.7mmol/L、二氧化硅36.5mg/L、铁离子0.12mg/L；该厂深井水悬浮物10mg/L、耗氧量3.2mg/L、腐植酸0.19mmol/L、二氧化硅17.6mg/L、铁离子0.1mg/L。该厂水中耗氧量达16.4～24.6mg/L。　由此可知，水中有大量成泥物质可被引人循环冷却水中。
　　冷却塔对空气的淋洗作用，是颗粒从外部进入循环系统的主要原因。火电厂周围地区大气的总悬浮颗粒物(TSP)常高于300μg/m3。地面的扬尘带入的颗粒物含量更高，它们在冷却塔中被下淋的冷却水洗下，与微生物一起成为污垢。山西某电厂凝汽器管中垢厚约0.3mm，用盐酸清洗时，总有0.15mm以上的附着物不能溶解。当对清洗后的管样进行烘烤时，残留的附着物干燥起皮剥离，将烘干物移人高温炉灼烧时，其颜色由灰黑转为灰白，大部被烧去。这就是由于该厂水塔旁有燃煤堆放，以煤为主的扬尘随气流进入冷却塔而被下淋的冷却水洗留下来所致。
　　3.2泥污与微生物的结集
　　单纯的悬浮物或二氧化硅、铁的氧化物颗粒不能附着于传热表面上成垢。如果没有微生物的粘附集聚，它们将沉积在冷却系统的水流停滞和死角部位。当冷却系统的传热面上有微生物生长繁殖时，其代谢产物多为粘性物质，对悬浮于水中的颗粒，或者呈胶体状态存在的物质，均有很强的捕集作用，使其进入生物膜中，形成生物粘泥，或者粘泥膜。
　　补充水中的有机物(水质分析中表示为耗氧量)含有菌藻等成分，在与阳光接触的地方藻类易于生长，而在绝大多数见不到阳光的设备系统中，细菌都可存活。因此，各种菌类及其粘液在自身生长成膜遮盖传热表面的同时，对所有流过其表面的物质都进行捕集、过滤而使微生物膜增厚。微生物粘泥对传热表面也有很强的粘附能力，使其不能被流速高达2～3m/s的冷却水流冲走。
　　第2节　成垢
　　1采暖锅炉与工业锅炉中水垢的形成
　　采暖锅炉是低压蒸汽锅炉和热水锅炉，工业锅炉是较大容量的中低压锅炉，也有使用高压锅炉的。自80年代中期起，出于环保和节能的考虑，低压小容量蒸汽采暖锅炉逐渐被热水锅炉和区域供热锅炉取代，区域供热锅炉通过热力网站的热交换器变汽暖为水暖。
　　1.1不进行炉外水处理的热水锅炉水垢的形成
　　目前分散的采暖锅炉以热水锅炉为主，当热水锅炉的功率和介质温度低于GB1576—98《低压锅炉水质》的规定时，尤其当给水硬度超过规定标准时，不进行炉外水处理，这种锅炉就存在结水垢的可能。
　　1.1.1钙镁碳酸氢盐的热分解
　　天然水中钙和镁的碳酸氢盐占可溶性杂质成分的60%以上，它们在受热时可失去部分二氧化碳而形成水垢。其反应如下:

碳酸钙在水中的溶解度不足7mg/L　氢氧化镁的溶解度与之接近。如果锅炉补充水的硬度是200mg/L碳酸钙，则每补充1t水，将产生193g以上的水垢。
　　1.1.2悬浮物、胶体物质及腐蚀产物的沉积
　　热水锅炉给水的悬浮物允许含量为20mg/L，含油量为2mg/L。天然水中以胶体状态或颗粒状态存在的二氧化硅可达5mg/L，可溶的二氧化硅(偏硅酸)在受热时会失水，形成胶体颗粒并聚集，成为不溶的二氧化硅，这部分二氧化硅可达10mg/L。以铁的氧化物为主的腐蚀产物以胶体状态或颗粒状态存在，它们受热时同样会聚集为沉积物。由于热水锅炉给水不进行脱氧，其腐蚀产物含量可达2mg/L。上述一些悬浮物、胶体物质的析出量可达每1t水35g，在有油存在时，其粘附能力强，对传热的影响更大。
　　1.2大容量热水锅炉与低压采暖锅炉中水垢的形成
　　这类锅炉配备有软化设备，有的还配备有除氧设备。但是据了解，许多软化设备由于管理水平较低，设备健康状况较差，出水质量低，残余硬度高。除氧器的使用率低，合格率更低，设备普遍存在腐蚀问题。
　　1.2.1水中成垢离子的析出
　　锅炉给水中成垢的离子主要是钙、镁、亚铁与铜等阳离子和碳酸根、氢氧根、硫酸根等阴离子。锅炉水的pH值为10～12，在1.47MPa至2.45MPa间，约有70%的碳酸根转化为氢氧根。
　　软化器运行正常时，软化水中可有3mg/L碳酸钙，如果软化器再生度低，树脂受污染或临近失效，残余硬度盐类将远超过此值。软化器失效未能及时再生或掺有原水作为给水时，水的硬度将更大。
　　大容量的热水锅炉和大容量低压蒸汽锅炉受热面的热负荷较高，成垢离子在高温的锅炉水中可结合为碳酸钙、氢氧化镁、氢氧化亚铁(铁是硬度成分之一)等沉淀。如果在采暖系统中有铜或铜合金设备，不进行脱氧或氧含量超标时，可产生腐蚀而带有铜离子。铜离子除可形成氢氧化铜沉淀外，还可对钢铁设备产生电化学腐蚀，铜在受热面管子中析出，同时产生亚铁离子。亚铁离子或氢氧化亚铁在有氧的水中，最终会氧化为氢氧化铁，并转化为氧化铁。
　　使用硫酸作为再生剂的氢钠离子交换软化水中硫酸根离子含量高，有的水硫酸根离子含量本身就高(例如河北省某电厂原水硫酸根离子含量达300mg/L)，它们进入锅炉后可与残余的钙离子结合为难溶的硫酸钙，这是由于硫酸钙在水中的溶解度随温度升高而急剧下降。在常温下硫酸钙溶解度可达1000mg/L，在低压锅炉的炉水温度下其溶解度降为10mg/L左右。
　　1.2.2锅炉腐蚀过程
　　大容量热水锅炉和低压采暖锅炉均可能发生严重的腐蚀。腐蚀原因之一是锅炉给水溶氧往往不合格，存在氧腐蚀；腐蚀原因之二是锅炉水pH值高，含有较高浓度的氢氧化钠，而且仅进行软化处理就使水的相对碱度远高于0.2，存在碱腐蚀；原因之三是采暖锅炉仅采暖季节运行，非采暖季节难免产生停用腐蚀。
　　锅炉运行中的氧腐蚀以点蚀为主，轻者是散见的坑点，重者是连成片的坑点，在坑点中及坑点上有腐蚀产物突成丘状，这是由于腐蚀产物密度不足钢铁的1/2之故。在一般情况下，腐蚀产物的成分是磁性氧化铁。
　　当炉水的氢氧化钠与溶解固形物(TDS)之比超过0.2时，当炉水pH值超过11时，如果受热面有垢或其他附着物，在垢下氢氧化钠局部浓度将增加1000倍以上，使该处炉水pH值达14或更高，可对钢铁产生腐蚀溶解，即碱腐蚀。其反应如下:

当锅炉钢铁表面有氧化膜(保护膜)时，它也可被氢氧化钠溶解，反应如下:

腐蚀过程产生的亚铁酸钠和铁酸钠随即水解变成腐蚀产物，由于腐蚀产物的密度低于钢铁，它除了存在于腐蚀坑中外，还呈贝壳状突出于腐蚀坑外。腐蚀产物的形成反应为:
因此，碱腐蚀的腐蚀产物主要是磁性氧化铁。在腐蚀过程中还伴随着有氢释放出来。
　　锅炉的停用腐蚀是锈蚀，其腐蚀产物是氧化铁(Fe2O3)，呈钙红色。停用腐蚀除了产生均匀的锈蚀影响传热外，在锅炉恢复供暖运行时高价的氧化铁以其相当高的电极电位，可对锅炉钢铁产生氧化腐蚀，而增加腐蚀产物量。电化学腐蚀过程为

1.3工业锅炉水垢的形成
　　工业锅炉的蒸发量大于10t/h，多为20～35t/h，有的是65～120t/h出力的中压锅炉。它们用于各种目的的加热或作为动力带动压缩机与透平。以混合方式加热的蒸汽锅炉其蒸汽损失于工艺流程中，锅炉补充水率达100%(连同排污可达蒸发量的110%以上)。采取表面热的蒸汽锅炉，由于凝结水回收量低，或者凝结水被污染，回收系统锈蚀而含铁量高，锅炉的补充水率也相当高。
　　1.3.1水中残余硬度、硅酸盐及回收水杂质成垢
　　工业锅炉的补水率一般都超过50%，因此水处理工艺及补充水质量直接影响锅炉结垢倾向。较小容量的工业锅炉补充水仅作软化处理，其残留硬度较大，是锅炉结垢的主要原因。
　　工业锅炉补充水进行沉淀处理时，常用水玻璃(偏硅酸钠)作为助凝剂，向补充水中引入二氧化硅，是受热面结硅垢的主要原因。
　　工业锅炉回水中常含有被加热工质的携带或泄漏成分，不论是溶解还是悬浮状态，这些成分都有可能在受热面上成垢。回水中总带有以铁的氧化物为主的设备系统腐蚀产物，它们随给水进入锅炉后都会以垢的形式析出。
　　1.3.2水渣转化为二次水垢
　　碳酸钙、氢氧化镁和硫酸钙在受热面上结垢时要经过一系列过程:形成过饱和溶液，微细的结晶在过饱和溶液中处于溶解-结晶平衡的亚稳定状态，结晶长大聚集而失去稳定，成垢物质在受热面上粘附并依序使晶粒长大，结成硬垢。这样形成的垢即一次水垢。在采暖锅炉、工业锅炉和各种换热器中所结的垢都属于此类。
　　为防止2.45MPa及以上参数的锅炉结(一次)水垢，要进行锅内防垢处理，最常用的药剂是投加磷酸三钠，它可与钙离子结合成碱性磷灰石，镁盐也可与硅酸盐(水中自身带有的)结合为蛇纹石，它们不粘附在受热面上，呈絮状水渣形式，能随排污排走。其反应如下:10CaSO4十6Na3PO4十2NaOH—→Ca10(OH)2(Po4)6↓十10Na2SO43MgSO4十2Na2SiO3+2NaOH—→3MgO·2SiO2·H2O↓十3Na2SO4
　　如果水渣不能及时排走，在随炉水循环流转的过程中，又会粘附在受热面上变成硬垢，即二次水垢。
　　1.3.3工业锅炉中的腐蚀过程
　　工业锅炉同样也会由于自身腐蚀而产生以腐蚀产物为主的附着物，尤其当产生碱腐蚀时，所生成的腐蚀产物影响传热，使腐蚀部位的金属温度局部升高而加重腐蚀，这样又将产生更多的腐蚀产物。
　　工业锅炉采用化学除盐水为补充水时，多采取两床三塔式一级除盐系统，此系统虽具有较简单经济的优点，但是也有酸腐蚀的重大隐患。当阴床先于阳床失效而未停止制水时，除盐水将呈酸性反应，使锅炉产生酸腐蚀。酸腐蚀的产物也是以亚铁为主，同时产生氢气。
　　工业锅炉停用机会较采暖锅炉少，但是也有相当严重的停用腐蚀。在工业锅炉的受热面管子水流阻滞或出现倒流等水循环故障时，钢铁可产生水蒸气腐蚀而形成致密的氧化铁皮(磁性氧化铁)，它和水垢同样起阻碍传热作用。
　　2冷却水系统中水垢的形成
　　在工业用水中冷却水的比例最大，这是由于在众多的冷却介质中水最廉价易得、无毒副作用而且冷却效率最高。随着将水看作宝贵的自然资源，变直流冷却为循环冷却成为最有效的节水措施。随之而来的就是循环冷却系统的结垢问题。
　　2.1循环冷却水的浓缩与碳酸钙的析出
　　2.1.1循环冷却水系统中的浓缩
　　图2-3是冷却塔的工作示意图。吸收了热量的水被送人冷却塔中喷淋降温，冷却后的水被送至被冷却设备中作为冷却介质。通常经过冷却塔的播散蒸发，可使水温降低5～10C。
　　在冷却塔中，水温的降低主要依靠水的蒸发吸热。在夏季水的冷却80%以上是依靠蒸发作用，在冬季约有50%以上是依靠蒸发降温，其次是依靠冷空气及其他因素散热。对于火电厂来说，循环冷却水在冷却塔中蒸发走的部分可达汽轮机排汽量的70%，是循环水流量的1.2%上下，杯蒸发损失，在图2-3中为P1。在夏季时，循环冷却水的蒸发损失可达循环水量的1.6%，冬季为0.8%，年平均为1.2%。
冷却塔的自然通风或机械通风当中，被气流带走的微小水滴可达总水量的0.5%。这部分水给环境造成一定影响。冬季时它降落地面结冰影响交通，含有盐分的水滴连同灰尘粘附在高压线路上引起闪路事故。在冷却塔中加收水器，可回收60%～80%的随气流带走的水滴。在图2-3中随气流带走的部分记作P2，称风吹(含泄漏)损失。加有收水器的冷却塔中，这部分损失是总水量的0.1%～0.2%。
　　蒸发损失P1引起循环冷却水的浓缩，风吹(与漏泄)损失则抑制循环冷却水的浓缩。如果以蒸发损失平均为1.2%，风吹损失平均为0.15%计算，则水在循环系统中浓缩后，水中总固体浓度可达到新鲜水(原水)的8倍，亦即浓缩倍率为8。
　　从节水的角度考虑，人们希望循环水的浓缩倍率尽量高些。但是，受设备结垢、腐蚀的限制，必须控制浓缩程度。为此，常采取外排一部分循环水的方法控制其浓缩程度，在图2-3中，排污记作P3，P3的量要通过试验和运行实践确定。
　　循环系统的新鲜水总补充量等于蒸发损失、风吹损失和排污的加和，图2-3中记作P0，亦即:
　　P0=P1十P2十P3
　　经过试验和实践，可以确定某一循环系统在运行状况良好时循环水的总固体浓度；用补充水(P0)来维持这个浓度不变，由此可以计算出循环水的浓缩倍率(用R表示)与损失水量、排污水量及补充水量的关系:

在循环冷却水的浓缩过程中，钠钾等离子和强酸阴离子随之按比例发生浓缩，此时，有以下关系
式中R是浓缩倍率，[Na+]1、[K+]1、[Cl-]1、[SO2-4]1分别是循环水中的钠离子、钾离子、氯离子和硫酸根离子的浓度；[Na+]2、[K+]2、[Cl-]2、[SO2-4]2分别是补充水中的钠离子、钾离子、氯离子和硫酸根离子的浓度。在补充水硫酸根离子含量超过100mg/L，而浓缩倍率超过5倍时，硫酸根离子有可能不按比例浓缩，而析出硫酸钙。
　　由于钠离子可快速地用钠离子浓度计(pNa计)检测，氯离子也较容易地用滴定法检测，常用这两种离子之一来反映或控制循环水的浓缩倍率。电导率可相对地反映水中盐类总量，也可以用来表达循环水的浓缩程度。
　　2.1.2碳酸钙的失稳结垢过程
　　天然水中碳酸氢钙的溶解存在是有条件的，这就是水中含有一定量的游离二氧化碳，可与碳酸钙微细结晶建立如下溶解平衡:
如果水中游离二氧化碳足够多，反应正向进行，碳酸氢钙保持稳定，水中可不存在碳酸钙结晶。反之，如果游离二氧化碳不足或由于某些原因散失，则碳酸氢钙发生分解，水中出现碳酸钙结晶。
　　循环水在受热与播散蒸发中，二氧化碳不可避免地要损失。提高冷却水的pH值，也使二氧化碳被固定。所以从另一方面说，循环水的pH值升高，尤其是达8.3以上，也表明游离二氧化碳己被固定，水中有碳酸钙结晶存在。
　　循环冷却水的传热与散热过程，就是冷却水中碳酸氢盐受热、二氧化碳析出、水滴播洒与通风加速二氧化碳解吸逸散的过程。由此可知，在冷却水系统中碳酸氢盐的分解和碳酸钙的成垢是不可避免的。
　　实际上水中碳酸氢盐的溶解存在条件相当苛刻。从热力学上讲，其分解条件是充分的，因为大气中二氧化碳的分压仅30Pa，与之平衡存在于水中的二氧化碳仅0.5mg/L，难以使碳酸氢盐处于热力学稳定状态。即使不对天然水加热和播洒，静止盛放于容器中，也会由于水中游离二氧化碳在与大气中二氧化碳平衡过程中降低，使碳酸氢盐分解。在溶洞中人们已熟知钟乳石与石笋是碳酸氢钙的分解产物。如果登上黄果树瀑布观看跌水前的河道，可以发现河床中全是由碳酸钙形成的石华，这是自然界中的碳酸氢盐分解成垢现象，而岩溶作用则是自然界中碳酸钙被转化为碳酸氢盐的现象。由此看来，循环水中含碳酸氢盐是极易结垢的。
　　2.2循环冷却水的极限碳酸盐硬度及其确定
　　如前所述，在天然水中能成垢的物质很多，如硅酸盐、氧化铁、碳酸钙、氢氧化镁和硫酸钙等，由于其溶解度低，均可结成水垢。但是，实际化验冷却系统传热表面的水垢成分可知，碳酸钙的含量可达90%以上。这是由于二氧化硅和氧化铁的溶解度虽低于碳酸钙，但是其含量较少，镁盐也少于钙盐，而且常温下硫酸钙的溶解度远大于碳酸钙。
　　由此可知，控制住碳酸钙成垢过程，是循环冷却水防垢处理的主要环节。因此，研究碳酸钙在水中存在的极限是至关重要的。
　　由碳酸氢钙的解离平衡，亦即碳酸的解离和碳酸钙的浓度积，可推求出其稳定存在的条件。但是计算结果与实侧相差较大，在实际应用中常通过测取极限碳酸盐硬度得到在规定条件下碳酸钙在水中存在的极限浓度。
　　2.2.1影响碳酸钙在水中存在的条件
　　大量的试验研究表明，在刚失去二氧化碳的水中，碳酸钙虽已达过饱和状态，但是并非立即成垢，而是处于亚稳定的过饱和状态。当过饱和状态加深到一定程度时，碳酸钙失去稳定而大量析出成垢。处于亚稳定状态时的碳酸盐硬度就是极限碳酸盐硬度。
　　不同的水其极限碳酸盐硬度不同。向水中加入某些药剂可提高水的极限碳酸盐硬度，投加磷酸盐尤为显著。一般高效水质稳定剂都可大幅度提高水的极限碳酸盐硬度。
　　循环水的补充水碳酸盐硬度与循环水极限碳酸盐硬度决定了循环水的最大浓缩倍率Rmax，亦即
由此可知，循环水的极限碳酸盐硬度是循环水系统结垢的重要指标，使循环水的碳酸盐硬度低于此极限值就能达到基本不结垢，长期达到极限值，甚至超过此值，必然会结垢。
　　影响极限碳酸盐硬度的水质条件是:水的硬度、碱度、永久硬度、pH值，它们的数值越高，极限碳酸盐硬度值越低。提高水中游离二氧化碳含量会使极限硬度增大，但是循环冷却水中基本不含游离二氧化碳。水中悬浮物和有机物对其有一定影响，悬浮物可成为碳酸钙的结晶核心，有机物则有一定的阻滞作用。影响极限碳酸盐硬度的环境条件主要是水的温度，水温升高加剧了分子的热运动，增大了碳酸钙结晶接触增长成垢的机会。
　　2.2.2通过模拟浓缩试验确定极限碳酸盐硬度
　　循环冷却水的极限碳酸盐硬度因水质及运行条件而异，为了较准确地得到某一冷却系统的极限碳酸盐硬度，通常是用该系统的补充水(原水)仿照系统的水温、水量、浓缩倍率、换热情况(换热器进出口水温)及水的冷却情况(淋洒前后水温)建立模拟装置，使水在系统中循环流转并浓缩。
　　模拟装置如图2-4所示，试验用水量不少于30L，贮于高位水箱1中，按照系统的浓缩倍率与流速使其流过换热器2。换热器用带有控温器3的加热装置4调节至规定温度，受热的水淋洒并蒸发冷却后由泵5送回高位水箱。
　　在试验水样的循环浓缩过程中，定时采样化验碱度、硬度、氯离子(或电导率)、pH值，可得到如图2-5的一组曲线。

对于pH值为7.5左右、碱度≤2mmol/L、硬度≤1.5mmol/l的水样来说浓缩特性曲线如图2-5，亦即在水的浓缩过程中碱度、硬度、氯离子和pH值都会随水的浓度按比例有所升高。一般的天然水在碱度超过2.5mmol/L、硬度超过2mmol/L时，碱度和硬度停止增长，或增长速度低于水的浓缩比例，或者出现负增长，而氯离子(或电导率)会随水的浓缩而不断增长。水的pH值超过8.0以后会快速升高。由氯离子算得的浓缩倍率Rcl-和由碱度算得的浓缩倍率RA之比先是为1，随后该比值将增大。这些曲线的拐点处的硬度值即该循环冷却水的极限碳酸盐硬度，由此也可得到循环水的最大浓缩倍率Rmax。
2.2.3通过模拟试验评价水质稳定处理效果
　　采取上述浓缩试验方法，可以较客观、较准确地判断不同的阻垢防垢处理方法的效果，可以确定阻垢分散剂的最佳配比与用量，以及各种处理方法所能达到的浓缩倍率。
　　对于同一系统和同一水样来说，哪种防垢处理方法所能达到的极限碳酸盐硬度最高，亦即其浓缩倍率最高，排污率最低，最为节水，通常也就是最经济或较经济的方法。
　　尽管模拟试验中的监控试验均属常规水质分析方法，易于掌握，但是如果有些基本要领未能掌握，可导致严重的系统误差，得到错误的结论。其中最主要的就是用于测试碱度、硬度、pH值的水样必须经过致密滤纸过滤，以免水中悬浮存在的碳酸钙结晶对测试构成干扰。
　　70年代初中期，笔者所在单位承接了对渤海某处海水进行浓缩极限测取的任务，为此建立了与该地水域情况相仿、水量比例相仿、气温、风速(为炎夏季节)蒸发强度相近的模拟试验，得到的结果是该海水浓缩108%时不结垢，108%～112%间为基本不结垢的亚稳定状态。超过114%将显著结垢。实际设计中采用了最高为108%的浓缩倍率，建立了2×320MW水工设施和取水方式。
　　随后另一单位重复了这个试验，但是在测量碱度、硬度时未对水样进行过滤。测量碱度时碳酸钙微晶消耗酸而使碱度测定值偏高，由碱度决定的浓缩倍率竟达130%～160%。在炎夏季节采取114%～130%的浓缩倍率试运转74天后，凝汽器管结垢0.5mm而影响机组效率。在酸洗除垢后，根据酸量的消耗，算得碳酸钙总量达3t。事后统计了这74天的平均浓缩倍率为118%，仅有一天达到132%。此例表明，水质测试的系统误差，可给浓缩试验结果造成严重歪曲。
　　确定浓缩试验终点及循环水极限碳酸盐硬度的要点是:(1)经定量滤纸过滤后的碱度值不增长或甚至有所降低，硬度增长缓慢或不增长；(2)由氯根算得的浓缩倍率与由碱度算得的浓缩倍率之比不再为1，而是升高5%～10%；(3)出现酚酞碱度和pH值升高到8.3～8.4；(4)经定量滤纸过滤的水样碱度比未过滤试样低0.05mmol/L以上。上述几点是同时出现的，只要有其中之一就可判定为达到极限浓度，该浓缩倍率是某稳定处理方法所能达到的浓缩倍率。
　　2.3循环冷却水结垢倾向的判断
　　2.3.1用极限碳酸盐硬度确定结垢倾向
　　循环冷却水的极限碳酸盐硬度是在该系统、该水质、该运转状况及该水处理方法条件下的碱性硬度(暂时硬度)极限值。通过试验确定之后，规定该值的90%～95%为水质控制标准，只要控制在此值之下，则不会结垢。相反地，在循环冷却水的监控化验中，如果发现已达此值则表明有结垢倾向。
　　由于碱度化验快捷准确，常用碱度值规定控制标准。例如某电厂原水碱度为2mmol/L，用高效水稳剂进行防垢处理，经试验确定极限碳酸盐硬度为9mmol/L，，规定循环水碱度的最高值为8mmol/L，浓缩倍率≤4倍，则可保证基本不结垢。
　　进行循环水的模拟浓缩试验虽可较准确地得到极限碳酸盐硬度，但是费时、费工较多。在大量试验的基础上得到如下一组经验公式，可以大致确定循环冷却水的极限碳酸盐硬度。
式中　H1～H4——不同水质条件下的极限碳酸盐硬度，mmol/L；
　　H永——循环水的永久硬度值，mmol/L。
　　式中H1是不进行处理的原水或用硫酸中和处理的循环水的极限硬度，石灰处理后再加硫酸中和的水也可以用此式计算；H2是用聚磷酸盐作水质稳定剂的循环水的极限硬度；H3是单独使用有机阻垢剂或分散剂的循环水的极限硬度；H4是用复配的水稳剂循环水的极限硬度。除药剂处理外，非药剂的电场防垢方法是对全部循环水进行电场处理，在其有效作用期间内，可使极限碳酸盐硬度达8.5mmol/L。
　　2.3.2用饱和指数与平衡指数确定结垢倾向
　　循环水的饱和指数和稳定指数是由碳酸钙的溶解平衡得到的。前者是在碳酸钙饱和溶解度下得到的，由兰格里(Langelier)提出；后者进而考虑到碳酸钙的溶解条件，由雷兹纳(Ryznar)提出，两式的数学形式如下。
　　兰格里饱和指数　I饱=pH—pHs
　　雷兹纳稳定指数　I稳=2pHs—pH其中pH为循环水的实测pH值，pHs为水中碳酸钙达平衡(饱和)时的pH值，
使用兰格里(饱和)指数I饱判断循环水时，期望值为0±0.3，此时循环水能保持稳定。如果此值为正，亦即pH>pHs0.3以上，则表示水呈结垢性；如果此值为负，pH<pHs0.3以上，表示此水呈侵蚀性，有溶解构筑物中碳酸钙的倾向。
　　使用雷兹纳(稳定)指数I稳判断循环水时，其期望值是6附近，在6～6.5范围内不会有结垢现象。如果此值为4～6，则呈显著结垢倾向，低于4则严重结垢；如果此值为6.5～7.5，则有侵蚀性，超过7.5呈严重侵蚀倾向。
　　第3节　防结垢
　　小容量锅炉结垢、防垢与除垢的斗争已历200余年，它推动了水化学的发展，形成了水质分析、水质处理及化学清洗等系列的学科。近代大容量锅炉的出现及循环冷却水系统的防垢、防污塞处理，使水处理技术日臻完善。
　　由于中低压锅炉的水处理、电站锅炉的水处理及循环冷却水处理均有专著(可参看本书后所列的参考文献)，本节仅重点介绍各种防结垢技术，而不作展开、深入的论述。
　　1锅炉结垢的危害及防垢技术
　　锅炉结垢影响传热，既增加燃料消耗，又使受热面管子温度升高，还可引起腐蚀。进行炉外水处理或锅内处理可控制水垢的增长速度。热水锅炉可使用非药剂的物理防垢技术。
　　1.1锅炉结水垢的危害及防垢的效益
　　1.1.1结水垢对传热的影响
　　水垢的导热系数仅为钢铁的1/20～1/200，当锅炉受热面管子结水垢后，锅炉效率将明显下降。锅炉均匀结水垢1mm，可使其效率下降5%，且增加了燃料消耗。
　　自70年代后期起，我国下力量抓了采暖锅炉和工业锅炉的防垢水处理，使低压小容量锅炉水垢平均厚度由原来2mm以上，降到0.5mm以下，每年全国节煤量达1000万吨。
　　结垢还使受热面管子与锅炉水没有良好的接触，使金属温度急剧升高。以中压锅炉为例，清洁无垢的水冷壁管平均温度仅比锅炉水温度高25C左右；每结1mm水垢，水冷壁管的钢铁温度上升65C左右；如果水垢厚度为3.5mm，则将超过碳钢的允许使用温度，使其以5×10-7mm/(mm·h)的速度蠕胀；水垢超过4mm厚，能在半年内引起水冷壁管过热爆破，其蠕胀速度可超过35×10-7mm/(mm·h)。
　　某发电厂由于水质不良，锅炉频繁发生结水垢过热爆破，据统计4台锅炉累计爆管16次，少发电的产值损失近1000万元。该厂抓了防结垢处理，使给水硬度合格，对有结垢的锅炉分别进行了浸泡清洗或循环清洗，更换了因结水垢而超温蠕伸变形达3.5%的水冷壁管。经过一系列的治理，一年后不再发生结垢引起的水冷壁管超温。和过去数年的频发故障情况相比，仅不因爆管停炉影响发电一项，每年的效益接近300万元。
　　1.1.2结水垢对锅炉腐蚀的影响
　　蒸发受热面清洁无垢的管子不容易产生腐蚀。当结有水垢时，某些离子在水垢下炉水局部浓缩可达正常炉水浓度的上万倍。如果炉水的pH值为10，当炉水有游离氢氧化钠时，局部浓缩的结果可使垢下浓缩液的pH值达14，在炉水的饱和温度下，受热面管子将产生强烈的碱腐蚀。如果炉水pH值为8，当有游离酸进入时，可使垢下的炉水浓缩液pH值低达4左右，发生酸腐蚀。因此，如果受热面管子结水垢，当水质偏离规范时，锅炉可产生碱腐蚀或酸腐蚀。
　　检验锅炉产生的碱腐蚀时，如果发现有一根水冷壁管腐蚀穿孔，应该考虑到还会有20%以上的水冷壁管同样具有碱腐蚀，存在腐蚀坑，仅仅是尚未到穿透的程度而已。酸腐蚀则更为危险，首先是水冷壁管往往以脆性爆破的形式失效，亦即在管壁尚未减薄到穿透的程度时，已经发生爆破。水冷壁管腐蚀穿透，不会使锅炉立即停止运转，可以有一定时间开启备用锅炉代替；但是当锅炉水冷壁管脆爆时，必然引起紧急停炉，亦即故障停炉。酸腐蚀的另一危险是其损坏量远超过碱腐蚀的比例，有腐蚀的水冷壁管通常超过总量的50%。有的甚至换管数达总管数的60%～80%。
　　防止锅炉结水垢可以防止发生爆破或穿孔，对于发电锅炉来说，少发生一次爆管或穿孔停炉，直接的经济效益超过100万元。
　　1.2热水锅炉及采暖热交换器的防垢技术
　　热水锅炉的介质参数较低，受热面的热负荷较低，水在锅炉系统中基本不浓缩；采暖系统中的各级热交换器的介质参数更低，传热表面的热负荷也低，水不发生浓缩。但是由于多使用未经处理的水作为补充水，其结垢问题非常严重，尤其是通流间隙小的板式换热器，结垢更为严重，往往在一个采暖期内就因结垢堵塞而无法使用。有的板式换热器使用一个多月就要清洗一次。这类设备数量巨大，是防垢工作的主要对象之一。
　　1.2.1电场、磁场防垢
　　热水锅炉和采暖用热交换器在长江以北的大中城市使用甚广，在经济发达的南方城市和居民区使用也渐多。随着人民生活水平提高，住宅建设工程的启动和物业管理的完善，这类设备将大量增加，其防垢研究与实施将有很大的技术市场与经营对象。
　　由于采暖用热水锅炉与热交换器参数低、热负荷低，而且水的浓缩程度低，最适于采用非药剂的电场或磁场处理。电场处理由于不存在像磁场处理长期运转中铁磁颗粒物对磁场影响问题，更为适宜。该法投资不大，运行费用低廉优势大。
　　该非药剂防垢方法将在第3章详细介绍。
　　1.2.2阻垢剂与分散剂处理
　　阻垢剂与分散剂复配成的水质稳定处理剂对热水锅炉和采暖系统也有良好防垢效果。
　　由于热水锅炉和小型热力网，如物业管理的小区采暖中总用水量较少，该法的运行费用不算很大。如果是10万m2及以上的热力网，则应考虑水质稳定处理的运行费用。
　　比较有效的水质稳定剂是由聚膦酸(盐)与聚羧酸盐复配成的复合药剂，典型的配方是用次氨基三亚甲基膦酸与聚丙烯酸以1:1复配而成，用碱调pH值到规定的水质标准。也可用它们的钠盐进行复配。
　　我国自80年代初抓节能与采暖锅炉水处理，在此阶段涌现了许多水处理服务部(站、处)，各有自己复配的阻垢药剂，经过在实际使用中的调整，防垢、阻垢效果不断提高，目前总阻垢率可达80%以上，能保证锅炉受热面和热交换器传热表面的垢厚不超过0.5mm。除有机磷之类阻垢剂之外，也有使用聚磷酸盐和偏磷酸盐为阻垢剂的，它们适于水温度较低的锅炉和热网。
　　1.3蒸汽锅炉的防垢处理
　　1.3.1小容量蒸汽锅炉的防垢处理技术
　　低压小容量蒸汽锅炉是指2t/h及以下蒸发量、1.27MPa、尤其是0.78MPa的锅炉。这类锅炉多不进行炉外水处理，依靠锅内处理防垢。
　　150年以前，为了防止锅炉结垢，已采用石灰乳为沉淀剂降低大部分暂时硬度。而将石灰与苏打(碳酸钠)联合使用降低水中大部分永久硬度与暂时硬度已有100年历史了。
　　对于低压小容量采暖锅炉、生活锅炉和工业锅炉进行锅内沉淀处理已有半个世纪以上的历史，在长期实践中，形成的“三钠一酸”复配剂被认为有良好的防垢、防腐蚀作用。其主要组分是碳酸钠、磷酸钠、氢氧化钠和丹宁酸。其中磷酸钠含磷酸三钠和磷酸氢二钠，丹宁也常写作单宁，又称栲胶，主要取自栲树。我国东北的橡碗与海南的红树富含丹宁，是制取丹宁酸(又称鞣酸)的主要原料。
　　近20年来腐植酸钠应用较多，它有取代氢氧化钠与磷酸三钠的作用。它用泥煤制取，来源丰富，价格低廉，无毒害作用。
　　有些水处理服务部有自己复配的各种系统的小容量蒸汽锅炉阻垢剂和防腐蚀剂，除了上述药剂外，也常使用聚磷酸盐、有机磷和聚羧酸盐，其防垢效果较好，但处理费用也较高。
　　1.3.2大容量采暖锅炉与工业用蒸汽锅炉的防垢技术
　　这类锅炉使用炉外水处理设备对水进行软化处理，有的还进行脱碱处理甚至脱盐处理。但是由于锅炉参数提高、受热面的热负荷提高、水的浓缩程度提高以及水汽混合物中蒸汽的比率提高(循环倍率减小)，锅炉对结垢的敏感性增强，因此，除了进行炉外水处理外，还要进行锅内药剂防垢处理。
　　中压锅炉的防垢药剂主要是磷酸三钠。用加药泵注入磷酸三钠溶液，使锅炉水中过剩的磷酸根含量为5～15mg/L，并且保持足够的底部排污将所生成的水渣及时排出锅炉外部，可以保持受热面管子的积垢率不超过80g/(m2·a)。
　　1.3.3发电锅炉的防垢处理
　　随着我国电力工业的发展，大容量电网中的发电锅炉均为高参数锅炉，10MPa和15MPa压力的锅炉所用的锅内处理药剂是磷酸三钠和磷酸氢二钠，磷酸根离子的过剩量适当降低到2～8mg/L(10MPa锅炉上限可放宽到10mg/L)。利用酸性磷酸盐可以控制锅炉水的pH值，此时锅炉水是磷酸三钠与磷酸氢二钠的缓冲溶液，而不存在氢氧化钠。
　　自70年代后期起，锅炉酸腐蚀问题越来越受人重视，用氢氧化钠和磷酸三钠进行钝化、防腐蚀的处理方法逐渐取代用磷酸三钠和磷酸氢二钠的所谓协调磷酸盐处理。有的国家已规定13MPa及以上锅炉优先采用氢氧化钠与磷酸三钠联合处理，保持炉水pH值不低于9.0，达到防垢防腐蚀的目的。
　　压力为18MPa的亚临界参数锅炉也可采取氢氧化钠与磷酸三钠联合处理，但是锅炉水磷酸根含量要降低到0.5～3mg/L，而且保持炉水pH值为9～10。
　　由于高参数锅炉对腐蚀的敏感性强，受热面管子里的附着物中腐蚀产物占有相当大的比例。因此，抓好锅炉的防腐蚀是防止结垢(此处“垢”是指附着物或腐蚀产物)的关键。
　　高参数锅炉都配置热力除氧器，而且发电锅炉的补充水先补充到凝汽器中，利用凝汽器的高度真空进行预脱氧。即使如此，经过热力除氧后的给水中，仍有一定量残余的氧，它仍可引起高压给水管道、省煤器甚至蒸发受热面管子的腐蚀。因此，常向给水中投加联氨进行辅助除氧，也称化学除氧。由于联氨有一定毒性和污染，国外使用硫酰肼、甲乙基酮肟(MECO或称米柯)代替联氨，国内也有用二甲基酮肟(或称丙酮肟DMCO)或异抗坏血酸作为联氨的代用品。
　　提高给水的pH值，可以防止水汽系统二氧化碳腐蚀，有效地防止向锅炉中输送铁、铜等腐蚀产物，国外常用氨(液氨或氨水)、环己胺，使给水pH值为9士0.3。我国以氨为主，但是也有使用环己胺作为中和剂提高给水pH值的。
　　2循环冷却水系统的防垢技术
　　2.1工业循环冷却水概况
　　在生产与生活中到处用到冷却水。火电厂与核电厂用冷却水冷凝做过功的蒸汽，使之成为冷凝水再送回锅炉以减少锅炉补充所需的纯净水用量；在化学工业和石油化学工业中冷却水用于对工艺的调控和介质、产品的冷凝、冷却降温；在冶炼厂、炼焦厂和水泥厂冷却水用于对窑炉的保护；在使用压缩机械、鼓风机械、各类大型转动机械时要进行水冷；大型变压器、热处理炉和其他发热设备也用水进行强制冷却。从工矿企业、机关、企事业单位、商场、宾馆到家庭中广泛使用的制冷设备和空调装置也用水作冷却介质。
　　2.1.1火电厂使用的循环冷却水
　　在火电厂中冷却水用于对汽轮机排汽的冷却和冷凝、发电的冷却用风或(和)冷却用水的冷却、润滑油和绝缘油的冷却、转动机械轴瓦的冷却以及中央空调设备的冷却。
　　汽轮机排汽在凝汽器(或称冷凝器)中冷凝，它的用水量最大。在直流冷却时可占火电厂总用水量的95%，在循环冷却时可占火电厂总用水量的70%以上，这部分水消耗于蒸发降温、难以避免的损失和必要的排污，因此也形成一定的耗水量。
　　发电机的冷却方式有风冷、氢冷和水冷之分。小型发电机用空气冷却，空气先经水冷降温。50MW以上机组使用氢气作冷却介质以提高冷却效率，这是由于氢气的热传导能力远高于空气。这种发电机多是转子用氢气冷却，定子的空心导线则用纯净水冷却，称水-氢-氢冷却系统。有一部分发电机采取转子与定子均为高纯水冷却，称双水内冷发电机。上述冷却介质也要进行再冷却。
　　汽轮机与发电机的轴承轴瓦用油润滑与冷却，润滑油再经冷油器冷却。大型变压器用冷油器进行强制冷却，以提高冷却效率。大型转动机械如大容量水泵、风机和磨煤机等均需要轴承冷却用水，称过瓦水。相比之下空调冷却用水则是上述冷却水量中最小的。
　　对电力工业用水与耗水进行的研究列为“六五”期间国家重点攻关项目的子课题，其中研究了火电厂水平衡，查明了各项用水、耗水情况，提出了针对性的节水对策。实现该项研究所提出的节水措施，可使大机组的耗水为1m3/(GW·s)。

我国东北、华北、西北地区采取直流冷却时，冷却倍率为50～60倍，但是目前已很难满足这样大的用水量，因此，多为循环水冷却方式。黄河以南、长江以北的冷却倍率为60～70倍，长江以南为65～75倍。
　　2.1.2其他行业使用的循环冷却水
　　除了电力工业外，其他行业中冷却水用量也占其工业用水的最大份额。例如化学工业、冶金工业和石油化工等行业的冷却水所占比例均相当高。
　　我国某省不含电力工业的10类企业冷却水用量占该工业总用水量平均为51.7%，其中化学工业为74.5%，冶金工业为75.6%，石油化工达80.2%。某缺水省的电力工业以外8个行业工业用水中，冷却水比例平均为47.6%。其中化学工业为86.7%，冶金工业为85.1%，食品、建材和机械行业的冷却水用量均超过总用水量为50%。
　　北京市电力工业(含供热)的新鲜水取用量占全市56.8%。因此下力量抓了由直流冷却改为循环冷却的节水工程，大幅度降低了新鲜水的取用量。其他行业在节水方面也是首先变直流冷却为循环冷却。这些行业在采取循环冷却后，新鲜水的取用量显著下降，化学工业新鲜水用量为全市的5.14%，冶金工业为2.7%，石油化工的节水效益最为明显，仅为全市的0.47%，低于炼焦煤气及化纤工业的新鲜水取用量。
　　冷却水由直流方式改为循环方式后，随之而来的是传热表面和冷却系统的结垢污塞问题。
　　2.2循环冷却水降低补充水碳酸盐硬度防垢
　　引起循环冷却水结垢的物质主要是碳酸氢钙，它构成碳酸盐硬度(暂时硬度或称碱性硬度，实际上Ca(HCO3)2也是构成水中碱度的主要物质)。因此降低循环水补充水的碳酸盐硬度，使其经过浓缩之后也达不到循环水的极限碳酸盐硬度，不失是一种较为可靠的防垢方法。
　　降低补充水碳酸盐硬度的方法有二，一是用酸中和其大部分碱度，将暂时硬度转化为永久硬度，二是把碳酸盐沉淀除去。
　　2.2.1加酸使大部分暂时硬度转化为永久硬度
　　向补充水中加酸，可将碳酸盐硬度转化为非碳酸盐硬度，亦即把这部分暂时硬度转化为对应的永久硬度，防止循环水浓缩时析出碳酸钙，其反应如下:
使用硫酸作中和剂，是由于其价格低廉，运输贮存都比较容易，硫酸盐对钢铁或有色金属的腐蚀比氯化物轻。但是如果原水硫酸根离子含量高，再用硫酸中和，则可能在循环水浓缩后析出硫酸钙结晶体。因此应控制循环水的硫酸钙含量不超过1000mg/L。
　　酸中和反应中产生的二氧化碳也有保持碳酸钙稳定的作用。但是由于循环水在系统中受热和播散，二氧化碳大部分逸散到大气中，此种稳定作用不显著。　　　　　　　 
　　用硫酸降低补充水碳酸盐硬度时，应控制补充水的碳酸盐，在系统中浓缩之后其硬功夫度仍低于极限碳酸盐硬度，变即H暂残×R≤H极。
　　为了尽量节约水资源，也为了最大限度地节省中和用酸量，采取本法时，尽量不排污，亦即使P3接近零。当使用收水器，收水率为70%以上时，亦即P2为0.15%，循环水系统的平均浓缩倍率R为:
在实际的循环水系统中，由于泄漏较预想为多，收水效率比期望值低，循环水的浓缩倍率难以达7倍以上，较容易达5～6倍，而且出于防止氯离子腐蚀以及防止产生硫酸钙垢的考虑，保持循环水浓缩倍率为5倍较为理想。
式中　G硫酸——硫酸用量，kg/d；
　　Q——循环水用量，t/h；
　　P0——补充水率，此处为P1十P2=1.35%；
　　B——工业硫酸含量，此处为92%，即0.92；
　　H碳——补充水碳酸盐硬度(即碱度)，mmol/L；
　　H极——循环水极限碳酸盐硬度即碱度，取为2.5mmol/L；
　　R——循环水浓缩倍率，取为5倍。
　　硫酸中和处理的加药系统如图2-6所示，浓硫酸由槽车1运来，转移到贮酸罐2中，通过用pH工业测量仪表作控制调节信号的计量加药系统3和4将酸加入循环水5中。贮存浓硫酸的箱罐可用碳钢制作，但是接触稀硫酸的设备、部件必须用耐酸材料。测量控制设备4和调节执行机构3必须能确保硫酸均匀连续加入，特别是严防加入过多而使循环水的pH≤7。刚加入酸的循环水沟道等水工构筑物应是耐酸的，并应使酸与循环水充分混和，防止局部pH值低于7。硫酸中和处理的优点是防垢效果可靠，节水效益高。缺点是难以确保硫酸均匀连续注入，因此冷却系统中的金属设备和混凝土构筑物都难免腐蚀和侵蚀。该方法适合于特别缺水地区的小容量冷却系统，补充水的碳酸盐硬度不大于1mmol/L，循环水的补充量为100t/h及以下可采取本法。如果补充水量超过200t/h，尤其是补充水碳酸盐硬度不小于1.5mmol/L，不宜采用本法。
　　采取硫酸中和处理法防垢时，应控制循环水的极限碳酸盐硬度为2.5mmol/L，循环水的pH值为7.8±0.4。
　　2.2.2石灰沉淀法除去补充水碳酸盐
　　将石灰乳(氢氧化钙)加入水中，则可使水中碳酸盐按下式反应而大部分被沉淀除去:

本法适合于原水有0.5mmol/L永久硬度至不含永久硬度的大容量冷却设备，冷却水补充量越大，越显出其运行费用较低的优势。
　　本法生成的碳酸钙结晶要有充分老化的时间，否则水中含有大量过饱和的碳酸钙微晶，将在设备和管道中结成硬垢。例如有一种强烈水力旋转上升的反应沉淀器，被处理的水在其中仅停留10min或略长些时间，其出水所含的碳酸钙微晶在过滤器的滤料上附着析出，将滤料粘结成团块，失去过滤能力。而被处理水能停留2h的反应沉淀器出水则基本无此问题。为防止被处理水中所含碳酸钙的沉淀堵塞，可加入少量硫酸中和，使被处理水的pH为7.9±0.3。
石灰沉淀处理系统如图2-7所示，原水1及按比例加入的沉淀剂石灰乳和絮凝剂硫酸亚铁2进入澄清(沉淀)池3中，澄清池可采取水力搅拌和机械搅拌，使碳酸盐以沉淀形式析出，并被絮凝捕捉沉淀下来，沉淀泥渣层有过滤和收集由水中析出的碳酸钙的作用。被处理水在澄清池中以0.7～0.8mm/s的平均速度缓慢上升，分离掉沉淀的水称为清水，由澄清池中溢流至贮存箱4，并输送至过滤器或滤池进一步除去其中悬浮物。为使絮凝剂充分起到凝聚作用，还应向澄清池加入氧化剂，使亚铁离子氧化为高价铁。使用聚合铁(聚合硫酸铁，PFS)凝聚效果更好，但是费用较高。为使被处理水中碳酸盐稳定，也应使用硫酸中和，使经处理的补充水pH在8.3以下。
　　本法主要的沉淀剂是石灰，石灰与水反应生成消石灰，即氢氧化钙(此处是石灰乳)，它除了与碳酸氢钙起沉淀反应外，还与水中镁离子作用生成氢氧化镁(也形成暂时硬度)和镁的强酸离子(形成永久硬度)，与游离二氧化碳作用生成碳酸钙。

石灰由煅烧石灰石制得，价廉但是纯度低。此处使用较纯的碳酸钙煅烧而得到的粉状石灰，以减少排出废渣量。碳酸钙可以是方解石，也可以是贝壳，也可以是该沉淀反应产生的沉淀。
目前粉状石灰的售价约400～700元/t，由于用量大，药剂费用高。本法同样适用于有较小永久硬度的原水。如果原水具有负硬度①时，则需要人为加入能提高永久硬度的硫酸镁(石膏)，使其具有一定量的永久硬度，以使碱性硬度被沉淀掉。这样做的结果将增加沉淀剂用量，因此，本法不适合有1mmol/L以上负硬度的水。
　　本法设备投资高，当循环水量为12万m3/h时，应配置1000t/h快速沉淀池3台，500t/h滤池6台，投资逾3000万元(含厂房及加药系统)。在补充水的碱度为4mmol/L，以及镁硬为0.8mmol/L时，石灰用量约1t/h、絮凝剂与中和剂各100kg/h，氯气20kg/h。药剂费用近600万元/年，设备折旧费用150万元/年。
　　用石灰处理辅以硫酸中和处理的水作为循环水补充水时，其极限碳酸盐硬度为2.5mmol/L、pH值可控制为8±0.3，浓缩倍率可达3倍左右。
　　石灰处理对环境影响较大。粉状石灰的气力输送与计量、配药系统难免有粉尘产生。沉淀工艺中要产生废渣及高pH值的排水。某厂平均处理水量为160t/h，排渣量近300kg/h。由于是以悬浮物为15000～20000mg/L、pH>10的泥浆对外排放，排污水量为7t/h，排污交费为1.8万元/年。
　　2.3循环冷却水软化防垢
　　软化是大幅降低硬度的水质处理工艺，石灰沉淀处理实质上也是软化处理方法之一，但是水的软化程度不足。
　　小容量冷却水系统，例如循环水量不大于15000t/h的系统，而且原水质量较好，在极端缺水时，可用钠离子交换器对补充水进行软化；软化防垢对原水总硬度为1mmol/L及以下的较合适，总硬度过高则水处理费用高。
　　大容量冷却水系统，例如循环水量逾7万t/h，而且原水硬度较低，又不存在永久硬度和负硬度时，可采用弱酸离子交换树脂对补充水进行脱碱软化处理。
　　2.3.1钠离子交换软化处理补充水
　　本法是使用单级钠阳离子交换器(软化器)对循环水的补充水进行软化，基本除去补充水的钙镁盐类，在循环水浓缩所能达到的程度下，不会产生水垢。本法属于完全消除硬度的处理方法，被处理水通过钠阳离子交换树脂层时，钙镁离子与交换剂反应被吸收:
失效的离子交换树脂用5%～8%的食盐溶液再生，所置换出的钙镁离子随着对交换剂冲淡的水排出软化器，树脂转为钠型，恢复软化功能。

用于软化的离子交换树脂为001×7强酸阳离子交换树脂，以钠型供货。使用直径为3m的浮动床离子交换器或逆流再生固定床离子交换器，在盐耗为180g/mol硬度的再生剂量下，可使产品水的残余硬度小于0.02mmol/L。按照常温下碳酸钙的溶度积计算，在循环水所能达到的浓缩倍率(例如10倍)下，不会产生碳酸钙垢。
　　本法投资及运行费用均相当高，仅在水的总硬度为1mmol/L及以下时，才可考虑使用。如果补充水量超过150t/h，或者补充水总硬度超过2mmol/L，则由于再生用盐量太大而很不经济，食盐用量的估算如下:
　要求再生用盐中钙、镁离子的含量尽量低。控制循环水的总硬度不超过0.2mmol/L，浓缩倍率不超过10倍。
　　本法的再生液含大量钙、镁盐及未被利用的食盐，对环境有一定污染。
　　2.3.2弱酸离子交换树脂脱碱软化处理
　　弱酸离子交换树脂只能与水中碳酸氢钙、碳酸氢镁起交换反应，使之转化为碳酸。碳酸可在脱碳塔中鼓风脱除或真空脱除。其反应为:
失效的弱酸型离子交换树脂可用酸再生，由于其酸耗低，可达到用酸量接近理论量的程度。用于循环水的补充水处理时，使用硫酸作再生剂，以降低再生剂费用。
弱酸离子交换树脂极易被酸再生，甚至可用废酸(例如强酸阳床的再生废液)作再生剂，因此，可用低浓度酸再生。这样正适于用硫酸作再生剂时防止产生硫酸钙沉淀的要求，即采取低浓度与高流速再生。
　　弱酸离子交换树脂的交换容量大，可为强酸树脂的2倍以上，但是，其转型膨胀率高，运转后期阻力增长较快。
　　常用的弱酸离子交换树脂为D113型大孔树脂，其树脂价格为强酸阳树脂的3倍以上。因此本法除了设备费用外，离子交换树脂的材料费用也很可观。
　　本法在离子交换过程中，除去了原水中80%以上的碳酸盐硬度，残余的碳酸盐硬度可低于0.2mmol/L，但是为了防止产品水的pH值过低，常使其残余碳酸盐硬度为0.25～0.3mmol/L。
　　经过弱酸树脂脱碱软化的水pH值为5.5～6。如果能保持在此pH值范围内，产品水中含有一定量的碳酸氢钠与残留的碳酸(二氧化碳)，当补人循环水中使游离二氧化碳进一步散失后，循环水的pH值可为8.0±0.3，是较为理想的。如果原水强酸阴离子含量高、永久硬度高，或者再生及失效终点控制不当，出水pH值可低于5，此时存在游离酸，循环水浓缩后其pH值将低于7。
　　本法适于原水碳酸盐硬度为4mmol/L及以下的基本不存在永久硬度的水质，尽管弱酸树脂的酸耗接近理论耗酸量，但是其硫酸用量也高于同样水质和同样用水量下直接用硫酸中和处理的用酸量。本法的硫酸用量按下式估算。
式中符号意义同硫酸处理用酸的公式(本章2.2.1节)。
　　脱碱软化可用直径3m的离子交换器以增加周期制水量与产水量，单流或双流设备均可。装载10m3树脂的单流离子交换器出水为160～170t/h，在原水碳酸盐硬度为1.8～2mmol/L，不含永久硬度时，周期制水量接近9000m3，其产品水硬度低于0.2mmol/L，pH5.6～6.2，再生一次用硫酸2t。将其配成1%的再生溶液，以85～100m3/h的流量通过交换剂层，并以同样流速和同样体积的冲洗水将再生溶液置换出树脂层，带走其中的再生产物，再以运行流量(150～180t/h)清洗至出水硬度≤0.5mmol/L，即可恢复制水。
　　本法再生废液含有大量钙、镁盐，pH值偏低，对环境有一定影响。本法节水效益高，循环水的浓缩倍率可达8～10倍。但是，在浓缩倍率超过5倍后，提高浓缩倍率的实际节水量增加不多，循环水的腐蚀性增强。通常是根据节水而不加重腐蚀等多方面因素考虑确定浓缩倍率。例如某厂采用弱酸树脂脱碱软化，循环水浓缩倍率超过8倍无结垢现象，但是考虑到实际节水效益与防止设备腐蚀，规定为5倍。

2.4水质稳定处理循环冷却水防垢
　　上述水的中和、软化或沉淀处理是化学处理防垢法。除了通过中和反应、离子交换反应或沉淀反应防止循环水结垢外，还可采取物理化学方法保持循环水处于基本不结垢的亚稳定状态。
　　50年代到60年代曾使用的烟气二氧化碳平衡法防垢，适于有较高二氧化碳烟气的企业，如火电厂、冶炼厂等。水泥厂和其他建材企业的窑炉烟气也可采用。
　　60年代到70年代使用偏(聚)磷酸盐阻垢，自80年代初起使用聚马来酸酐等聚羧酸盐及有机磷作为阻垢分散剂，出现了异常活跃的水质稳定处理研究与实践，形成了较大的市场。
　　2.4.1循环冷却水的再碳化处理(烟气)防垢
　　既然循环水的结垢是由于游离二氧化碳消失、碳酸钙失稳析出所致，那么向循环水引入二氧化碳，使其保持一定量游离二氧化碳，碳酸钙结晶重新以碳酸氢钙形式溶解是有可能的。退一步讲，也可使碳酸钙结晶处于沉淀与溶解平衡状态或虽过饱和尚不致显著成垢的亚稳定状态。
　　不论固体燃料还是液体燃料都是以碳与氢元素为主组成，碳在燃烧时产生二氧化碳。有的煤炭还含有一定的有机硫分，它们燃烧时产生二氧化硫，并进一步氧化为三氧化硫(硫酸酐)，对碳酸氢盐有转化和中和的作用。因此，将锅炉或窑炉的烟气引入水中后，将会有如下反应:
烟气防垢的二氧化碳用量难以准确计算，由碳酸钙溶度积与碳酸解离常数推算的需用二氧化碳量与实际用量相差较大。作者在实践中总结出的经验是，保持水中游离二氧化碳不低于10mg/L即有较好的防止传热表面结垢作用。考虑到二氧化碳在水中的吸收效率较低的负面影响，以及烟气中含有二氧化硫的正面影响，引入循环水中的二氧化碳量可取为20～40mg/L，冬季取其下限，夏季取其上限，春秋取其中值。循环水中的二氧化碳经冷却塔淋洒后散失，不考虑循环水中残留的二氧化碳。因此引取烟气量的估算公式如下:
　引取炉烟的系统如图2-8所示，经过除尘后的烟气由烟道1中引出，在加装的除尘器2中进行深度除尘，再经高压鼓风机或罗茨风机送人循环冷却水泵的前池4中，烟气经多孔管分布装置增加和循环水的接触，提高循环水对二氧化碳的吸收效率。吸收了二氧化碳的循环水在流过传热表面时，由于二氧化碳的平衡作用不会结垢。
本法是对全部循环冷却水进行再碳化，因此随着循环水量增加，烟气的引取量甚大。它适于循环水量在10000t/h及以下的冷却系统。
　　烟气再碳化法的防垢效果不够稳定，当循环水中游离二氧化碳含量偏低时，由于二氧化碳在冷水塔中分解逸散，可造成冷却塔填料结垢。如果能保持循环水的回水有2mg/L以上的二氧化碳，其pH≤8.0时，冷却塔不致结垢。比较理想的循环水pH值是7.7±0.3。
　　2.4.2聚(偏)磷酸盐稳定防垢处理
　　聚磷酸盐和偏磷酸盐是使用了30余年的循环水阻垢剂。它们由酸性磷酸盐加热骤冷聚合制成，常见的有三聚磷酸钠(Na5P3O10)和六偏磷酸钠[(NaPO3)6]，前者磷酸酐含量占58.1%，水解产物接近中性而略呈碱性；后者磷酸酐含量占69.9%，水解产物略呈酸性。偏磷酸盐和聚磷酸盐能与钙镁等盐类起螯合作用防止形成沉淀，也能吸附于碳酸钙结晶表面妨碍其晶粒长大和附壁。以六偏磷酸钠为例，其螯合反应是:
　试验表明，在原水中加入三聚磷酸钠或六偏磷酸盐，其聚(偏)磷酸盐折算为磷酸根超过2mg/L就有显著的防止碳酸钙结垢作用。当原水浓缩到碳酸盐硬度为6mmol/L时，不会结水垢。亦即，可以把循环水的极限碳酸盐硬度由2.4～2.6mmol/L提高到6mmol/L或更高些。如果原水碳酸盐硬度为3.0mmol/L，则该水不投药时稍微受热浓缩即结垢，但加药后浓缩倍率可达2。
　　用聚磷酸盐或偏磷酸盐防垢时，必须保持一定的排污，控制循环水的碳酸盐硬度不超过极限值。排污也使聚磷酸盐或偏磷酸盐不断更替，免得因水解影响药效。排污还使少量失稳的碳酸钙及时排出，免得粘附在传热面上成垢。
　　排污率的计算如下:
式中　H补——补充水的碳酸盐硬度(碱度)，mmol/L；
　　H永——补充水的永久硬度，mmol/L；
　　H极——循环水极限碳酸盐硬度，为6mmol/L。
　　由式中可知，补充水碳酸盐硬度直接决定着排污率，原水碳酸盐硬度超过2.5mmol/L，由于排污水量大，不经济。本法排污水含有使水体富营养化的磷，排污水流人封闭水域时，不能使用本法。
　　如果补充水碳酸盐硬度超过3mmol/L，又要采用本法处理时，可先向补充水中加入硫酸使碳酸盐硬度降到1.0mmol/L或更低，再同样加入聚(偏)磷酸盐，形成硫酸-磷酸盐联合处理。这样既可避免过大的排污造成水资源浪费，又不会像单纯硫酸处理那样大量使用硫酸。当然，由于添加磷酸盐，本法仍不宜用于向封闭水域排水的冷却系统。
　　单独进行磷酸盐处理时的用量估算如下:
式中　G磷——聚磷酸盐或偏磷酸盐用量，kg/d；
　　F——磷酸盐的有效含量，三聚磷酸钠为0.6，六偏磷酸钠为0.7。
　　当采取硫酸-磷酸盐联合处理时，控制原水的剩余碳酸盐硬度为1.0mmol/L，其排污率、硫酸与磷酸盐用量如下估算(式中符号意义同前):
　　2.4.3膦酸盐与聚羧酸盐及其防垢处理
　　膦酸盐是比聚(偏)磷酸盐更有效的阻垢剂。各种膦酸的酸性较强，循环水处理中常使用其钠盐。低分子量的聚羧酸盐也有很好的防止结垢作用。
　　(1)膦酸盐防垢处理
　　由于天然水偏于碱性，将少量膦酸加入大量的水中，实际上也是形成膦酸盐。
　　膦酸盐能吸附在水垢的微小晶粒上，阻碍结晶成长为大的颗粒(水垢)。例如在常温下100mg/L的碳酸钙可成垢析出，但是加有1mg/L氨基三亚甲基膦酸(ATMP)时，即使将水加热到90C，碳酸钙仍可稳定地存在24h以上而不析出。
　　膦酸盐的C-P结构相当稳定，使其不易水解而能长时间保持阻垢的药效。用作阻垢剂的膦酸有ATMP、乙二胺四亚甲基膦酸(EDTMP)、羟基亚乙基二膦酸(HEDP)。它们在循环水中含量为2～2.5mg/L左右时，可使循环水的极限碳酸盐硬度提高到8.5mmol/L，亦即比无机磷处理时高30%。此时循环水的排污率显著下降，用于阻垢的药量也相应减少。
　　用膦酸盐阻垢时的排污率与用药量为:
式中0.5指药剂纯度，其他符号同前。
　　采取膦酸盐作防垢剂时，补充水的碳酸盐硬度可以放宽到3.5mmol/L。这种原水相当于我国大多数天然水的水质。因此，膦酸盐在各种冷却系统中广泛作为阻垢剂使用。
　　膦酸盐比磷酸盐更容易引起水体富营养化，在国外，它们已是被限制使用的水处理药剂。
　　(2)聚羧酸盐防垢处理
　　聚羧酸盐可吸附在水垢微晶表面，使微晶粒子具有相同的电荷而难以聚集。这种使结晶颗粒彼此推拒的分散作用，能使水垢和悬浮物在水中稳定地存在。
　　在循环水处理中，常用的聚羧酸盐有聚丙烯酸钠(PAN)、聚丙烯酸(PAA)、水解聚马来酸酐(HPMA)。它们的分子量在1000以内，亦即为3～10个分子聚合在一起。
　　试验表明，单独使用聚羧酸盐阻垢时，循环水的极限碳酸盐硬度为8～8.5mmol/L。其用量也可为2～2.5mg/L，其排污率与用药量的计算与膦酸盐相似(液体聚羧酸盐的有效含量为30%左右)。
　　本法比膦酸盐的防垢效果略差，但是对环境的危害小。在环境限制较严时，可用其代替(或部分代替)膦酸盐。
　　(3)复配的水质稳定剂
　　在循环水处理中，常将膦酸盐与聚羧酸盐配合使用，组成复配的水质稳定剂。此时既可有膦酸盐的阻垢作用，又有聚羧酸盐的分散作用。两者协同作用的结果，可以使循环水的极限碳酸盐硬度达到10mmol/L或更高，从而使循环水的浓缩倍率进一步提高。
　　在循环水处理中复配的水质稳定剂比单独使用某种药剂的情况多。一方面是从水处理效果方面考虑，另一方面也是从商业和营利角度考虑。除了已有马丙共聚物、膦羧酸盐等复合药剂供应外，更多的商家把膦酸盐与聚羧酸盐以1:1～2:1复配，或再加10%左右的BTA(苯并三氮唑)作为缓蚀阻垢剂，而赋予商品牌号。
　　2.5钢铁材质换热设备循环水的阻垢防蚀处理实例
　　在一般的工业冷却水系统中，多使用钢铁换热设备，它们既有结垢问题，又有腐蚀问题。通常运转前采取清洗以去掉表面附着物，进行预膜处理和运转中进行阻垢处理的方法。
　　2.5.1使用优质地表水为冷却介质的处理实例
　　某企业冷却水的补充水含二氧化硅3～10mg/L、钙离子35～40mg/L、镁离子8～12mg/L、钾离子和钠离子共8～10mg/L、铁少于0.5mg/L、碳酸氢根100～120mg/L、硫酸根20～40mg/L、氯离子5～10mg/L、游离二氧化碳5mg/L。该水经凝聚澄清处理后作补充水之用。
　　循环冷却系统使用含异丙醇30%～36%、乙醇2%、磺化琥珀酸钠盐表面活性剂16%、其余为水的清洗剂40mg/L，在pH值为6.5～8、常温下清洗24h；然后用六偏磷酸钠80%、硫酸锌20%的预膜剂，以800mg/L含量，在pH6～6.6、温度30～32C下预膜16h。在运转中使用EDTMP(乙二胺四亚甲基膦酸钠盐)5%～6%、低分子聚丙烯酸钠20%～23%、水为72%的阻垢剂作阻垢处理。
　　2.5.2使用地下水作冷却介质的处理实例
　　某企业用总溶解固形物为500～600mg/L的地下水作为循环水的原水。冷却系统也经过上述处理工序。其清洗剂为异丙醇30%～31%、乙醇2%、磺化琥珀酸乙基己酯钠盐16%、水50%～51%。用量为40mg/L，在pH6～8、20C处理24h。待开车时将pH调至4，约3h，加入六偏磷酸钠为71%、无水硫酸锌为29%的预膜剂800mg/L进行防腐蚀预膜处理，常温下保持48h，再升温到36～41C保持24h。在此期间保持磷酸根为450mg/L左右，pH值为5.5～6.5。所用的主剂为HEDP(羟基亚乙基二膦酸)20%、低分子聚丙烯酸钠8%、二巯基苯并噻唑2%、氢氧化钠及水70%的水稳剂。加入氢氧化钠是为了溶解二巯基苯并噻唑。该厂也曾单独使用过六偏磷酸钠作水质稳定剂，其效果不如复配的阻垢剂好。
　　2.6非药剂无污染的物理防垢技术
　　采取水质稳定处理的主要缺点，是排水对环境构成一定污染。由于循环冷却水用水量大，排污水所含物质对环境的影响就不能不考虑。
　　前述的中和、沉淀、离子交换、碳化平衡和药剂阻垢分散处理均向循环水中引入化学物质，它们随循环水的排污直接进入自然界水体中。如果采取物理防垢技术则完全能够防止化学品对水环境的污染。本节仅就物理防垢技术的应用及效益作一简单介绍，详细内容见第3章。
　　2.6.1物理防垢法及其在循环冷却水系统中的应用
　　水经电场或磁场处理后，可暂时消除碳酸钙的结晶附壁能力，可以防止在热交换器传热表面上成垢。经过电场或磁场处理时水不增加任何污染物质，水的化学成分无任何变化。经过电场或磁场处理的水物理性质也基本无变化，例如其沸点、冰点及依数性(受溶质浓度影响的程度)不改变，水的密度、粘度及其受温度的影响程度也不改变，水的吸热及传热能力无变化；水对物质的溶解、吸收和互溶能力也不变化。但是水中成垢物质由结硬垢变为形成不粘附絮团。这一重要变化有很大的工业应用价值。
　　经过电场或磁场的水用于冷却降温时，在传热面上不再有垢析出；经过电场或磁场处理的水用于洗涤大宗器皿时，在表面不再粘附水垢。例如酒瓶经天然水洗涤后，常在瓶壁上附着白色霜样物质，影响其外观，使用通过电场、磁场的水清洗则无此现象。
　　实践表明，电场处理比磁场处理更适于循环冷却水防垢。其原因是，循环水中总含有一些腐蚀产物，例如磁性氧化物微粒，它们流过磁场时被吸着，这些铁磁性物质在磁场中聚集，结果造成磁短路，减弱了磁场对水的作用。电场防垢中高频防垢在交变电场的作用下，水中所含的铁磁性物质颗粒不会被吸着，不会影响防垢装置的防垢作用。
　　2.6.2高频防垢技术在循环冷却水中的应用
　　高频防垢装置出现于50年代后期，当时由于元件功率的限制，仅在出力为2t/h及以下的锅炉上使用过，其防垢效率不超过70%，有的装置低于50%，未引起人们关注。
　　80年代国内物理防垢法兴起之际，高频防垢法也在其中，由于技术改进防垢能力也有所提高，在热水锅炉及热交换器上有许多成功的使用经验。
　　80年代正是节能、节水和环境保护均受重视的时代。出于节水和节能的考虑，各行业的直流冷却水被要求改为循环冷却，然而出于环境保护的要求，对循环冷却水的排污水中有害物质含量作了较严格规定，迫使人们转向物理防垢法的研究，尤其是对大容量高频防垢装置的研究。希望其处理水量达到100t/h以上，以满足对冷却系统中的全部循环冷却水进行防垢处理的要求。
　　防止和减少冷却水对环境污染的最佳方法就是采用大型高频防垢装置对流过冷却水系统的全部冷却水进行防垢处理，并且用排污作调整，达到宏观上使失去防垢作用的水被排走，留在循环冷却水系统中的水是具有防垢能力的。
　　试验表明，经过电场、磁场处理的水能持续数十小时保持其防垢能力，即使在被处理水受搅动、被传输时，也能使防垢能力保持数小时至十几小时。如果水在冷却系统中每小时循环2次以上，2%的补水率可使系统内的水每昼夜更新一次，则经过电场防垢处理的水，不仅不会在流过传热面时成垢，也不会因携带已形成絮状的沉淀物在传热面上形成二次水垢。在蒸发损失平均为1.2%，风吹泄漏损失为0.2%时，其排污率相当于0.6%，其浓缩倍率为2.5倍。如果原水质量较好，其碱度不超过2mmol/L，可使平均补水率下降到1.6%，则排污率可下降到0.2%，其浓缩倍率可达4倍，有很高的节水效益。
　　2.7用杀菌灭藻剂防治循环水系统中的微生物
　　循环冷却系统的温度是微生物生存与繁殖的理想温度，水中固有的杂质及人为添加的防垢、防蚀药剂正提供了微生物所需的营养，巨大的传热表面为微生物提供了栖息繁衍的场所。因此，微生物污垢在循环冷却系统中是极难避免的。
　　常用的杀菌灭藻剂是氯气及其制品。单独使用一种杀菌灭藻剂会使微生物逐渐建立抗药性，甚至刺激某类生物的繁殖。因此，改变杀菌灭藻剂的种类、剂量或适当改变工艺条件可提高防污垢效果。
　　2.7.1氯化处理
　　氯的杀生能力强，直接将氯气注入水中，或投加漂白粉、次氯酸钠均有很好的灭活效果。
　　氯对微生物的灭活作用有多种解释，也可能是多种原因共同作用的结果。
　　氯的氧化还原电位高，其标准电极电位高于氧，达1.36V。水中存在游离氯时，可对所有的呈还原作用的有机质起氧化作用，破坏菌藻等微生物细胞的原生质，使其难以存活。
　　氯气被注入水中后，生成很不稳定的次氯酸，次氯酸迅速分解出初生态的氧，它使微生物组织被氧化破坏:
水中溶人的氯气可与菌藻原生质中的氢或羟基作用，使之还原破坏。而上述反应中产生的次氯酸可破坏菌藻的系统，使其难以吸收和转化葡萄糖。还有的认为氯与有机体作用的结果可生成类似紫外线的杀菌灭藻物质。投氯使水的pH值有所改变，尤其是局部pH值变化较大，可影响原生质的膜电荷，而干扰微生物对营养物质的吸收，并影响原生质的生化过程及酶的作用。
　　次氯酸在水中解离成氢离子与次氯酸根离子，其解离程度随水的pH值升高而增大。在pH=4时，仅0.05%的次氯酸解离，水中次氯酸分子为99.95%；在pH值为7时，次氯酸根离子占21%，次氯酸分子为79%；在pH值为10时，次氯酸根离子为99.5%，次氯酸分子为0.5%。次氯酸根离子(如次氯酸钠)有很强的杀菌作用。
　　氢氧化钠可与氯气作用生成次氯酸钠，氢氧化钙(消石灰)也能与氯作用生成次氯酸钙(漂白粉)，它们均是常用的氯化杀菌灭藻剂:
　　 氨或胺与氯作用可生成氯氨或氯胺，它们遇水可成为次氯酸及氨或胺。
　　上述反应的平衡也与水的pH值有关。在pH值为5时，水中氯胺为84%；pH值为7时氯胺为35%。氯胺杀菌灭藻能力也很强，但是灭活速度比单纯用氯气慢。提高水温可提高氯胺的杀菌能力。
　　在氯中加入一定量的氨，使之带有氯胺，可以避免氯与水中微量酚结合为难闻的氯酚，也减轻氯与有机物化合产生的异臭。由于氯胺的存在，可使水中余氯保持较久，可抑制细菌的复活。氨与氯之比可为1:5左右。
　　试验表明，在投氯量为1mg/L时，0.5h可杀灭99%的细菌，1h可杀灭99.9%的细菌。常用的加氯量为1mg/L，保持水中余氯量为0.3mg/L。余氯量过低则效果差，过高时氯气味较重。
　　水中悬浮物含量高对氯化杀菌效果有影响，存在亚铁离子、亚硝酸根离子、硫离子和腐植酸等还原物质时，它们消耗氯气，应按其吸氧能力(耗氧量)适当增加投氯量和适当延长保持时间。
　　加氯系统如图2-9所示，使用液氯时可直接将钢瓶1置于冷却水泵入口处，根据循环水量大小选取钢瓶容量，循环水量超过10000t/h，可用300～500kg容量的钢瓶。使用加氯机2进行计量与加药。液氯在加氯机中气化后，经缓冲器3和转子流量计4进入水力喷射器的吸人侧，被水流带入循环水中。在气温较低时，应对液氯适当加温使之气化。

氯气毒性强，空气中氯的含量为0.1mg/m3时，可使人中毒，因此，应有良好的通风与安全措施。氯水有强烈的腐蚀作用，与之接触的材料应能耐受其腐蚀。
　　盛液氯的钢瓶压力为0.6～0.8MPa，其存放温度不可超过50C，不可置于阳光下曝晒。常用的加氯机的加氯量为10kg/h，可满足10000t/h循环水量的氯化处理。
　　氯化处理是间断性操作，视循环水系统中微生物存在情况而定，可每日、隔日或3～5日投加一次，每次投氯量为0.8～1.0mg/L。循环水量为10000t/h时，每次投放8～10kg，在1h内加完。
　　2.7.2其他杀菌灭藻处理
　　除了用液氯杀菌灭藻外，还用能释放氯气的漂白粉、漂粉精和溴化氯等。漂白粉含有效氯32%以上，漂粉精的有效氯含量达65%以上。它们运输、保管和投加都比液氯方便，但是会增加循环水中固体物含量。
　　铜盐、汞盐和锡盐是早期应用的无机杀菌灭藻剂。硫酸铜与铜的氧化物都曾用作杀菌剂。笔者曾使用亚铜基的防污漆杀菌防止微生物膜生长。在亚铜离子的释放量为20～30mg/(m2·h)的常温水中，长期放置载片无任何微生物存活。而不涂防污漆的载片仅3天就形成微生物膜。有机汞和有机锡，例如(C2H5Hg)2HPO4·(C6H5)3SnOH等均可在0.5mg/L剂量下杀灭90%以上菌藻。但是它们对水体有严重污染，不能使用。
　　季胺盐类阳离子杀菌灭藻剂兼有清洗作用，如十二烷基二甲基节基氯化铵即是。它无毒副作用，但是容易使循环水产生泡沫，可配合使用磷酸酯类消泡剂。
　　异噻唑啉酮的杀菌灭藻能力较强，毒性低，但是价格较贵。净水龙(也称哈拉宗halazon)和脲酮类杀菌灭藻剂也可用于较小容量的循环水系统。
　　2.8旁流过滤与海绵胶球连续清洗去垢(泥)
　　2.8.1循环水的旁流过滤与沉淀处理
　　工业冷却水的循环水量小而浓缩倍率高，适合于进行旁流(路)处理。最简单的旁流处理是对部分循环冷却水进行过滤，除去水中悬浮物。如果水中悬浮物超过30mg/L，则需采取混凝和过滤处理；如果悬浮物含量为15～30mg/L，也可采取直流凝聚过滤方法，以简化设备系统。
　　高浓缩倍率的循环冷却水也可采取部分水旁路混凝沉淀处理的方法，经石灰沉淀处理可除去大部分暂时硬度，水的含盐量也会有所降低。对于经硫酸处理的水，为防止产生硫酸钙在传热面沉淀，也可用碳酸钠(苏打)进行旁流沉淀处理。
　　2.8.2海绵胶球清洗
　　本法最初由德国人阿培卡研究成功，用于防止微生物在传热表面粘附。他使用密度与水相近而直径略小于换热管的塑料球，投放于专用的清洗与回收系统中，使之随循环水流动，在流过换热管时，球与管壁摩擦，再加上球与管间狭窄的空隙中水的湍流喷射作用可将微生物粘泥除去。当每日投放一次，循环水在系统中每小时循环2次，投球数为换热管的1/4时，持续2h后，各管可随机地受到1次以上的清洗。由于该法解决了清洗时的停车经济损失而获奖。发明者于50年代末携带用有机玻璃制成的演示装置来我国演示，并提到有一定的防止结硬垢作用。

作者于1959年夏季委托橡胶厂制成密度接近水的橡胶球，仿其系统用于一台1.5MW机组清除泥垢(如图2-10)。该厂使用运河水作为冷却水，水中有机物和微生物较多，微生物粘泥占了附着物的80%以上，在使用胶球连续清洗之前，所采用的清除方法是停机人工捅刷，或者机组带50%以下负荷，停止冷却水，则汽轮机排汽温度上升，用50C以上排汽将粘泥烘干，再通水冲掉泥片。两种除泥垢方法均影响发电。50年代末制成的该橡胶球清洗系统安装在汽轮发电机凝汽器的进出冷却水管道间如图2-10。在进水管道7中设置滤网6，滤网的通水面积是管道截面的1.5倍以上，以降低对水的阻力。投球罐5及投球泵4可两侧共用一套。在出水管2中安装的收球网用于阻止球流失，使之循环使用。
　　为防止胶球在凝汽器水室的死角处堆集，将冷却水流经之处做成平滑的弧形。为防止胶球卡在换热管中，先进行人工捅刷再投用该清洗装置。在微生物繁殖旺盛季节每日或隔日投放胶球一次，平时每周投用1～2次，每次持续使用2h，其防污塞效果优于使用漂白粉杀菌灭藻。如果系统内无堆集或卡塞胶球之处，胶球的回收率可接近90%。
　　在以后的使用中，胶球的结构有改进。有的在橡胶球外层涂以金钢矿，用其摩擦管壁防止结硬垢。实践表明它不能防止结硬垢，反而损伤凝汽器管。将胶球做成柔软的海绵状，使其直径略大于换热管径，并增加填料用量，使其密度仍接近于水，有更好的防止粘泥效果。
　　第4节　清洗除垢
　　不论采取何种防垢方法，都难以防止在受热面或传热面上形成水垢。尤其是低压锅炉，不可能采取能完全除去硬度盐类的软化处理或化学除盐处理；循环冷却系统依靠保持碳酸钙的亚稳定状态防垢，更难避免结水垢。因此，这些设备必须定期清理、清洗除垢。
　　1机械清洗
　　机械清洗含以人力为主使用简单的器械除垢和由人工操作除垢机具进行机械清洗。机具是人力的延伸。
　　1.1热水锅炉和低压小容量蒸汽锅炉的机械清洗
　　1.1.1人力清除水垢
　　立式的兰开夏锅炉和卧式火管锅炉的容水空间大，水垢结在烟火管外壁上，可由水侧的人孔中进入清理除垢。
　　首先是清扫锅炉底部和烟火管表面的疏松水渣，辅以水冲将其清除。再由人工敲打刮削铲除烟火管表面的硬质水垢。
　　直管的拔伯葛型水管锅炉，管径超过100mm，可将长柄的铲刀伸入刮除水垢。对于弯曲的受热面管子则难以用人工刮除。人工除垢的局限性大，人力除垢的效率低，其除垢率不超过50%。
　　锅炉烟火侧的灰垢同样影响传热，燃油锅炉的尾部受热面结有粘性的油垢，也常依靠人工清除。
　　人工除垢的工作条件恶劣，除了要在狭窄的空间中付出很大的体力进行劳动外，飞扬的粉尘有招致矽(硅)肺的可能，烟尘中含有苯并(a)芘，有引起暴露的皮肤癌变的危险。因此，人工清除水垢、灰垢的工作，已逐渐让位于机具。
　　1.1.2机械清除水垢
　　容量较大的蒸汽锅炉和热水锅炉使用弯曲的蒸发受热面管子，要用带有蚊形金属弯管的专用清管器除垢。这是相当于电钻的除垢机具，前面有专用的刮垢器，上有硬质合金制作的刀具，在转动中可将硬质水垢切削碾刮下来。使用得当时，其除垢率可超过60%。
　　喷砂与喷丸可用于清除硬质水垢。汽轮机叶片所结的硅酸盐水垢仍常用该法清除。但是应在封闭严密的条件下进行，防止粉尘和噪声污染。
　　高压水喷射除垢也称射流除垢，是较为理想的机械除垢方法。高压水由专用的水泵产生，一般的水泵压力为70MPa上下，有的可超过100MPa。高压水流通过各种形式的专用喷头喷射而出，不同入射角的水流对水垢产生冲击、剪切和刮削作用，即使是坚硬的水垢也可有80%的除垢率，尤其是对难以用化学清洗方法除去的硅酸盐垢和硫酸盐垢非常奏效。
　　1.2冷却水系统的机械清洗
　　冷却水系统的热交换管是小直径的直管，比锅炉管更容易采取机械除垢。
　　1.2.1人力捅刷除垢冷却水系统的水垢一般比锅炉水垢松软，这是由于其换热面温度低，而且垢中总含有微生物粘泥及粘附的悬浮物质。
　　最常用的除垢方法是用长柄的毛刷、棕刷或尼龙刷对热交换管进行捅刷。捅刷去污对于以微生物膜为主的粘泥效果最好，捅刷还可去掉卡塞在热交换管中的树叶、草及其他贝介类生物及其遗壳、小的水生物如鱼虾等杂物。
　　对于较坚硬的水垢也可用长柄的钢丝刷捅刷，这种操作消耗体力甚大，除垢率不超过50%。
　　1.2.2机械清除水垢
　　用电动机带动毛刷对热交换器管进行捅刷，既减轻体力劳动强度，又可提高捅刷速度或增加捅刷遍数，可使除垢效率提高。尤其是当垢质较硬时，用电动机带动钢丝刷或钻刀刮垢，可使除垢率达60%以上。
　　高压水射流清洗更适于清除冷却水系统中的硬质水垢。如果热交换管是铜合金的，以水压为30～50MPa为宜；如果是钢制的、可为50～70MPa。高压水射流除垢的除垢率不低于80%，费用低于化学清洗。
　　2化学清洗
　　热水锅炉和低压小容量蒸汽锅炉可采用盐酸清洗。钢铁热交换管的冷却系统也可用盐酸清洗。奥氏体钢或有色金属热交换管可用硝酸清洗。
　　2.1热水锅炉和低压蒸汽锅炉的盐酸清洗
　　盐酸是最廉价有效的清洗介质。热水锅炉和低压蒸汽锅炉的材质全是碳钢，所结的垢都是碳酸钙垢，适于采用盐酸清洗。
　　2.1.1盐酸浸泡清洗
　　浸泡清洗是最简单的化学清洗方法，尤其适合于构造简单的茶炉和小型热水锅炉。
　　首先要检查受热面的水垢厚度，在全炉中结垢的均匀程度，据此估计水垢的总量。按照水垢与浓盐酸用量为1:2.8估计总的用酸量，再按照锅炉的水容积把这些酸配成浓度合适的酸洗溶液。配酸时按照每吨水加3kg乌洛托平的比例预先加入乌洛托平，再加入盐酸，待混合均匀后注入锅炉中。
　　初期加酸的速度应缓慢，防止盐酸与碳酸钙剧烈反应放出大量二氧化碳气体与泡沫，大致每100kg水垢要释放23m3二氧化碳气体。
　　待酸液全部加入锅炉中后，浸泡2h后即可将废液排出。废液排放时要测其pH值(可用精密pH试纸)，并适当加碱使排放液pH值在6～9间。
　　将酸洗废液放空后，用自来水灌满再排放冲洗一遍。向锅炉注入每吨水含2kg氢氧化钠和5kg磷酸三钠的水，点火加热到90℃以上，保持8～12h，使钢铁钝化。排掉钝化液后，即可恢复锅炉的使用。如果锅炉暂不使用，也可用此钝化液作为停炉保护液，防止锅炉锈蚀。
　　对于碳酸盐水垢来说，采取这种除垢方法可有85%以上的除垢率。如果是受委托对锅炉进行酸洗，则在酸洗前必须会同甲方查看除去垢后金属的原始情况，和盐酸清洗后作对照。用加有缓蚀剂的盐酸清洗，不会对钢铁产生显著的均匀腐蚀和局部腐蚀。但是，在酸洗之后甲乙双方常发生因怀疑酸洗对锅炉腐蚀而引起的争执。实际上这往往是锅炉原来就存在氧腐蚀或(和)碱腐蚀，但是被水垢掩盖着，未能发现。当水垢被清除掉后，腐蚀坑显露出来引起的误解。
　　某轻工企业的10t/h蒸汽锅炉委托某清洗单位进行化学清洗，在水垢完全被洗掉后，显露出相当严重的局部腐蚀。甲乙方对此有不同看法，甲方以为是酸洗所致，乙方认为是酸洗前未作检查，未发现垢下原有的腐蚀，而在酸洗后显现出来。作者应有关单位要求作仲裁时，发现该炉的定期检验报告原已列出有严重局部腐蚀，酸洗后的情况与上次锅炉检查记录相符，证明是原有的腐蚀。而且该炉按规定应进行除氧，其被充水是钠离子交换水。由于既未进行除氧，又使用软化水做为补充水，炉水的相对碱度超过规定值一倍以上，必然有碱腐蚀。该炉的腐蚀坑正是碱腐蚀与氧腐蚀所致。
　　某一制药厂的10t/h用微机控制的锅炉，委托某单位清洗后，也因发现点蚀而有争议。作者应所在市劳动局锅炉监察处要求，协同该处锅检工程师进行检查，发现该炉用酸量不足，仍有许多炉管的垢未被清洗掉。去掉未洗掉的水垢后，炉管表面显露出相同形状，大小和深度也相同的点蚀。使甲方认识到是该炉原有的腐蚀而非酸洗所致。

2.1.2盐酸鼓泡清洗
　　容量较大的热水锅炉与蒸汽锅炉结构较复杂，常分隔成多个循环系统。如果采取浸泡清洗，则可能产生由于各部位结垢程度不同、酸液浓度不均而引起的清洗程度差异。甚至会使有的地方水垢残留较多，有的地方过度酸洗。
　　如果采取循环清洗方式，可以解决全炉清洗程度不同的问题。但是要使用容量较大的耐酸泵，要配备酸液箱和酸液循环系统，使酸洗费用大幅度增加。
　　采取氮气鼓泡清洗，将氮气由锅炉底部联箱通入，由排气管排走，其上升过程起搅动、鼓泡、冲击作用，则可以解决水垢清洗程度不同、全炉中不同部位的酸液消耗程度不同、酸液浓度不均的问题。而且由于酸液中氮气分压高，可以防止氧对二价铁的氧化和产生三价铁离子的腐蚀。氮气可将酸洗中产生的少量氢气及时带走，防止吸氢腐蚀。
　　具体的酸洗方法与前述静态清洗相同。但是要设法由锅炉底部送人氮气，使氮气通过酸洗液向上鼓泡流动，并随二氧化碳等气体一起由排气管中排走。氮气可由钢瓶供给。每个下联箱接人一个钢瓶即可。这种清洗的效果与循环清洗相差不多，但是费用低2/3以上。
　　2.2循环冷却系统、热交换器的化学清洗
　　循环冷却系统的水垢也主要是碳酸钙垢，适于盐酸清洗。但是循环冷却水系统中的热交换器材料除钢铁外，还有黄铜、铝和奥氏体不锈钢。它们大多不适于用盐酸清洗。
　　循环冷却系统的热交换器多为卧式布置，管径比锅炉管细得多，不能采取浸泡清洗方法除垢，应以循环清洗为主。
　　2.2.1汽轮机凝汽器的化学清洗
　　汽轮机凝汽器是大型的热交换器，其换热面积多超过10000m2，所用的材料以黄铜为主。大容量机组使用钛管或奥氏体不锈钢管。
　　使用钛材的凝汽器，不仅冷凝管是钛材，其管板也是钛材或复合钛板。可使用盐酸清洗。
　　用不锈钢做冷凝管的凝汽器，管板也是不锈钢制。所用的钢材多是304不锈钢，亦即不含钦的18/8型奥氏体不锈钢。这种凝汽器不能用盐酸清洗，应使用氨基磺酸清洗。
　　黄铜冷凝管的凝汽器可用盐酸清洗。但是仅限于是未产生局部腐蚀和脱锌的凝汽器，而且应使用以咪唑啉为主的缓蚀剂。或者在常用缓蚀剂中加入50～100mg/L二巯基苯并噻唑(MBT)以提高其缓蚀能力。
　　有了点蚀和脱锌的黄铜管应使用氨基磺酸清洗。如果冷凝管有严重的点蚀或脱锌，或者已使用10年以上，有了较严重的均匀腐蚀，则不宜进行化学清洗。宁可使用高压水冲击除垢。试验表明，使用50MPa以下压力的水力射流除垢，不会使铜管产生构成显著影响的应力，但是应防止水流损伤铜管基体。
　　2.2.2一般热交换器的化学清洗
　　使用钢铁作为换热管的热交换器，可使用盐酸循环清洗。使酸液的流速达到0.1m/s，即可有效地带走所产生的二氧化碳，能防止其“封闭”换热管的上半周，使酸液与垢层隔离。
　　提高清洗效率的另一措施是，使酸洗溶液由下而上地进入被清洗的热交换器，利用酸液的上升，排挤所产生的二氧化碳气体和泡沫，防止它们干扰对水垢的清洗。
　　有些较小容量的热交换器使用铝或铝合金管为换热器，应使用硝酸作清洗剂，硝酸的含量可为8%或更高。
　　奥氏体不锈钢制的板式换热器使用日趋广泛，这是由于它结构紧凑、占地面积少、热交换表面大之故。但是由于其通水间隙很小，结垢后容易堵塞而影响通水，甚至完全不通水，所以要频繁清洗。它所用的清洗介质也应是硝酸。
　　硝酸清洗所用的缓蚀剂可为0.2%～0.3%的乌洛托平，加入0.15%～0.2%的苯胺和0.05%～0.1%的硫氟酸铵。经硝酸清洗并冲洗干净后的设备在空气中可自行钝化。
　　2.3微生物膜的防止与消除
　　化学清洗用于冷却水系统时，往往清洗效果不能令人满意，这是由于传热表面除了碳酸钙等易溶于酸的成分外，还有以微生物膜为主的粘泥，微生物膜捕集和粘附了冷水塔中洗下的空气中悬浮颗粒物与漂尘，这些成分不溶于酸。
　　对于以碳酸钙垢为主(例如超过60%)的垢与微生物粘泥混合物，采取盐酸清洗后加压力水冲击可以基本除去。如果传热表面上是碳酸钙垢，其上附有微生物膜时(这是较为常见的)，先用毛刷捅刷再用水冲洗，然后进行酸洗，其清洗效果较好。
　　如果传热表面以微生物粘泥为主(例如超过60%)，则应以高压水射流清洗。如果微生物粘泥所占比例更高，则可使用微生物粘泥剥离剂使粘泥扩散松动，然后随水流冲走。如果辅以水力喷射冲洗则清洗效果更佳。常用的粘泥微生物膜剥离剂是新洁而灭和洁而灭之类季胺盐，它们既是表面活性剂，又具有杀菌作用，采取冲击投药方法，以100～200mg/L的剂量连续投加30min，可使粘泥及微生物膜剥离除去。除新洁而灭外，也可使用次氯酸钠冲击加药剥离，其剂量可略多于季胺盐而投药持续时间相等。
　　如果循环冷却水系统和传热面上的附着物以微生物粘泥为主，而且粘泥经烘干灼烧后70%是由氧化硅、氧化铝等尘埃组成的，表明该系统浓缩倍率较高，应进行旁流过滤除去水中悬浮物和抑制微生物膜的生长。当循环冷却水量少于10000t/h时，旁流过滤的水量可为循环水量的2%～3%；如果循环水量超过10000t/h，则可取0.5%～1.8%。采取旁流过滤措施，可使循环水中悬浮物低于15mg/L。常用的过滤装置是无阀滤池或单阀滤池，过滤速度可为10m/h，经过过滤的水浊度可达2～5FTU。有旁流过滤装置时，可在运转中定期投加粘泥剥离剂作不停机清洗去污。

①水的总硬度与碱性硬度(暂时硬度)之差，称永久硬度。如果此值为负，称为负硬度。