锅炉磷酸盐暂时消失现象的预防及处理方法

大唐国际张家口发电厂（河北张家口075133）杨学军

摘 要：多年来，炉水“磷酸盐暂时消失现象”，一直为业界人士所关注，本文以张电发生的磷酸盐暂时消失现象为案例，从另一个侧面来分析它的处理、预防方案。

关键词：锅炉；磷酸盐；暂时消失；预防

1．概述

张家口电厂共有8台亚临界汽包炉，全部采用磷酸盐处理方式，2002年6月以前，汽包炉水均采用磷酸盐处理方式，炉水磷酸根控制在1-3mg/l，其后锅内处理改为低磷处理方式，磷酸根控制在0.3-1 mg/l之间，同时适量补加一些氢氧化钠。炉水采用磷酸盐处理的一个最大缺点，就是容易发生磷酸盐暂时消失现象，一旦发生此现象，将直接影响机组的安全稳定经济运行，轻者造成障碍，重者造成非停或锅炉的损坏，为此，本文以我厂#2炉、#4炉磷酸盐暂时消失现象为案例，深刻分析了它的产生过程、处理方法，失败教训及预防措施，以供大家参考。

2．锅炉磷酸盐处理的工作原理：

通过在汽包内加入磷酸三纳，使炉水在沸腾状态和较高的PH（PH=9—10）条件下，与炉水中的钙、镁水垢反应，生成溶解度很小，且松散的水渣，通过排污排掉。其反应的方程式为：

10Ca2++6 PO43－+ OH－→Ca10(OH)2(PO4)6

3Mg2++2SiO32－+2OH－+H2O→3MgO·2SiO2·2H2O

对于低磷处理来说，除加少量磷酸三钠外，还需补充一定的氢氧化钠用来调节炉水PH值。

3．炉水磷酸盐的加药方式：

加药时，先将磷酸三钠按计量倒入溶药箱，加入除盐水、开启搅拌器，使其溶解，再用活塞计量泵打入汽包，汽包内水面下设有一根磷酸盐加药管，加药管沿汽包方向布置，并开有等距离的小孔，药剂通过小孔均匀的加入汽包内，加药量可自动调节也可手动调节。

4．磷酸盐暂时消失现象出现的原理

磷酸盐暂时消失现象是发生在机组升负荷时，当炉水温度达到117℃时，磷酸盐的溶解度随着温度的升高而降低，这时炉水中的磷酸盐的浓度明显下降，而当锅炉负荷降低或停运时，炉水中的磷酸盐含量又重新升高，且远远大于原来的控制指标。

5．磷酸盐暂时消失现象的出现过程

5.1磷酸盐隐藏现象发生的初期征兆

磷酸盐发生隐藏的初期，炉水的PH值会出现明显的上升现象，随着时间的推移，这种现象会出现加强的趋势，分析炉水的酚酞碱度（即PA）和甲基橙碱度（即MA）时，就会发现2PA＞MA的情况发生，而在水质正常情况下，不会出现上述现象。当炉水一旦出现2PA＞MA的现象，则说明炉水中出现了游离氢氧根离子，也就是有Na2.85H0.15 PO4在炉管上沉积下来，其化学反应为：

Na3PO4  + 0.15H2O→Na2.85H0.15 PO4 +0.15NaOH

随着锅炉排污及泄漏，氢氧根离子在逐渐消耗，同时新的游离氢氧根离子也在不断的产生，这样水冷壁管上的沉积物，就会越来越多，沉积的速度也就越来越快，并不断向后期发展，表一是#4炉2001年4月27日前，磷酸盐暂时消失现象发生初期的一组数据。

表一 磷酸盐暂时消失现象发生时前期数据统计

| 2PA（mmol/l） | MA（mmol/l） | OH－（mmol/l） | PO43－(mg/l) | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.136 | 0.105 | 0.031 | 0.5 | 9.88 |
| 0.176 | 0.113 | 0.063 | 0.5 | 9.99 |
| 0.204 | 0.14 | 0.064 | 1.0 | 10.18 |
| 0.118 | 0.088 | 0.03 | 1.0 | 9.87 |
| 0.18 | 0.123 | 0.057 | 0.5 | 10.08 |
| 0.092 | 0.072 | 0.02 | 1.5 | 9.69 |
| 0.176 | 0.13 | 0.046 | 2.0 | 9.86 |
| 0.114 | 0.095 | 0.019 | 1.5 | 9.69 |
| 0.108 | 0.093 | 0.015 | 1.0 | 9.59 |

从上述数据中，我们可以明显看出，磷酸盐暂时消失现象发生时的初期反映，既出现游离氢氧根离子及PH值与磷酸盐在炉水中的不协调性。

5.2磷酸盐隐藏现象的后期征兆

当负荷发生较大变化时，大量的酸性Na2.85H0.15 PO4从水冷壁管壁管上溶解下来，使得炉水的PH值不断降低，使炉水出现酸性水，表二是2001年4月27日磷酸盐暂时消失现象发生时后期反映出的一组数据。

表二 磷酸盐暂时消失现象发生时后期数据统计

| 2PA（mmol/l） | MA（mmol/l） | OH－（mmol/l） | PO43－(mg/l) | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | 0.05 | 0 | 3.0 | 9.12 |
| 0 | 0.062 | 0 | 8.0 | 8.0 |
| 0 | 0.068 | 0 | 9.0 | 7.44 |
| 0 | 0.131 | 0 | 12 | 8.18 |

从表中我们可以看到，在机组突降负荷后，酸性磷酸盐被炉水大量溶解下来，各种数据发生剧烈变化，特别是炉水的PH值降至8以下，对锅炉的安全运行带来了严重影响，如处理不及时，炉水的PH值会降至5以下。

6．磷酸盐暂时消失现象的处理方案

6.1当磷酸盐发生暂时消失现象时，首先要将表面排污开大，并根据现场实际情况加强定排，使炉水中的酸性物质含量Na2.85H0.15 PO4快速降低，这是在处理中相当关键的一步。

6.2停磷酸盐加药泵，因为Na3PO4加到汽包内以后，它与Na2.85H0.15 PO4组成缓冲溶液，不仅不能提高炉水的PH值，反而使炉水的磷酸根快速增加，1992年我厂#2炉发生磷酸盐暂时消失现象时，当时错误的认为只有大量加入磷酸三钠，就会使PH值得以上升，但事实给了人们一个相反的回答，经过了8个小时的紧张处理，磷酸根由原来的4mg/L升高至20mg/L以上，非但炉水的PH值没有上去，同时还使炉水的PH值越来越低。

6.3将磷酸盐溶药箱中的磷酸三钠全部排出，并用除盐水将药箱洗净，溶入分析纯的氢氧化钠，根据缺什么、补什么的原则，通过给炉水加入氢氧化钠，使水中的酸性Na2.85H0.15 PO4全部转化为碱性的磷酸三钠，使炉水的PH值得以快速上升。

6.4当炉水的PH值上升到控制范围时，要立即停止加入氢氧化钠，同时，将药箱中的氢氧化钠排掉，洗净药箱，改溶磷酸三钠。

6.5根据炉水的各项分析结果，及时调整排污，加药的运行方式，使炉水的重新达到一个动态的平衡。

7．磷酸盐暂时消失现象的预防

7.1预防磷酸盐暂时消失现象的发生，其关键的一条就是要使炉水中，不产生游离氢氧根离子，也就是使2PA＜MA。当发现有游离氢氧根产生时，应立即进行排污处理。

7.2要经常使炉水保持一定的排污量，并使排污率不小于0.3-0.5%范围内。

7.3锅炉水冷壁垢量较高时，要对锅炉进行酸洗，只要保持水冷壁管表面状态清洁，就可以防止其在管壁上的沉积，从而防止磷酸盐暂时消失现象的发生。

7.4要作好凝结器的防腐蚀工作，防止凝结器铜管发生微漏或泄露，减少锅炉水冷壁管垢量的沉积速度。

7.5采用低磷处理方式，是有效解决磷酸盐暂时消失现象的一个重要手段，目前我厂锅炉炉水处理均已改为低磷处理，根据目前情况看，低磷处理可以大大减缓水冷壁管垢量的沉积速度，从客观上防止了磷酸盐暂时消失现象的发生。

8. 结束语

磷酸盐暂时消失现象，曾多次在我厂个别锅炉上发生，它的发生直接影响锅炉的安全稳定运行，但我们只要掌握了它的发生、发展规律，作到早预防、早发现、早处理，磷酸盐暂时消失现象就可以得到有效的控制。

作者简介

杨学军：男，（1963—），技能专家，张家口发电厂发电部化学车间化验班班长。联系电话0313-8602191

参考文献

[1]化学运行规程

[2]热力发电厂水处理