化学监督试验标准

一、变压器油质量标准

1、25号变压器油(新油)质量标准

2、运行中变压器油（25号油）质量标准及检验周期

（1）1#-4#主变压器

（2）近区变压器（61B、62B、渠首1#主变）

（3）220KV电流互感器

（4）220KV电磁式电压互感器

（5）220KV套管

（6）机组出口及分支少油开关

（7）其它少油开关

二、汽轮机油质量标准

1、46号汽轮机油（新油）质量标准

2、运行中汽轮机油（46号）质量标准及检验周期

三、SF6气体技术标准

1、运行中SF6气体的试验项目、周期和要求

四、铅酸蓄电池电解液技术要求

1、铅酸蓄电池用硫酸标准GB4554-84

2、铅酸蓄电池用水标准（国家专业标准报批稿） 供参考

变压器油质量标准

一、25号变压器油(新油)质量标准

| 序号 | 项目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动粘度，mm2/s 40℃,不大于 -10℃，不大于 | 13 200 | GB265 |
| 2 | 倾点，℃，不高于 | -22 | GB3535 |
| 3 | 闪点（闭口），℃，不低于 | 140 | GB261 |
| 4 | 酸值，mgKOH/g，不大于 | 0．03 | GB264 |
| 5 | 腐蚀性硫 | 非腐蚀性 | SY2689 |
| 6 | 氧化安定性 氧化后酸值，mgKOH/g，不大于 氧化后沉淀，%，不大于 | - 0．2 0．05 | ZB E38 003 |
| 7 | 水溶性酸或碱 | 无 | GB259 |
| 8 | 击穿电压（间距2.5mm交货时），kV，不小于 | 35 | GB507 |
| 9 | 介质损耗因数（90℃），不大于 | 0．005 | GB5654 |
| 10 | 介面张力，mN/m,不小于 | 40或38 | GB6541 |
| 11 | 水份，mg/kg | 报告 | ZB E38 004 |

二、运行中变压器油（25号油）质量标准及检验周期

1、1#-4#主变压器

| 序号 | 项目 | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投入运行前的油 | 运行油 |  |  |
| 1 | 水溶性酸（PH班） | >5.4 | ≥4.2 | GB7598 | 每年2次 大修后， 必要时。 |
| 2 | 酸值，mgKOH/g | ≤0.03 | ≤0.1 | GB7598或GB264 |  |
| 3 | 闪点（闭口），℃ | >140 | 1、不比新油标准低5 - 2、 不比前次 测定值低5 | GB261 |  |
| 4 | 机械杂质 | 无 | 无 | 外观目视 |  |
| 5 | 游离碳 | 无 | 无 | 外观目视 |  |
| 6 | 水份，ppm | ≤15 | ≤25 | GB7600或GB7601 |  |
| 7 | 界面张力（25℃） mN/m | ≥35 | ≥19 | GB6541或YS-6-1 |  |
| 8 | 介质损耗因数（90℃） | ≤0．010 | ≤0．040 | GB5654或YS-30-1 |  |
| 9 | 击穿电压，kV | ≥40 | ≥35 | GB507 |  |
| 10 | 气体成份 总烃，ppm 乙炔，ppm 氢，ppm | 150（注意值） 5（注意值） 150（注意值） |  | GB7252 |  |
| 11 | 总烃产气速率 | 0.5 mL/h（注意值） 10%/月 |  | GB7252 | 必要时 |

2、近区变压器（61B、62B、渠首1#主变）

| 序号 | 项目 | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投入运行前的油 | 运行油 |  |  |
| 1 | 水溶性酸（PH值） | >5.4 | ≥4.2 | GB7598 | 每年1次 大修后， 必要时。 |
| 2 | 酸值，mgKOH/g | ≤0.03 | ≤0.1 | GB7598或GB264 |  |
| 3 | 闪点（闭口），℃ | >140 | - 1． 不比新油标准低5 - 2． 不比前次测定值低5 | GB261 |  |
| 4 | 机械杂质 | 无 | 无 | 外观目视 |  |
| 5 | 游离碳 | 无 | 无 | 外观目视 |  |
| 6 | 水份，ppm | ≤20 | ≤40 | GB7600或GB7601 |  |
| 7 | 击穿电压，kV | ≥30 | ≥25 | GB507 |  |

3、220KV电流互感器

| 序号 | 项目 | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投入运行前的油 | 运行油 |  |  |
| 1 | 水溶性酸（PH值） | >5.4 | ≥4.2 | GB7598 | 每年1次 大修后， 必要时。 |
| 2 | 游离碳 | 无 | 无 | 外观目视 |  |
| 3 | 水份，ppm | ≤15 | ≤25 | GB7600或GB7601 |  |
| 4 | 击穿电压，kV | ≥40 | ≥35 | GB507 |  |
| 5 | 气体成份 总烃，ppm 乙炔，ppm 氢，ppm | 100（注意值） 1（注意值） 150（注意值） |  | GB7252 |  |

4、220KV电磁式电压互感器

| 序号 | 项目 | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投入运行前的油 | 运行油 |  |  |
| 1 | 水溶性酸（PH值） | >5.4 | ≥4.2 | GB7598 | 每年1次 大修后， 必要时。 |
| 2 | 游离碳 | 无 | 无 | 外观目视 |  |
| 3 | 水份，ppm | ≤15 | ≤25 | GB7600或GB7601 |  |
| 4 | 击穿电压，kV | ≥40 | ≥35 | GB507 |  |
| 5 | 气体成份 总烃，ppm 乙炔，ppm 氢，ppm | 100（注意值） 2（注意值） 150（注意值） |  | GB7252 |  |

5、220KV套管

| 序号 | 项目 | 质量标准 |  | 检验方法 | 检验周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投入运行前的油 | 运行油 |  |  |
| 1 | 水溶性酸（PH值） | >5.4 | ≥4.2 | GB7598 | 3年1次 |
| 2 | 游离碳 | 无 | 无 | 外观目视 |  |
| 3 | 水份，ppm | ≤15 | ≤30 | GB7600或GB7601 |  |
| 4 | 击穿电压，kV | ≥40 | ≥35 | GB507 |  |
| 5 | 气体成份 总烃，ppm 乙炔，ppm 氢，ppm | 100（注意值） 1（注意值） 500（注意值） |  | GB7252 | 必要时 |

汽轮机油质量标准

一、46号汽轮机油（新油）质量标准

| 序号 | 项目 | 质量指标 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优级品 | 一级品 | 合格品 |  |
| 1 | 运动粘度，mm2/s,(50℃) | 41.4~50.6 | 41.4~50.6 | 41.4~50.6 | GB265 |
| 2 | 粘度指数，不小于 | 90 | 90 | 90 | GB 1995 |
| 3 | 倾点，℃，不高于 | -7 | -7 | -7 | GB 3535 |
| 4 | 闪点，℃，（开口），不低于 | 180 | 180 | 180 | GB 3536 |
| 5 | 密度（20℃），kg/m3 | 报告 | 报告 | 报告 | GB 1884 GB 1885 |
| 6 | 酸值，mgKOH/g | — | — | ≦0.3 | GB 264 |
| 7 | 中和值，mgKOH/g | 报告 | 报告 | — | GB 4945 |
| 8 | 机械杂质 | 无 | 无 | 无 | GB 511 |
| 9 | 水份 | 无 | 无 | 无 | GB 260 |
| 10 | 破乳化值，（40-37-3）mL 54℃,min | 15 | 15 | 15 | GB 7305 |
| 11 | 起泡性试验，mL/mL 24℃,不大于 93℃,不大于 后24℃,不大于 | 450/0 100/0 450/0 | 600/0 100/0 450/0 | 600/0 100/0 600/0 | SY 2669 |
| 12 | 氧化安定性 - a.总氧化产物，% 沉淀物，% b. 氧化后酸值达2.0mgKOH/g时，h,不小于 | 报告 报告 3000 | 报告 报告 2000 | — — 1500 | GB 8119 SY 2680 |
| 13 | 液相锈蚀试验（合成海水） | 无锈 | 无锈 | 无锈 | GB 11143 |
| 14 | 铜片试验（100℃，3h），级，不大于 | 1 | 1 | 1 | GB 5096 |
| 15 | 空气释放值（50℃），min，不大于 | 6 | 6 | — | SY 2693 |

二、运行中汽轮机油（46号）质量标准及检验周期

检验设备包括1#-4#机组及其油压装置、快速闸门、弧型闸门、渠首电站1#、2#机组及其油压装置。

| 序号 | 项目 | 质量标准 | 测试方法 | 检验周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外状 | 透明 | 外观目视 | 大修后试运行前，每年一次，必要时。 |
| 2 | 运动粘度，mm2/s,(50℃) | 与新油原始测值的偏离值≦20% | GB265 | 大修后试运行前，每年一次，必要时。 |
| 3 | 闪点，℃，（开口） | - 1、不比新油标准值低8 - 2、不比前次测定值低8 | GB267 | 大修后试运行前，每年一次，必要时。 |
| 4 | 机械杂质 | 无 | 外观目视 | 大修后试运行前，每年一次，必要时。 |
| 5 | 酸值，mgKOH/g | ≦0.3 | GB 7599 或GB 264 | 大修后试运行前，每年一次，必要时。 |
| 6 | 水份 | 无 | 外观目视 | 每年一次，必要时。 |

SF6气体技术标准

- 一、运行中SF6气体的试验项目、周期和要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿度（20℃体积分数）10-6 | - 1、1-3年 2、大修后 3、必要时 4、新装及大修后1年内复测1次 | 断路器灭弧室大修后不大于150，运行中不大于300 | GB 12022、SD306、DL506-92 |
| 2 | 密度（标准状态下）kg/m3 | 必要时 | 6．16 | SD308 |
| 3 | 毒性 | 必要时 | 无毒 | SD312 |
| 4 | 酸度ug/g | 1、大修后 2、必要时 | ≤0.3 | SD307 |
| 5 | 四氟化碳（质量分数）% | 1、大修后 2、必要时 | - 1、大修后≤0.05 - 2、运行中≤0.1 | SD311 |
| 6 | 空气（质量分数）% | 1、大修后 2、必要时 | 1、大修后≤0.05 2、运行中≤0.2 | SD311 |
| 7 | 可水解氟化物ug/g | 1、大修后 2、必要时 | ≤1.0 | SD309 |
| 8 | 矿物油ug/g | 1、大修后 2、必要时 | ≤10 | SD310 |

铅酸蓄电池电解液技术要求

电解液是由浓硫酸与纯净的水（去离子水或蒸馏水）配置而成，必须用符合国家标准GB4554-84的蓄电池专用硫酸，与符合要求的纯水配制成密度为1.22±0.01g/cm3(20℃)的电解液。

一、铅酸蓄电池用硫酸标准GB4554-84

| 序号 | 指标名称 | 稀硫酸 |  | 浓硫酸 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 一级 | 二级 |
| 1 | 硫酸（H2SO4）含量，% ≥ | 60 | 60 | 92 | 92 |
| 2 | 灼烧残渣含量，% ≤ | 0.2 | 0.035 | 0.03 | 0.05 |
| 3 | 锰（Mn）含量，% ≤ | 0.000035 | 0.000065 | 0.00005 | 0.00001 |
| 4 | 铁（Fe）含量，% ≤ | 0.0035 | 0.008 | 0.005 | 0.012 |
| 5 | 砷（As）含量，% ≤ | 0.000035 | 0.000065 | 0.00005 | 0.00001 |
| 6 | 氯（Cl）含量，% ≤ | 0.00035 | 0.00065 | 0.0005 | 0.0001 |
| 7 | 氮氧化物（以N计算）含量，% ≤ | 0.000065 | 0.00065 | 0.0001 | 0.001 |
| 8 | 铵（NH4）含量，% ≤ | 0.00065 |  | 0.001 |  |
| 9 | 二氧化硫（SO2） 含量，% ≤ | 0.0025 | 0.0045 | 0.004 | 0.007 |
| 10 | 铜（Cu）含量，% ≤ | 0.00035 | 0.0035 | 0.0005 | 0.005 |
| 11 | 还原高锰酸钾含量，% ≤ | 0.00065 | 0.0012 | 0.001 | 0.002 |
| 12 | 色度，ml ≤ | 0.65 | 0.65 | 1.0 | 2.0 |
| 13 | 透明度，mm ≥ | 350 | 350 | 160 | 50 |

二、铅酸蓄电池用水标准（国家专业标准报批稿） 供参考

| 序号 | 指标名称 | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | mg/l |
| 1 | 外观 | 无色 | 透明 |
| 2 | 残渣含量 ≤ | 0.01 | 100 |
| 3 | 锰含量 ≤ | 0.00001 | 0.1 |
| 4 | 铁含量 ≤ | 0.0004 | 4 |
| 5 | 氯含量 ≤ | 0.0005 | 5 |
| 6 | 硝酸盐（以N计）含量 ≤ | 0.0003 | 3 |
| 7 | 铵含量 ≤ | 0.0008 | 8 |
| 8 | 还原高锰酸钾含量，% ≤ | 0.0008 | 2 |
| 9 | 碱土金属氧化物（以CaO计）含量 ≤ | 0.005 | 50 |
| 10 | 电阻率（25℃）Ω.cm ≥ | 10×104 |  |