GXY-B型高效纤维过滤器

使 用 说 明 书

吉林市正源动力化学工程有限责任公司

目    录

1、简介………………………………………………………………………….1

2、性能规范…………………………………………………………………….2

3、GXY-B型高效纤维过滤器外形尺寸……………………………………...3

4、安装………………………………………………………………………….5

5、操作规程……………………………………………………………….……7

6、设备维护和注意事项……………………………………………………….8

附表1  GXY-B型高效纤维过滤器手动操作顺序表………………………10

附表2  高效纤维过滤器清洗用气源配罗茨风机规格性能表……………..10

1、简介

GXY-B型高效纤维过滤器是我公司研制开发的一种结构新颖的水过滤装置。

设备由固定多孔板、纤维束、调节装置、布气装置等组成。当原水由上至下通过滤层时，调节装置能使滤料顺水流方向孔隙度快速变小，纤维堆积密度加大，其过滤过程属纵向深层过滤，有效地提高过滤精度和过滤速度。清洗时，调节装置可使纤维达到疏松状态，同时采用气水合洗的方法，在气泡聚散和水力冲洗过程中，纤维纵向处于不断抖动状态，在上向水力和上升气泡的作用下使滤料彻底再生。

GXY-B型高效纤维过滤器可有效地去除水中的悬浮物，并对水中的有机物、胶体、铁、锰等有明显的去除作用。它具有过滤速度快、精度高、截污容量大、操作方便、运行可靠、不需特殊维护等优点，可广泛应用于电力、石油、化工、煤炭、冶金、电子、造纸、纺织、食品、饮料、自来水、游泳池等各种工业用水和生活用水及其废水的过滤处理。

主要特点

● 本产品设备先进，结构简单，外部阀门少，操作简单，易实行程序控制；

●在滤层中无胶囊等易损附属部件，所以运行安全稳定，设备维护量少；

●有效过滤面积比有囊过滤设备增大近一倍，流速快，出力大，运行周期长，其截污容量是普通砂滤器的4倍以上；

●利用气、水混合冲洗，清洗简单彻底，自耗水率低；

●本过滤器不仅能有效地去除水中的悬浮物，而且对水中的有机物、胶体硅及各种菌类也有明显的去除效果；

●本设备也适合过滤石灰处理和含铁、锰的地下水等易使滤料结块的水质；

2、性能规范

GXY-B型高效纤维过滤器主要性能及规范表

| 规格(mm) 性能 | 1000 | 1500 | 2000 |  | 2500 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 料层厚度(mm) | 1500（自由状态） 760 760 760 760 760 760 760 |  |  |  |  |  |
| 过滤速度(m/h) | 20～50(推荐流速30m/h) |  |  |  |  |  |
| 滤水量 (m3/h) | 23 | 52 | 94 |  | 147 | 211 |
| 设备净重（Kg） | 1600 | 2530 | 4690 |  | 8260 | 10640 |
| 运行重量（Kg） | 3450 | 8100 | 15600 |  | 23600 | 34300 |
| 最大工作压力 | 0.60 MPa |  |  |  |  |  |
| 截污容量 | 10～50 kg/m3 (滤料) |  |  |  |  |  |
| 过滤压头损失 | 过滤失效时入口、出口压差一般≤0.10 MPa |  |  |  |  |  |
| 滤前水悬浮物(浊度) | ≤20 mg/L (≤20 NTU) |  |  | ≤50 mg/L (≤50 NTU) |  |  |
| 滤后水悬浮物(浊度) | ≤1.0 mg/L (≤1.0 NTU) |  |  | ≤2.0 mg/L (≤2.0 NTU) |  |  |
| 清洗操作压力 | 0.05～0.10 Mpa |  |  |  |  |  |
| 反洗强度 | 10 L/m2·s；相应清洗流速30m/h左右 |  |  |  |  |  |
| 清洗空气压力 | 0.05 MPa；最大不得超过0.10MPa |  |  |  |  |  |
| 清洗空气强度 | 约60 ～ 80L/m2·s |  |  |  |  |  |
| 清洗时间 | 20～60 min |  |  |  |  |  |

注：  1．滤前水质为经混凝处理后的地表水或经曝气处理的地下水；

2．其它规格过滤器可按用户要求设计；

3．如需防腐或配阀门请在定货时说明；

4．如采用罗茨风机作为气源时，请在定货时说明。

- 3、GXY-B型高效纤维过滤器外形尺寸

- 3.1  GXY-B型高效纤维过滤器外形图

图1  GXY-B型高效纤维过滤器外形图

3.2   GXY-B型高效纤维过滤器管口尺寸表和外形尺寸表

管口尺寸表

单位：mm

| 管口 型号 | 原 水 入 口 DN1 | 清 水 出 口 DN2 | 清 洗 水 入 口 DN3 | 清 洗 水 出 口 DN4 | 排空口 DN5 | 清 洗 空 气 入口 DN6 | 排 气 水 口 DN7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GXY-B100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | 65 |
| GXY-B150 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 |
| GXY-B200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 125 | 125 |
| GXY-B250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 |
| GXY-B300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 |

结构尺寸表一

单位：mm

| 尺寸 型号 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GXY-B100 | 3842 | 1500 | 142 | 300 | 390 | 850 |
| GXY-B150 | 4595 | 1500 | 114 | 375 | 490 | 1000 |
| GXY-B200 | 4555 | 1500 | 169 | 400 | 595 | 1050 |
| GXY-B250 | 4751 | 1500 | 269 | 550 | 800 | 1300 |
| GXY-B300 | 5110 | 1500 | 218 | 550 | 840 | 1450 |

结构尺寸表二

单位：mm

| 尺寸 型号 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | F | a×b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GXY-B100 | 710 | 400 | 160 | 500 | 280 | 985 | 100×140 |
| GXY-B150 | 990 | 680 | 250 | 700 | 350 | 1450 | 180×220 |
| GXY-B200 | 1270 | 880 | 300 | 900 | 400 | 1800 | 200×250 |
| GXY-B250 | 1550 | 1050 | 350 | 1100 | 500 | 2000 | 300×350 |
| GXY-B300 | 1820 | 1250 | 355 | 1290 | 550 | 2400 | 300×350 |

4、安装

设备应安放在水平的基础上，用地脚螺栓固定好或焊在予埋在基础中的锚板上。设备安装好后其水平偏差不得大于5mm。

设备安装调整好后，即可安装各管口阀门和外部连接管路。阀门和管路安装前，应将管路内表面和法兰连接面清理干净，以防止铁锈和油污等脏物污染滤层。高效纤维过滤器系统参见图2 。

设备安装时，系统图中所示的1、2、3排污管线一定要单独布置，不得连接在同一条管线上。

设备工作间可布置明渠式排污地沟，地沟的上口用盖板盖好。

设备的进气总管应高于过滤器的最高点，以防止清洗操作失误时水倒流入罗茨风机，如无法达到要求时，应在空气管路上安装逆止阀。

5、操作规程

5.1 滤床清洗

① 上向进水  依次打开过滤器清洗水入、出口阀门C、D，使清洗流速至30m/h左右，使罐体充满水，压力0.05～0.10MPa左右。

- ② 气水合洗 确认罐体满水后，打开清洗空气出、入口阀G、F，向滤床内送入空气，待上活动孔板升至上限，纤维束处于膨松状态，气水合洗5～15分钟。过滤器清洗用空气的流量、压力见下表 。

| 规格(cm) 参数 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力 (MPa) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 流量 (m3/min) | 4.62 | 7.08 | 15.3 | 19.8 | 29.6 |

注意：

◎    开风机前应先打开风机排空P阀再启动风机，风机正常运行后打开过滤器清洗空气入口阀门F，再逐渐关闭排空P阀。

◎    清洗流速应控制在20～30m/h左右，流速太大会浪费清洗水。

◎    滤床清洗时，入、出口压力应保持在0.05～0.10MPa左右，压力过大或清洗水流太急，会造成罗茨风机的电机运行电流过大而烧毁电机。

- ③ 停水闷洗 关闭清洗水入、出口阀门C、D，闷洗3分钟。

- ④ 排净罐内存水 关闭清洗空气入口阀F,打开排污口E排净罐内存水，视排水浊度重复进行①、②、③、④操作，一般两次。出水浊度与清洗水入口浊度相近即可停止清洗。

- 5.2  成床

① 下向进水 打开正洗入口阀门A并调整阀门E的开度，保证罐体处于满水状态。

② 下向气水合洗 打开清洗空气入口阀门F，气水合洗3～5分钟。

③ 排气 关闭清洗空气入口阀门F，排净罐体内的残留气体。

④ 待活动孔板滑落至下限，视下向气水合洗排水水质情况重复进行①、②、③操作，一般不超过两次。

5.3 预投运

设备在成床状态下，关闭清洗空气出口阀门G。调整原水入口阀门A和排空口阀门E的开度，使水的流速、流量适当（一般流速为30～50m/h），取样化验予投运出水水质，当出水水质达到使用要求时，即可投入运行。

- 5.4 投运

待出水水质符合要求时， 先打开清水出口阀门B并关闭排空口阀门E，向用户送水。

设备投运后，滤速应控制在30～50m/h。这时初始过滤阻力（即初始设备入、出口压力差）一般为0.02～0.04MPa。运行时应定期监测入、出口压差和滤速。滤速不宜长时间超过50m/h，最大不得超过100m/h。入、出口压力差一般不得超过0.1～0.2MPa。

注意：清洗水入口阀门必须关闭严，否则会影响出水水质。

5.5 滤床失效

设备运行一段时间后，出现下列情况之一时，滤床失效，应进行反洗。

①达到设计运行周期；

② 出水水质不合格；

③ 正常运行时，进出口压差大于0.1～0.2MPa；

滤床失效后，即可停止运行，进行滤床清洗见第1条。

6、设备维护和注意事项

6.1 纤维滤料性能和更换周期

高效纤维过滤器所选用的滤料是一种高分子化学纤维材料，过滤吸附水中的悬浮物以表面物理截流、吸附为主；吸附泥渣后，可用水和空气擦洗的物理方法再生。这种材料耐热温度为106～127℃，并对各种碱及非氧化性酸有很强的耐腐蚀性，连续使用寿命不少于10年。

6.2 注意事项

a．可能造成出水水质不良的原因：

（1）滤床失效

（2）清洗不彻底

（3）进水带气

（4）混凝剂用量不当

（5）过滤流速波动太大

（6）清洗入口阀门关闭不严

（7）取样化验不准确

b．需要特殊清洗的情况：

设备在使用过程中，如发现纤维上有大量微生物繁殖或吸附大量的油污时，需要特殊清洗，可用2％NaOH溶液将滤料浸泡24小时后，再进行清洗。

- 产品型号（标记）示例

GX    Y — B    200·150

滤料层高 (cm)

设备直径（cm）

上活动孔板

压力式

高效纤维过滤器

附表1

GXY-B型高效纤维过滤器手动操作顺序表

| 操作步骤 阀 门 状 阀 态 门 | 清 排 滤 予 运 失 滤 床 层 Þ Þ Þ投Þ Þ Þ 形 放 洗 气 成 运 行 效 松 |
| --- | --- |
| A原水入口阀门 B清水出口阀门 C清洗水入口阀门 D清洗水出口阀门 E排空口阀门 F清洗空气入口阀门 G排气水阀门 | × × ○ ○ ○ × × × × × × ○ × × ○ ○ × × × × ○ ○ ○ × × × × ○ × × ○ ○ × × × ○ × × × × × × ○ ○ × × × × × |

注：○为阀门开启，×为阀门关闭。

附表2高效纤维过滤器清洗用气源配罗茨风机规格性能表

| 参数 设备规格cm | 风机型号 | 升 压 (MPa) | 流 量 (m3/min) | 电机型号 | 电机功率 (kw) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | L31LD | 0.05 | 4.45 | Y132M－4 | 7.5 |
| 150 | L32LD | 0.05 | 6.91 | Y160M－4 | 11 |
| 200 | L42LD | 0.05 | 15.19 | Y180L－4 | 22 |
| 250 | L43LD | 0.05 | 20.11 | Y200L－4 | 30 |
| 300 | L52LD | 0.05 | 30.18 | Y225S－4 | 37 |