1  范围

本规程规定了米水中氯化物的分析方法

本规程适用于锅炉炉水中氯化物的分析

2  技术要求

氯化物≤4.0mg/L

3  原理

Cr+Ag+=AgCI　（空白）

# CrO42-+2Ag+=Ag2CrO4　（砖红色）

4  仪器

4.1  仪器

4.1.1  酸式滴定管：25mL

4.1.2  锥形瓶：250mL

4.2  试剂

4.2.1  AgNO3标准溶液：0.02mol/L

4.2.2  K2CrO4指示剂

5  测定步骤

5.1  取100mL水样于250mL锥形瓶中

5.2  加1mL K2CrO4指示剂，用硝酸银标准滴定至橙色，记下消耗体积V1，同时做空白，消耗AgNO3标准溶液的体积为V2。

6  结果计算

C(V1-V2)×35.5

# Cr= ―――――――― ×1000

# V

式中：V1－水样消耗AgNO3标准溶液体积，mL

V2－空白消耗AgNO3标准溶液体积，mL

C－AgNO3标准溶液的浓度，mol/L

V－水样体积，mL。