1  范围

本规程规定了用EDTA滴定法分析水中硬度的方法。

本规程适用于软水工段生水、石灰处理水、软水中硬度的分析。

2  技术要求

| 名 称 | 指 标 |
| --- | --- |
| 软水总硬度 | ≤0.05mmol/L |
| 生水中硬度 | ≤5.0mmol/L |

3  原理

在PH=10.0±0.1的缓冲液中，用铬黑T作指示剂，以EDTA标准溶液滴定至纯蓝色为终点，反应式:

加指示剂后:

Me2+ +HIn2-→MeIn-+H+ (In3-为指示剂)

蓝色

终点时:

MeIn-+H2Y2-→MeY2-+HIn2-+ H+

酒红色            蓝色

4  仪器及试剂

4.1  仪器

4.1.1  酸式滴定管:25mL；

4.1.2  微量滴定管:5mL；

4.1.3  锥形瓶:250mL。

4.2  试剂

4.2.1  EDTA标准溶液:0.02mol/L、0.001mol/L；

4.2.2  氨一氯化铵缓冲溶液；

4.2.3  铬黑T(乙醇溶液):0.5%；

4.2.4  酸性铬蓝K(乙醇溶液)。

5  操作步骤

5.1  水样硬度大于0.5mmol/L的测定步骤

5.1.1  按下表取适量水样注于250mL锥形瓶中；

| 水样硬度(mmol/L) | 取水样体积(mL) |
| --- | --- |
| 0.5--5.0 | 100 |
| 5.0--10.0 | 50 |
| 10.0--20.0 | 25 |

5.1.2  加入5mL氨一氯化铵缓冲液，2滴0.5%铬黑T指示剂，在不断摇动下，用0.02mol/L EDTA标准溶液滴至溶液由酒红色变为蓝色为终点，记录消耗EDTA标准溶液的体积V1;

5.1.3  水样硬度(YD)含量

2CV1

YD (mmol/L)=  ——— ×103

V

式中:

C—EDTA标准溶液的浓度，mol/L;

V1—消耗EDTA标准溶液的体积，mL;

V—水样的体积，mL。

5.2  水样硬度在0.1-0.5mmol/L时的测定步骤

5.2.1  取100mL透明水样注于250mL锥形瓶中；

5.2.2  加3mL氨-氯化铵缓冲液及2滴0.5%酸性铬蓝K指示剂；

5.2.3  以0.001mol/L EDTA标准溶液用微量滴定管滴至蓝紫色为终点，记录EDTA标准溶液所消耗的体积V2。

5.2.4  水样硬度(YD)按下式计算:

2CV2

YD(mmol/L)= —— ×106

V

式中:  C—EDTA标准溶液的浓度，mol/L;

V2—消耗EDTA标准溶液的体积，mL;

V—水样的体积，mL

6  注意事项

6.1  若水样酸性或碱性较高时，先用0.1mol/L的氢氧化钠或0.1mol/L HCl中和再加缓冲液，否则加入缓冲液后，水中PH值不能保证在PH=10.0±0.1范围内。

6.2  对碳酸盐硬度较高的水样，在加入缓冲液前，应先稀释或先加入所需EDTA标准溶液的80-90%，记在消耗体积内，否则加缓冲液后，可析出碳酸盐沉淀，使终点拖后。

6.3  当温度较低时，先将水样升温至30-40℃再进行测定。