1  范围

本规程规定了炉水中氯化物的分析方法。

本规程适用于锅炉炉水中氯化物的分析。

2  技术要求

氯化物≤4.0mg/L

3  原理

Cl-  + Ag+ = AgCl↓(白)

CrO42- + 2Ag+ = Ag2CrO4↓(砖红色)

4  仪器与试剂

4.1 仪器

4.1.1 酸式滴定管：25mL;

4.1.2 锥形瓶： 250mL。

4.2 试剂

4.2.1  AgNO3标准溶液：0.02mol/L;

4.2.2  K2CrO4指示剂。

5  测定步骤

5.1  取50mL水样于250mL锥形瓶中；

5.2  加1mLK2CrO4指示剂,用硝酸银标液滴定至橙色,记下消耗体积V1,同时做空白,消耗AgNO3标准溶液的体积为V2。

6  结果计算

C(V1-V2)×35.5

Cl-= ———————×1000

# V

式中：

V1—水样消耗AgNO3标准溶液体积,mL;

V2—空白消耗AgNO3标准溶液体积,mL ;

C—AgNO3标准溶液的浓度,mol/L;

V—水样体积,mL。