| 故障 | 可能原因 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 产水流量低 | 模块堵塞 | 参考附录清洗模块 |
|  | 阀门关闭 | 确认所有开启的阀门都正常开启 |
|  | 流量开关 | 检查流量开关是否设定正确、运行正常 |
|  | 进水压力低 | 判断原因加以解决 |
| 产品水水质差 | 电源极性接反 | 立即切断电源核实接线 |
|  | 电压太低或太高 | 把直流电压调整到规定的范围 |
|  | 一个或多个模块没有电流或电流低 | 检查电路连接是否正确 |
|  | 电流太低 | 检查浓水的电导率是否过低 |
|  | 温度补偿不准确 | 效验电导或电阻率表及其温度补偿 |
|  | 离子交换膜结垢或污染 | 产靠附录清洗模块 |
|  | 进水水质超出允许值 | 检查进水水质，CO2是水质差的常见影响因素 |
|  | 浓水压力比给水和产水压力高 | 重新设定浓水压力以获得0.30到1.0BAR的压差 |
|  | 给水压力不正常 | 把流量调整到规定的范围 |
| 浓水电导率低 | 回收率低 | 检查浓水排放量是否过大 |
|  | 进水电导率下降 | 浓水中加盐液以提高电导率 |
|  | 加盐装置 | 确保盐箱有盐液，计量泵工作正常 |
| 模块压差高 | 模块堵塞 | 判别污垢类别，按照相应的流程清洗 |
|  | 流量过高 | 调节流量到规定的范围 |
| 模块压差低 | 流量过低 | 调整流量到规定的范围 |
| 浓水流量低 | 浓水循环泵 | 检查浓水循环泵是否运行正常 |
|  | 模块堵塞 | 参考附录清洗模块 |
|  | 阀门关闭 | 检查浓水出口阀 |
|  | 流量开关 | 检查流量开关的位置和接线 |
| 极水流量低 | 浓水循环泵 | 检查浓水循环泵是否运行正常 |
|  | 流量开关 | 检查流量开关的位置和接线 |
|  | 模块堵塞 | 参考附录清洗模块 |
|  | 阀门关闭 | 检查极水出阀门 |

EDI组件的故障处理