OMEXELL

混合离子交换器

用

户

手

册

浙江欧美环境工程有限公司

ZHEJIANG OMEX ENVIRONMENTAL ENGINEERING LTD.

一、工艺原理：

原理特点：

本公司生产的混合离子交换器（简称混床），在脱盐水工程中，用于二级脱盐水的制备，被处理的水由上向下流经按一定的比例配比装填并混合形成的强酸、碱树脂层来制取成品水。均匀混合的树脂层中，阳树脂与阴树脂紧密地交错排列，每一对阳树脂与阴树脂颗粒似于一组复床，混床就象无数组串联运行的复床。通过混合离子交换后进入水中的氢离子与氢氧离子会立即生成电离度很低的水分子（H2O），很少可能形成阳离子或阴离子交换时的反离子，使交换反应进行的十分彻底，因而能制取纯度相当高的成品水。

混床的再生工艺较阳、阴床的再生工艺复杂，混床树脂层失效后，需先对床中树脂进行反洗分层，使阳树脂与阴树脂彻底分离，然后分别对阳、阴树脂进行再生、清洗、恢复交换能力并均匀混合，方可继续投入运行。

二、技术参数：

- 进水：    		一级脱盐水或RO产水

- 出水水质： 	2-15MΩ·cm

SiO2泄漏<100ug/l，PH接近中性

- 工作压力:     < 0.6MPa

- 工作温度:     5-45℃

- 运行流速:     40-60m/h

- 水反洗强度:   8-12m/h

- 再生流速:     4-6m/h

- 再生液浓度:   4-5%

- 填料高度:     阳树脂001X7\阴树脂201X7：500\1000

三、结构形式：

设备由本体、布水装置、集水装置、外配管及仪表取样装置等组成。进水装置为上进水、挡板布水，集水装置为多孔板滤水帽集水；设备的本体外部配管配带阀门并留有压力取样接口，便于用户现场安装和实现装置正常运行。

四. 设备的安装

- 安装前检查土建基础是否按设计要求施工。

- 设备按设计图纸进行就位，调整支腿垫铁并检查进出口法兰的水平度和垂直度。

- 将设备和基础预埋铁板焊接固定，固定后再次校验进出口法兰的水平度和垂直度。

- 将设备本体配管按编号区分后依设计图纸进行组装，每段管道组装前应用干净抹布对内壁进行清洁工作，组装后应保持配管轴线横平竖直，阀门朝向合理（手动阀手柄朝前，气动阀启动头朝上）。

- 检查本体阀门开关灵活，有不灵活的情况及时整改。

- 设备本体配管完成后应对阀组进行必要的支撑工作等。

- 安装设备上配带的进出水压力表、取样阀等；进出水管道上如有流量探头座应用堵头堵住。

五、初次开车

1）. 冲洗

考虑到设备和管道连接时的电焊残渣、管道初次投用时的表面污物，设备初次投入运行时应进行冲洗。

A、打开设备的人孔法兰将设备内的零件重新紧固，并确认罐内部件（如水帽等）不缺少；封闭人孔法兰。

B、打开设备的下排阀，确认设备的出水阀关闭。

C、打开设备进水阀、排气阀，开启前系统，至设备排气口出水后关闭排气阀，冲洗设备至出水清晰为冲洗终点。

2）. 装填树脂

按所设计的树脂高度，依次装入，填完后抹平，以中排装置支管为阳树脂基准线、布碱装置支管以下200mm为阴树脂基准线。滤料装填完毕后封闭人孔。

3）. 按下述的新树脂处理方法进行处理。

4）. 设备正常运行后应检测进出水压差不大于0.5bar，检验进出水的流量显示。

六、操作说明：

本说明叙述的为该设备的常规操作，其在脱盐水站系统工作时的操作程序，请以“运行说明书”为准。

1、正洗

启动一级脱盐水泵，打开混床进水阀，排气阀，水流由上而下，当水充满设备时关闭排气阀，打开下排阀，稳定其正常产水流量，工作流速40m/h,出水电导≤0.2μs/cm，即转入制水。

2、制水

打开混床出水阀，关闭下排阀，稳定产水量达到规定的设定值至制水周期结束。

3、再生

（1）反洗预分层：打开反洗进水阀、上排阀，以流速为 10m/h进行反洗分层，或以使树脂处于充分流动状态，以正常颗粒树脂不被水流冲出为宜来控制反洗流量，反洗终点以阴、阳树脂基本分层为止。

（2）失效：打开碱再生水稀释阀，碱计量箱出口阀，混床进碱阀、下排阀，启动再生泵，流量以5m/h控制为宜，时间为5分钟，再生水温度为40～50℃。

（3）反洗分层：打开反洗进水阀、上排阀，以流速为 10m/h进行反洗分层，反洗流速或流量同反洗预分层，反洗终点以阴、阳树脂交界处彻底分层为止，反洗结束时应缓慢关闭进水阀，使树脂颗粒逐步沉降，以达到最佳的分层效果。

（4）沉降：关闭反洗进水阀、上排阀，打开排气阀、下排阀，使反洗后展开的树脂自然，均匀地沉降下来，容器内液面降至树脂面以上200mm位置。

（5）再生剂注入：采用同步再生法，打开再生系统再生水稀释阀，酸、碱计量箱出口阀，混床进酸、进碱阀、中排阀，启动再生泵，酸、碱再生流量均以5m/h为宜，再生时间根据实际需要确定，供碱液注入的再生水温度应加热至40～45℃，可以取得较好的再生效果。

（6）置换：关闭计量箱出酸阀，出碱阀，同再生剂注入的工作流速，进行置换清洗，时间20分钟或以中排出水指示达到设定指标来确定。

4、混合

（1）排水：

打开排气阀，下排阀，确认容器内积水排至树脂层上200mm位置，使树脂层有充分的活动空间。

（2）混合：

打开上排阀，排气阀，进气阀；进气压力一般控制在0.1 ～0.15MPa混合时间2分钟，或以容器内两种树脂充分混合的标准来确定。

（3）排水：

打开下排阀；将容器内水位排至树脂层面以下，结束时应用尽快的速度排水，促使树脂迅速下沉，以防止树脂在沉降过程中重新分离，引起混合不彻底，但同时要注意防止树脂层脱水。

5、正洗

启动一级脱盐水泵，打开混床进水阀，关闭反洗排放阀、下排阀，当水充满设备时，关闭排气阀，打开下排阀，以制水流量为正洗流量（流量有些变化也无妨），进入正洗工况，直至出水电导<0.2μs/cm。设备即转入正常制水工况或备用状态。

注：严禁在液面低于树脂层面状态下反洗树脂，以免干树脂推压挤坏中排装置或再生液分布装置！

设备长时间停运后开车，应从再生工序开始。

七、注意事项：

- 再生步序中的（1）反洗预分层和（2）失效步序咳根据具体情况确定是否进行，或在混床内树脂分层不明显时进行。

- 严禁在液面低于树脂层面状态下反洗树脂，以免干树脂推压挤坏中排装置和再生液分布装置。

- 离子交换器反洗时，反洗阀须慢慢开启，以免水流太大带走树脂。

- 严禁在设备本体或阀组的钢衬胶管道表面进行电焊、气割作业。

八、流程示意及控制步骤程序表

混合离子交换器运行控制程序表

|  | 运行步骤 |  | 阀门状况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态 | 序号 | 步序 | 进水阀 BFV101 | 出水阀 BFV102 | 上排阀 BFV103 | 中排阀 BFV104 | 反洗阀 BFV105 | 下排阀 BFV106 | 碱稀释进阀水BFV108 | 酸稀释进阀水BFV109 | 排气阀DV101 | 进酸阀DV102 | 进碱阀DV103 | 进气阀DV104 | 酸阀 DV105 | 碱阀DV106 | 再生泵 |  |
| 运行 | 1 | 正洗 | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5min |
|  | 2 | 制水 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反洗 | 1 | 预分层 |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3min |
|  | 2 | 失效 |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  | √ | √ | 5min |
|  | 3 | 反洗分层 |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15min |
|  | 4 | 沉降 |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  | 5min |
|  | 5 | 再生剂注入 |  |  |  | √ |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ | √ | 按实际 |
|  | 6 | 置换 |  |  |  | √ |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  | √ | 20min |
| 混合 | 1 | 排水 |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  | 5min |
|  | 2 | 混合 |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | 5min |
|  | 3 | 排水 |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  |  | 5min |
| 正洗 | 1 | 正洗备用 | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30min |
| 注：1、“√”表示打开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、离子交换处理重要参数计算

- 再生周期(如为混床需分别计算阳.阴树脂,取小值)。

T=0.785χD2χHχR/(QχC)

T:  交换周期    (h)

D:  柱直径      (m)

H:  树脂层高    (m)

R:  树脂工交容量(eq/m3)

Q:  流量        (m3/h)

C:  含盐量      (meq/l)

2．计量槽选用:

V=vχRχNχK/(1000χε)

V:  计量槽体积           (m3)

v:  再生一次的树脂体积   (m3)

N:  再生液为HCL时为35.5,为NAOH时为40

K:  强型树脂为1.5,弱型为1.2,混床为5

ε:  再生剂浓度HCL 0.3  NaoH  0.4

或按实际计

附：

新树脂的预处理:

新树脂中含有过剩的原料及其所带的杂质、反映不完全的产物等,当树脂与水、酸、碱溶液接触时,上述这些杂质(如磺酸.胺类等)会进入溶液,从而沾污出水水质及影响树脂的工艺性能。因此, 新树脂在使用之前应进行预处理,以除去新树脂表面的可溶性杂质。处理方法需按照各种不同使用对象而定。

一般新树脂若用在食品或医药工业的水处理系统时,最好先用树脂体积2-3倍的饱和食盐水浸泡20小时左右,用自来水冲洗到中性。再用2-5%盐酸浸泡或低流速处理,以除去铁质,然后用2-5%烧碱溶液浸泡或低流速处理,以去除树脂中的有机杂质,并清洗至出水化学耗氧量(COD)达到稳定值，最后用纯水冲洗至中性。如阳树脂必须再以2-5%盐酸转型,然后用纯水洗到出水无氯离子。对于阴树脂不必再转型,经过烧碱处理已成氢氧型。

对用于一般水处理系统中的新树脂,只要用约50℃的温水以5-10米/时的流速冲洗数小时即可。有条件时可采用碱性食盐水(1%NaoH+10%NaCl)浸泡或低流速处理,使其出水化学耗氧量COD达到稳定值。

处理后的新树脂经过一个周期运行后的第一次再生时,酸碱用量应为正常再生时的1-2倍。

地址：浙江省湖州市外环北路23号

电话：0572-2123388

售后服务专线：8008573633

传真：0572-2123399

邮编：313000